## 連系線活用0%
東京電力パワーグリッド
本データは、太陽光・風力の導入量を2023年度供給計画における2032年度時点の導入量程度（※） （太陽光2,270万kW、風力413万kW）とした場合の
シミュレーション結果であり、2023年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2022年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2023年3月末時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2022年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率（50％）×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は2,270万ｋＷ、風力は413万ｋＷ（太陽光・風力ともに2023年度供給計画における2032年度時点の導入量程度（※））
・太陽光および風力は、2022年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は0％と仮定
※2032年度時点の風力発電の導入量想定は、接続契約申込状況等を考慮した供給計画潮流図設備量を採用
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2022-04-01 | 0:00 | 2587.3 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106 | 0 | 252.7 | 0 | 2587.3
2022-04-01 01:00 | 1:00 | 2501.3 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 181.1 | 0 | 2501.3
2022-04-01 02:00 | 2:00 | 2512.7 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 194.5 | 0 | 2512.7
2022-04-01 03:00 | 3:00 | 2565.8 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 251.9 | 0 | 2565.8
2022-04-01 04:00 | 4:00 | 2628.9 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.1 | 0 | 340 | 0 | 2628.9
2022-04-01 05:00 | 5:00 | 2778.3 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 2 | 0 | 75.2 | 0 | 488.3 | 0 | 2778.3
2022-04-01 06:00 | 6:00 | 3064.4 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 27.2 | 0 | 71.3 | 0 | 739.1 | 0 | 3064.4
2022-04-01 07:00 | 7:00 | 3375.2 | 845.2 | 1309.6 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 76.9 | 0 | 52 | 0 | 763.7 | 0 | 3375.2
2022-04-01 08:00 | 8:00 | 3757.6 | 845.2 | 2380.9 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 195.1 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 3757.6
2022-04-01 09:00 | 9:00 | 4009.1 | 845.2 | 2435.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 392.6 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 4009.1
2022-04-01 10:00 | 10:00 | 3948.6 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 681.4 | 0 | 42.4 | 0 | 1033.7 | 0 | 3948.6
2022-04-01 11:00 | 11:00 | 3891.6 | 845.2 | 1595.1 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1113.9 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 3891.6
2022-04-01 12:00 | 12:00 | 3754.6 | 845.2 | 1333.7475 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1532.7 | 0 | 45.3 | 0 | -294.4475 | 0 | 3754.6
2022-04-01 13:00 | 13:00 | 3795.7 | 845.2 | 1343.8454 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1598.4 | 0 | 44.3 | 0 | -328.1454 | 0 | 3795.7
2022-04-01 14:00 | 14:00 | 3685.2 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1291.3 | 0 | 47.2 | 0 | 155.6 | 0 | 3685.2
2022-04-01 15:00 | 15:00 | 3571.1 | 845.2 | 1506.6 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 893.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 3571.1
2022-04-01 16:00 | 16:00 | 3604.2 | 845.2 | 1961.3 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 443.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3604.2
2022-04-01 17:00 | 17:00 | 3628.8 | 845.2 | 2291.3 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 88.1 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3628.8
2022-04-01 18:00 | 18:00 | 3809.8 | 845.2 | 2564.2 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 3809.8
2022-04-01 19:00 | 19:00 | 3783.5 | 845.2 | 2535 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3783.5
2022-04-01 20:00 | 20:00 | 3690.8 | 845.2 | 2440.4 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 3690.8
2022-04-01 21:00 | 21:00 | 3531.7 | 845.2 | 2276.5 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 3531.7
2022-04-01 22:00 | 22:00 | 3352.1 | 845.2 | 2090.3 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 3352.1
2022-04-01 23:00 | 23:00 | 3160.3 | 845.2 | 1928.1 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 3160.3
2022-04-02 | 0:00 | 2919.3 | 845.2 | 1692.5 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2919.3
2022-04-02 01:00 | 1:00 | 2800.1 | 845.2 | 1567.5 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 2800.1
2022-04-02 02:00 | 2:00 | 2774.1 | 845.2 | 1534.7 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 2774.1
2022-04-02 03:00 | 3:00 | 2772.3 | 845.2 | 1526.7 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 2772.3
2022-04-02 04:00 | 4:00 | 2772.4 | 845.2 | 1525.7 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 2772.4
2022-04-02 05:00 | 5:00 | 2819.3 | 845.2 | 1554 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 5.1 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 2819.3
2022-04-02 06:00 | 6:00 | 2861.7 | 845.2 | 1371.1 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 201 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 2861.7
2022-04-02 07:00 | 7:00 | 2926 | 845.2 | 1130.1683 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 650.7 | 0 | 121.4 | 0 | -149.2683 | 0 | 2926
2022-04-02 08:00 | 8:00 | 3090.2 | 845.2 | 1170.5107 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1185.4 | 0 | 114.7 | 0 | -517.7107 | 0 | 3090.2
2022-04-02 09:00 | 9:00 | 3278.9 | 845.2 | 1216.8725 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1582.9 | 0 | 125.3 | 0 | -783.4725 | 0 | 3278.9
2022-04-02 10:00 | 10:00 | 3323.9 | 845.2 | 1227.9286 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1848 | 0 | 117.6 | 0 | -1006.9286 | 0 | 3323.9
2022-04-02 11:00 | 11:00 | 3327.9 | 845.2 | 1228.9114 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1948 | -27.133 | 120.5 | -1.6784 | -1078 | 0 | 3327.9
2022-04-02 12:00 | 12:00 | 3246 | 845.2 | 1208.7893 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1854.6 | 0 | 118.5 | 0 | -1073.1893 | 0 | 3246
2022-04-02 13:00 | 13:00 | 3144.1 | 845.2 | 1183.7534 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1669.1 | 0 | 116.6 | 0 | -962.6534 | 0 | 3144.1
2022-04-02 14:00 | 14:00 | 3022.7 | 845.2 | 1153.9266 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1375.5 | 0 | 118.5 | 0 | -762.5266 | 0 | 3022.7
2022-04-02 15:00 | 15:00 | 2957.6 | 845.2 | 1137.9321 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 979.1 | 0 | 112.8 | 0 | -409.5321 | 0 | 2957.6
2022-04-02 16:00 | 16:00 | 2984.9 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 449.6 | 0 | 117.6 | 0 | 190.9 | 0 | 2984.9
2022-04-02 17:00 | 17:00 | 3126.3 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 80.4 | 0 | 116.6 | 0 | 654 | 0 | 3126.3
2022-04-02 18:00 | 18:00 | 3392.9 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.6 | 0 | 1001 | 0 | 3392.9
2022-04-02 19:00 | 19:00 | 3405.2 | 845.2 | 2071.9 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 3405.2
2022-04-02 20:00 | 20:00 | 3339.3 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 949.3 | 0 | 3339.3
2022-04-02 21:00 | 21:00 | 3202.5 | 845.2 | 1871.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 3202.5
2022-04-02 22:00 | 22:00 | 3032.5 | 845.2 | 1700.4 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 3032.5
2022-04-02 23:00 | 23:00 | 2852.5 | 845.2 | 1562.5 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 2852.5
2022-04-03 | 0:00 | 2636.8 | 845.2 | 1360.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 2636.8
2022-04-03 01:00 | 1:00 | 2519.6 | 845.2 | 1249.4 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 2519.6
2022-04-03 02:00 | 2:00 | 2496.9 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 181.6 | 0 | 2496.9
2022-04-03 03:00 | 3:00 | 2517.1 | 845.2 | 1267.6 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 2517.1
2022-04-03 04:00 | 4:00 | 2522.2 | 845.2 | 1294.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 2522.2
2022-04-03 05:00 | 5:00 | 2553.5 | 845.2 | 1326.5 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 4.4 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 2553.5
2022-04-03 06:00 | 6:00 | 2598.6 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 112.1 | 0 | 58.8 | 0 | 200.9 | 0 | 2598.6
2022-04-03 07:00 | 7:00 | 2783.2 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 311.9 | 0 | 49.2 | 0 | 195.3 | 0 | 2783.2
2022-04-03 08:00 | 8:00 | 3027.1 | 845.2 | 1336.0363 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 499 | 0 | 49.2 | 0 | 5.5637 | 0 | 3027.1
2022-04-03 09:00 | 9:00 | 3176.2 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 633.7 | 0 | 48.2 | 0 | 303.2 | 0 | 3176.2
2022-04-03 10:00 | 10:00 | 3238.6 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 761.4 | 0 | 38.6 | 0 | 247.5 | 0 | 3238.6
2022-04-03 11:00 | 11:00 | 3276.3 | 845.2 | 1191.8705 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 679.8 | 0 | 30.8 | 0 | 236.5295 | 0 | 3276.3
2022-04-03 12:00 | 12:00 | 3298 | 845.2 | 1522.2 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 606.7 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 3298
2022-04-03 13:00 | 13:00 | 3307.4 | 845.2 | 1656.5 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 473.1 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 3307.4
2022-04-03 14:00 | 14:00 | 3241.9 | 845.2 | 1732.6 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 327.7 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 3241.9
2022-04-03 15:00 | 15:00 | 3239.9 | 845.2 | 1864.9 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 195.3 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 3239.9
2022-04-03 16:00 | 16:00 | 3311.4 | 845.2 | 2025.3 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 67.8 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 3311.4
2022-04-03 17:00 | 17:00 | 3487.3 | 845.2 | 2209.3 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 11.2 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 3487.3
2022-04-03 18:00 | 18:00 | 3614.5 | 845.2 | 2341.9 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 3614.5
2022-04-03 19:00 | 19:00 | 3577 | 845.2 | 2285.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 3577
2022-04-03 20:00 | 20:00 | 3485.2 | 845.2 | 2177 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 3485.2
2022-04-03 21:00 | 21:00 | 3317.8 | 845.2 | 2011.5 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 3317.8
2022-04-03 22:00 | 22:00 | 3081.7 | 845.2 | 1773.7 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 3081.7
2022-04-03 23:00 | 23:00 | 2871.8 | 845.2 | 1586.6 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 2871.8
2022-04-04 | 0:00 | 2654.7 | 845.2 | 1367.1 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 2654.7
2022-04-04 01:00 | 1:00 | 2542.9 | 845.2 | 1261.1 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2542.9
2022-04-04 02:00 | 2:00 | 2531.8 | 845.2 | 1256.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 2531.8
2022-04-04 03:00 | 3:00 | 2558.2 | 845.2 | 1290.4 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 2558.2
2022-04-04 04:00 | 4:00 | 2609.3 | 845.2 | 1361.6 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 2609.3
2022-04-04 05:00 | 5:00 | 2762.9 | 845.2 | 1517.6 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 3.4 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 2762.9
2022-04-04 06:00 | 6:00 | 3087.1 | 845.2 | 1783.9 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 47.3 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 3087.1
2022-04-04 07:00 | 7:00 | 3473.3 | 845.2 | 2116.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 100.6 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 3473.3
2022-04-04 08:00 | 8:00 | 3937.8 | 845.2 | 2530.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 190.7 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3937.8
2022-04-04 09:00 | 9:00 | 4273.4 | 845.2 | 2788.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 269.2 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 4273.4
2022-04-04 10:00 | 10:00 | 4291.1 | 845.2 | 2740.5 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 333.3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4291.1
2022-04-04 11:00 | 11:00 | 4304.9 | 845.2 | 2690.1 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 387.9 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 4304.9
2022-04-04 12:00 | 12:00 | 4115.1 | 845.2 | 2536.1 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 353 | 0 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 4115.1
2022-04-04 13:00 | 13:00 | 4171 | 845.2 | 2594.4 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 365.1 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 4171
2022-04-04 14:00 | 14:00 | 4164.3 | 845.2 | 2723.5 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 232.2 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 4164.3
2022-04-04 15:00 | 15:00 | 4115.3 | 845.2 | 2753.4 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 158.1 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 4115.3
2022-04-04 16:00 | 16:00 | 4140.8 | 845.2 | 2817.9 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 85.3 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 4140.8
2022-04-04 17:00 | 17:00 | 4146.3 | 845.2 | 2823.7 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 26.9 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 4146.3
2022-04-04 18:00 | 18:00 | 4134.2 | 845.2 | 2825.9 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 4134.2
2022-04-04 19:00 | 19:00 | 4006.4 | 845.2 | 2684.7 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 4006.4
2022-04-04 20:00 | 20:00 | 3844.2 | 845.2 | 2508 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 3844.2
2022-04-04 21:00 | 21:00 | 3631.6 | 845.2 | 2275.2 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 3631.6
2022-04-04 22:00 | 22:00 | 3381.1 | 845.2 | 2010.4 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 3381.1
2022-04-04 23:00 | 23:00 | 3128.4 | 845.2 | 1783.5 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.1 | 0 | 0 | 0 | 3128.4
2022-04-05 | 0:00 | 2868.9 | 845.2 | 1548.6 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 2868.9
2022-04-05 01:00 | 1:00 | 2737.1 | 845.2 | 1393.6 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 2737.1
2022-04-05 02:00 | 2:00 | 2714.2 | 845.2 | 1356.3 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 183.1 | 0 | 0 | 0 | 2714.2
2022-04-05 03:00 | 3:00 | 2719.3 | 845.2 | 1355.1 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 2719.3
2022-04-05 04:00 | 4:00 | 2759.2 | 845.2 | 1425.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 2759.2
2022-04-05 05:00 | 5:00 | 2864.7 | 845.2 | 1541.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 6.8 | 0 | 157.1 | 0 | 0 | 0 | 2864.7
2022-04-05 06:00 | 6:00 | 3097.6 | 845.2 | 1618.3 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 166.6 | 0 | 139.7 | 0 | 0 | 0 | 3097.6
2022-04-05 07:00 | 7:00 | 3369 | 845.2 | 1619.7 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 452 | 0 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 3369
2022-04-05 08:00 | 8:00 | 3656.1 | 845.2 | 1686.3 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 740.9 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 3656.1
2022-04-05 09:00 | 9:00 | 3771.2 | 845.2 | 1604.9 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 934.6 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 3771.2
2022-04-05 10:00 | 10:00 | 3760.4 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1175.5 | 0 | 131.1 | 0 | 262.7 | 0 | 3760.4
2022-04-05 11:00 | 11:00 | 3723.5 | 845.2 | 1326.1065 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1335.8 | 0 | 196.6 | 0 | -272.3066 | 0 | 3723.5
2022-04-05 12:00 | 12:00 | 3565.3 | 845.2 | 1287.2383 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1392.2 | 0 | 243.8 | 0 | -495.2383 | 0 | 3565.3
2022-04-05 13:00 | 13:00 | 3584.2 | 845.2 | 1291.8818 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1300 | 0 | 278.5 | 0 | -423.4819 | 0 | 3584.2
2022-04-05 14:00 | 14:00 | 3487 | 845.2 | 1268.0007 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1107.4 | 0 | 275.6 | 0 | -301.3007 | 0 | 3487
2022-04-05 15:00 | 15:00 | 3444 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 902.8 | 0 | 260.2 | 0 | 89.9 | 0 | 3444
2022-04-05 16:00 | 16:00 | 3453.4 | 845.2 | 1561.1 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 466.8 | 0 | 252.5 | 0 | 0 | 0 | 3453.4
2022-04-05 17:00 | 17:00 | 3435.7 | 845.2 | 1863.2 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 98.5 | 0 | 252.5 | 0 | 0 | 0 | 3435.7
2022-04-05 18:00 | 18:00 | 3545.8 | 845.2 | 2079.4 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 3545.8
2022-04-05 19:00 | 19:00 | 3493.6 | 845.2 | 2033.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 3493.6
2022-04-05 20:00 | 20:00 | 3383.8 | 845.2 | 1932 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 230.3 | 0 | 0 | 0 | 3383.8
2022-04-05 21:00 | 21:00 | 3213.8 | 845.2 | 1767.7 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 3213.8
2022-04-05 22:00 | 22:00 | 3049.9 | 845.2 | 1602.1 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 3049.9
2022-04-05 23:00 | 23:00 | 2864 | 845.2 | 1453.5 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 221.7 | 0 | 0 | 0 | 2864
2022-04-06 | 0:00 | 2639.6 | 845.2 | 1241.4899 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 5.5101 | 0 | 2639.6
2022-04-06 01:00 | 1:00 | 2532.4 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.9 | 0 | 87.9 | 0 | 2532.4
2022-04-06 02:00 | 2:00 | 2525.7 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.1 | 0 | 87 | 0 | 2525.7
2022-04-06 03:00 | 3:00 | 2544.3 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.9 | 0 | 100.3 | 0 | 2544.3
2022-04-06 04:00 | 4:00 | 2570.3 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 227.4 | 0 | 130.1 | 0 | 2570.3
2022-04-06 05:00 | 5:00 | 2640 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 7 | 0 | 230.3 | 0 | 189.9 | 0 | 2640
2022-04-06 06:00 | 6:00 | 2772.1 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 118.7 | 0 | 217.8 | 0 | 208.8 | 0 | 2772.1
2022-04-06 07:00 | 7:00 | 2979.4 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 347.9 | 0 | 210.1 | 0 | 194.6 | 0 | 2979.4
2022-04-06 08:00 | 8:00 | 3297.2 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 681.2 | 0 | 194.7 | 0 | 230.2 | 0 | 3297.2
2022-04-06 09:00 | 9:00 | 3447.1 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 932.3 | 0 | 173.5 | 0 | 150.2 | 0 | 3447.1
2022-04-06 10:00 | 10:00 | 3443 | 845.2 | 1257.1903 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1373.6 | 0 | 167.7 | 0 | -492.7903 | 0 | 3443
2022-04-06 11:00 | 11:00 | 3516.3 | 845.2 | 1275.1995 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1759.7 | 0 | 160.9 | 0 | -816.7995 | 0 | 3516.3
2022-04-06 12:00 | 12:00 | 3417.7 | 845.2 | 1250.9744 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1872.2 | 0 | 153.2 | 0 | -995.9744 | 0 | 3417.7
2022-04-06 13:00 | 13:00 | 3443.4 | 845.2 | 1257.2886 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1747.1 | 0 | 143.6 | 0 | -841.8886 | 0 | 3443.4
2022-04-06 14:00 | 14:00 | 3366.9 | 845.2 | 1238.4933 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1453.9 | 0 | 137.8 | 0 | -600.5933 | 0 | 3366.9
2022-04-06 15:00 | 15:00 | 3322.1 | 845.2 | 1227.4863 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1031.5 | 0 | 134.9 | 0 | -209.0863 | 0 | 3322.1
2022-04-06 16:00 | 16:00 | 3326.6 | 845.2 | 1506.3 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 516.2 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 3326.6
2022-04-06 17:00 | 17:00 | 3277.3 | 845.2 | 1818.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 114.3 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 3277.3
2022-04-06 18:00 | 18:00 | 3357.9 | 845.2 | 2016.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 3357.9
2022-04-06 19:00 | 19:00 | 3293.3 | 845.2 | 1960 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 3293.3
2022-04-06 20:00 | 20:00 | 3179.6 | 845.2 | 1856.9 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 3179.6
2022-04-06 21:00 | 21:00 | 3025.4 | 845.2 | 1713.3 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 3025.4
2022-04-06 22:00 | 22:00 | 2882.2 | 845.2 | 1583.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 2882.2
2022-04-06 23:00 | 23:00 | 2722.7 | 845.2 | 1471.3 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 2722.7
2022-04-07 | 0:00 | 2527.2 | 845.2 | 1307.1 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 2527.2
2022-04-07 01:00 | 1:00 | 2432.6 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 163.5 | 0 | 2432.6
2022-04-07 02:00 | 2:00 | 2437.8 | 845.2 | 1229.3 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 2437.8
2022-04-07 03:00 | 3:00 | 2460.1 | 845.2 | 1254 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 2460.1
2022-04-07 04:00 | 4:00 | 2494.7 | 845.2 | 1299.1 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 2494.7
2022-04-07 05:00 | 5:00 | 2565.1 | 845.2 | 1352.7 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 9.1 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 2565.1
2022-04-07 06:00 | 6:00 | 2716.8 | 845.2 | 1304.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 197.6 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 2716.8
2022-04-07 07:00 | 7:00 | 2934.3 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 598.6 | 0 | 41.4 | 0 | 67.5 | 0 | 2934.3
2022-04-07 08:00 | 8:00 | 3237.9 | 845.2 | 1206.7992 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1087.6 | 0 | 44.3 | 0 | -238.0992 | 0 | 3237.9
2022-04-07 09:00 | 9:00 | 3448.1 | 845.2 | 1258.4434 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1427.4 | 0 | 53 | 0 | -428.0434 | 0 | 3448.1
2022-04-07 10:00 | 10:00 | 3524.5 | 845.2 | 1277.2141 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1668 | 0 | 55.9 | 0 | -613.9141 | 0 | 3524.5
2022-04-07 11:00 | 11:00 | 3520.9 | 845.2 | 1276.3296 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1656.4 | 0 | 50.1 | 0 | -599.2296 | 0 | 3520.9
2022-04-07 12:00 | 12:00 | 3415.8 | 845.2 | 1250.5076 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1521.6 | 0 | 54 | 0 | -547.6075 | 0 | 3415.8
2022-04-07 13:00 | 13:00 | 3446.2 | 845.2 | 1257.9766 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1195.1 | 0 | 62.6 | 0 | -206.7765 | 0 | 3446.2
2022-04-07 14:00 | 14:00 | 3410.4 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 858.5 | 0 | 81 | 0 | 279.8 | 0 | 3410.4
2022-04-07 15:00 | 15:00 | 3370.1 | 845.2 | 1652 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 497.9 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 3370.1
2022-04-07 16:00 | 16:00 | 3326.4 | 845.2 | 1829.3 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 221 | 0 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 3326.4
2022-04-07 17:00 | 17:00 | 3335.8 | 845.2 | 1973.4 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 48.4 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 3335.8
2022-04-07 18:00 | 18:00 | 3443.5 | 845.2 | 2140.9 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3443.5
2022-04-07 19:00 | 19:00 | 3364 | 845.2 | 2047.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 3364
2022-04-07 20:00 | 20:00 | 3241.2 | 845.2 | 1920.4 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 3241.2
2022-04-07 21:00 | 21:00 | 3074.7 | 845.2 | 1764.5 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 3074.7
2022-04-07 22:00 | 22:00 | 2915.5 | 845.2 | 1598.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 2915.5
2022-04-07 23:00 | 23:00 | 2745.4 | 845.2 | 1448.7 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 2745.4
2022-04-08 | 0:00 | 2554.6 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.5 | 0 | 206.5 | 0 | 2554.6
2022-04-08 01:00 | 1:00 | 2469.4 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106 | 0 | 134.8 | 0 | 2469.4
2022-04-08 02:00 | 2:00 | 2478.1 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.9 | 0 | 139.6 | 0 | 2478.1
2022-04-08 03:00 | 3:00 | 2514.3 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 159 | 0 | 2514.3
2022-04-08 04:00 | 4:00 | 2552.4 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134 | 0 | 205.6 | 0 | 2552.4
2022-04-08 05:00 | 5:00 | 2617.7 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 12.6 | 0 | 157.1 | 0 | 235.2 | 0 | 2617.7
2022-04-08 06:00 | 6:00 | 2739.3 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 251.4 | 0 | 147.5 | 0 | 113.6 | 0 | 2739.3
2022-04-08 07:00 | 7:00 | 2861.9 | 845.2 | 1114.4195 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 732.3 | -198.711 | 112.8 | -30.6085 | -41.3 | 0 | 2861.9
2022-04-08 08:00 | 8:00 | 3132.2 | 845.2 | 1180.8297 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1240.4 | -445.5234 | 94.4 | -33.9063 | -41.3 | 0 | 3132.2
2022-04-08 09:00 | 9:00 | 3368.8 | 845.2 | 1238.9601 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1631 | 0 | 83.8 | 0 | -722.2601 | 0 | 3368.8
2022-04-08 10:00 | 10:00 | 3465.1 | 845.2 | 1262.6201 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1889.6 | -827.0374 | 78.1 | -34.1827 | -41.3 | 0 | 3465.1
2022-04-08 11:00 | 11:00 | 3497.9 | 845.2 | 1270.6788 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1991.7 | -648.6842 | 64.6 | -21.0398 | -296.6548 | 0 | 3497.9
2022-04-08 12:00 | 12:00 | 3375.4 | 845.2 | 1240.5817 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1959.9 | 0 | 58.8 | 0 | -1021.1817 | 0 | 3375.3999
2022-04-08 13:00 | 13:00 | 3386.5 | 845.2 | 1243.3088 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1784.8 | 0 | 47.2 | 0 | -826.1088 | 0 | 3386.5
2022-04-08 14:00 | 14:00 | 3318.5 | 845.2 | 1226.6019 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1474.2 | 0 | 49.2 | 0 | -568.8019 | 0 | 3318.5
2022-04-08 15:00 | 15:00 | 3275.2 | 845.2 | 1215.9634 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1042.8 | -128.5713 | 55.9 | -6.8922 | -41.3 | 0 | 3275.2
2022-04-08 16:00 | 16:00 | 3279.6 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 523.8 | 0 | 59.8 | 0 | 469.2 | 0 | 3279.6
2022-04-08 17:00 | 17:00 | 3226.2 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 119.3 | 0 | 56.9 | 0 | 774.7 | 0 | 3226.2
2022-04-08 18:00 | 18:00 | 3300.1 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 65.5 | 0 | 959.2 | 0 | 3300.1
2022-04-08 19:00 | 19:00 | 3240.7 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 904.7 | 0 | 3240.7
2022-04-08 20:00 | 20:00 | 3120.2 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 788 | 0 | 3120.2
2022-04-08 21:00 | 21:00 | 2966.9 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 634.7 | 0 | 2966.9
2022-04-08 22:00 | 22:00 | 2829.4 | 845.2 | 1053.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.1 | 0 | 478.2 | 0 | 2829.4
2022-04-08 23:00 | 23:00 | 2682.7 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 358.2 | 0 | 2682.7
2022-04-09 | 0:00 | 2503.2 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 126.2 | 0 | 2503.2
2022-04-09 01:00 | 1:00 | 2410.4 | 845.2 | 1101.2426 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | -33.3426 | 0 | 2410.4
2022-04-09 02:00 | 2:00 | 2401.1 | 845.2 | 1087.1073 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | -34.3073 | 0 | 2401.1
2022-04-09 03:00 | 3:00 | 2430 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 20.7 | 0 | 2430
2022-04-09 04:00 | 4:00 | 2443.5 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 57.2 | 0 | 2443.5
2022-04-09 05:00 | 5:00 | 2436.8 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 13 | 0 | 163.8 | 0 | 47.2 | 0 | 2436.8
2022-04-09 06:00 | 6:00 | 2444.2 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 253.1 | -101.9619 | 174.4 | -70.2574 | -37.8806 | 0 | 2444.2
2022-04-09 07:00 | 7:00 | 2504.5 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 736.9 | -479.9489 | 171.6 | -111.7645 | -39.0866 | 0 | 2504.5
2022-04-09 08:00 | 8:00 | 2668 | 845.2 | 1066.7801 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1227.9 | -786.7398 | 178.3 | -114.2403 | -41.3 | 0 | 2668
2022-04-09 09:00 | 9:00 | 2840.9 | 845.2 | 1109.26 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1585.8 | -1012.2266 | 171.6 | -109.5334 | -41.3 | 0 | 2840.9
2022-04-09 10:00 | 10:00 | 2920.4 | 845.2 | 1128.7924 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1782.2 | -1146.7436 | 168.7 | -108.5488 | -41.3 | 0 | 2920.4
2022-04-09 11:00 | 11:00 | 2935.5 | 845.2 | 1132.5024 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1857 | -1211.621 | 177.3 | -115.6814 | -41.3 | 0 | 2935.5
2022-04-09 12:00 | 12:00 | 2893.5 | 845.2 | 1122.1834 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1840.1 | -280.0912 | 179.3 | -27.2922 | -1078 | 0 | 2893.5
2022-04-09 13:00 | 13:00 | 2866.4 | 845.2 | 1115.5251 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1719.4 | -172.5757 | 160.9 | -16.1495 | -1078 | 0 | 2866.4
2022-04-09 14:00 | 14:00 | 2792.8 | 845.2 | 1097.4423 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1438.1 | 0 | 164.8 | 0 | -1044.8423 | 0 | 2792.8
2022-04-09 15:00 | 15:00 | 2760.1 | 845.2 | 1089.4082 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1030.3 | 0 | 176.4 | 0 | -673.3082 | 0 | 2760.1
2022-04-09 16:00 | 16:00 | 2775.5 | 845.2 | 1093.1919 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 524.8 | -112.7077 | 176.4 | -37.8842 | -41.3 | 0 | 2775.5
2022-04-09 17:00 | 17:00 | 2787.1 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 123.4 | 0 | 201.4 | 0 | 187 | 0 | 2787.1
2022-04-09 18:00 | 18:00 | 2911.1 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 208.2 | 0 | 427.3 | 0 | 2911.1
2022-04-09 19:00 | 19:00 | 2892.6 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.1 | 0 | 407.2 | 0 | 2892.6
2022-04-09 20:00 | 20:00 | 2798.2 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 240 | 0 | 282.9 | 0 | 2798.2
2022-04-09 21:00 | 21:00 | 2666.3 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 266 | 0 | 125 | 0 | 2666.3
2022-04-09 22:00 | 22:00 | 2553.5 | 845.2 | 1068.4723 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 302.6 | 0 | -38.8723 | 0 | 2553.5
2022-04-09 23:00 | 23:00 | 2448.4 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 291.1 | 0 | -85.3 | 0 | 2448.4
2022-04-10 | 0:00 | 2296 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 254.4 | 0 | -187 | 0 | 2296
2022-04-10 01:00 | 1:00 | 2229.6 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 242.9 | 0 | -241.9 | 0 | 2229.6
2022-04-10 02:00 | 2:00 | 2233.6 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 234.2 | 0 | -229.2 | 0 | 2233.6
2022-04-10 03:00 | 3:00 | 2262.7 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 201.4 | 0 | -166.8 | 0 | 2262.7
2022-04-10 04:00 | 4:00 | 2272 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | -136.4 | 0 | 2272
2022-04-10 05:00 | 5:00 | 2246.1 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 14.9 | 0 | 174.4 | 0 | -156 | 0 | 2246.1
2022-04-10 06:00 | 6:00 | 2223.1 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 263.1 | 0 | 134 | 0 | -400.8 | 0 | 2223.1
2022-04-10 07:00 | 7:00 | 2286.2 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 744.2 | 0 | 117.6 | 0 | -802.4 | 0 | 2286.2
2022-04-10 08:00 | 8:00 | 2441.3 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1227.7 | -6.8022 | 107.9 | -0.59783 | -1078 | 0 | 2441.3
2022-04-10 09:00 | 9:00 | 2603.1 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1590.9 | -180.343 | 89.6 | -10.157 | -1078 | 0 | 2603.1
2022-04-10 10:00 | 10:00 | 2716.4 | 845.2 | 1078.6716 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1832.4 | -316.9102 | 76.1 | -13.1614 | -1078 | 0 | 2716.4
2022-04-10 11:00 | 11:00 | 2794.4 | 845.2 | 1097.8354 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1932.5 | -353.4932 | 71.3 | -13.0422 | -1078 | 0 | 2794.4
2022-04-10 12:00 | 12:00 | 2802.4 | 845.2 | 1099.8009 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1905.6 | -315.3752 | 63.6 | -10.5257 | -1078 | 0 | 2802.4
2022-04-10 13:00 | 13:00 | 2758.6 | 845.2 | 1089.0397 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1740.2 | -181.7045 | 57.8 | -6.0352 | -1078 | 0 | 2758.6
2022-04-10 14:00 | 14:00 | 2702.5 | 845.2 | 1075.2565 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1440 | -499.2476 | 49.2 | -17.0576 | -482.9512 | 0 | 2702.5
2022-04-10 15:00 | 15:00 | 2702.8 | 845.2 | 1075.3302 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1023.8 | 0 | 42.4 | 0 | -576.0302 | 0 | 2702.8
2022-04-10 16:00 | 16:00 | 2738.6 | 845.2 | 1084.1259 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 524 | -41.9771 | 44.3 | -3.5488 | -41.3 | 0 | 2738.6
2022-04-10 17:00 | 17:00 | 2765.5 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 124.5 | 0 | 44.3 | 0 | 321.4 | 0 | 2765.5
2022-04-10 18:00 | 18:00 | 2901.8 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 45.3 | 0 | 580.9 | 0 | 2901.8
2022-04-10 19:00 | 19:00 | 2889.6 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 568 | 0 | 2889.6
2022-04-10 20:00 | 20:00 | 2792.6 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 469.1 | 0 | 2792.6
2022-04-10 21:00 | 21:00 | 2652.5 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 330.9 | 0 | 2652.5
2022-04-10 22:00 | 22:00 | 2495.2 | 845.2 | 1053.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 180.6 | 0 | 2495.2
2022-04-10 23:00 | 23:00 | 2391.6 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 110.4 | 0 | 2391.6
2022-04-11 | 0:00 | 2244.4 | 845.2 | 1067.6566 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | -32.7566 | 0 | 2244.4
2022-04-11 01:00 | 1:00 | 2172.9 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | -90.4 | 0 | 2172.9
2022-04-11 02:00 | 2:00 | 2194.9 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | -65.5 | 0 | 2194.9
2022-04-11 03:00 | 3:00 | 2240.4 | 845.2 | 1067.9526 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | -32.6526 | 0 | 2240.4
2022-04-11 04:00 | 4:00 | 2279.7 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 36.1 | 0 | 2279.7
2022-04-11 05:00 | 5:00 | 2312.3 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 11.6 | 0 | 28.9 | 0 | 59 | 0 | 2312.3
2022-04-11 06:00 | 6:00 | 2414.2 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 216.7 | 0 | 29.9 | 0 | -59.2 | 0 | 2414.2
2022-04-11 07:00 | 7:00 | 2650.9 | 845.2 | 1062.5788 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 650.6 | 0 | 28.9 | 0 | -264.1788 | 0 | 2650.9
2022-04-11 08:00 | 8:00 | 3006.1 | 845.2 | 1149.8481 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1120 | 0 | 27.9 | 0 | -428.9481 | 0 | 3006.1
2022-04-11 09:00 | 9:00 | 3277.8 | 845.2 | 1216.6022 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1425.9 | 0 | 24.1 | 0 | -526.1023 | 0 | 3277.8
2022-04-11 10:00 | 10:00 | 3402.2 | 845.2 | 1247.1662 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1652 | 0 | 25.1 | 0 | -659.3662 | 0 | 3402.2
2022-04-11 11:00 | 11:00 | 3464.4 | 845.2 | 1262.4481 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1694.9 | -228.7173 | 21.2 | -2.8608 | -419.87 | 0 | 3464.4
2022-04-11 12:00 | 12:00 | 3305.5 | 845.2 | 1223.4079 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1572.1 | 0 | 18.3 | 0 | -645.6079 | 0 | 3305.5
2022-04-11 13:00 | 13:00 | 3377 | 845.2 | 1240.9748 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1505.5 | 0 | 22.2 | 0 | -528.9748 | 0 | 3377
2022-04-11 14:00 | 14:00 | 3374.1 | 845.2 | 1240.2622 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1342.9 | -324.1044 | 25.1 | -6.0578 | -41.3 | 0 | 3374.1
2022-04-11 15:00 | 15:00 | 3402 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 983 | 0 | 29.9 | 0 | 198 | 0 | 3402
2022-04-11 16:00 | 16:00 | 3368.1 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 424.3 | 0 | 27.9 | 0 | 689.1 | 0 | 3368.1
2022-04-11 17:00 | 17:00 | 3225.2 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 62.7 | 0 | 31.8 | 0 | 855.4 | 0 | 3225.2
2022-04-11 18:00 | 18:00 | 3294.4 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 36.6 | 0 | 982.1 | 0 | 3294.4
2022-04-11 19:00 | 19:00 | 3193.8 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 874.2 | 0 | 3193.8
2022-04-11 20:00 | 20:00 | 3058.4 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 736.8 | 0 | 3058.4
2022-04-11 21:00 | 21:00 | 2895 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 575.4 | 0 | 2895
2022-04-11 22:00 | 22:00 | 2763.1 | 845.2 | 1053.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 448.5 | 0 | 2763.1
2022-04-11 23:00 | 23:00 | 2619.6 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 339.4 | 0 | 2619.6
2022-04-12 | 0:00 | 2434 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 163 | 0 | 2434
2022-04-12 01:00 | 1:00 | 2345.1 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 75.1 | 0 | 2345.1
2022-04-12 02:00 | 2:00 | 2357.2 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 90 | 0 | 2357.2
2022-04-12 03:00 | 3:00 | 2386.2 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 118.6 | 0 | 2386.2
2022-04-12 04:00 | 4:00 | 2411 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 153.9 | 0 | 2411
2022-04-12 05:00 | 5:00 | 2429 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 17.2 | 0 | 41.4 | 0 | 157.6 | 0 | 2429
2022-04-12 06:00 | 6:00 | 2537.5 | 845.2 | 1096.288 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 265.9 | 0 | 38.6 | 0 | -36.288 | 0 | 2537.5
2022-04-12 07:00 | 7:00 | 2739.3 | 845.2 | 1084.2979 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 748.1 | 0 | 38.6 | 0 | -304.6979 | 0 | 2739.3
2022-04-12 08:00 | 8:00 | 3058.4 | 845.2 | 1162.6977 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1232.6 | 0 | 44.3 | 0 | -518.4977 | 0 | 3058.4
2022-04-12 09:00 | 9:00 | 3347.6 | 845.2 | 1233.7514 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1599.2 | 0 | 53 | 0 | -675.6514 | 0 | 3347.6
2022-04-12 10:00 | 10:00 | 3464.5 | 845.2 | 1262.4727 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1840.8 | 0 | 58.8 | 0 | -834.8727 | 0 | 3464.5
2022-04-12 11:00 | 11:00 | 3531 | 845.2 | 1278.8111 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1939.1 | 0 | 67.5 | 0 | -891.7111 | 0 | 3531
2022-04-12 12:00 | 12:00 | 3435.4 | 845.2 | 1255.3231 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1909 | 0 | 78.1 | 0 | -944.3231 | 0 | 3435.4
2022-04-12 13:00 | 13:00 | 3513.5 | 845.2 | 1274.5115 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1746.9 | 0 | 83.8 | 0 | -729.0115 | 0 | 3513.5
2022-04-12 14:00 | 14:00 | 3490.4 | 845.2 | 1268.8361 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1446.9 | 0 | 93.5 | 0 | -456.1361 | 0 | 3490.4
2022-04-12 15:00 | 15:00 | 3460.1 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1030.1 | 0 | 95.4 | 0 | 143.5 | 0 | 3460.1
2022-04-12 16:00 | 16:00 | 3446.3 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 530 | 0 | 98.3 | 0 | 591.2 | 0 | 3446.3
2022-04-12 17:00 | 17:00 | 3313.6 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 128.2 | 0 | 110.8 | 0 | 799.3 | 0 | 3313.6
2022-04-12 18:00 | 18:00 | 3329.8 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 129.1 | 0 | 924.9 | 0 | 3329.8
2022-04-12 19:00 | 19:00 | 3231 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 815 | 0 | 3231
2022-04-12 20:00 | 20:00 | 3085.9 | 845.2 | 1720.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 3085.9
2022-04-12 21:00 | 21:00 | 2918.4 | 845.2 | 1558.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 2918.4
2022-04-12 22:00 | 22:00 | 2776.8 | 845.2 | 1428.3 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 2776.8
2022-04-12 23:00 | 23:00 | 2633.5 | 845.2 | 1313.6 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 2633.5
2022-04-13 | 0:00 | 2448.7 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159 | 0 | 61.1 | 0 | 2448.7
2022-04-13 01:00 | 1:00 | 2355.8 | 845.2 | 1055.1063 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 161.9 | 0 | -36.0063 | 0 | 2355.8
2022-04-13 02:00 | 2:00 | 2357.7 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.3 | 0 | -50.2 | 0 | 2357.7
2022-04-13 03:00 | 3:00 | 2394.6 | 845.2 | 1069.8797 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186 | 0 | -35.5797 | 0 | 2394.6
2022-04-13 04:00 | 4:00 | 2409.1 | 845.2 | 1094.0982 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.9 | 0 | -33.8982 | 0 | 2409.1
2022-04-13 05:00 | 5:00 | 2404.7 | 845.2 | 1060.4493 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 14.6 | 0 | 207.2 | 0 | -36.5493 | 0 | 2404.7
2022-04-13 06:00 | 6:00 | 2499.1 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 236.7 | 0 | 206.2 | 0 | -170.6 | 0 | 2499.1
2022-04-13 07:00 | 7:00 | 2738.4 | 845.2 | 1084.0767 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 665 | 0 | 212 | 0 | -395.6768 | 0 | 2738.4
2022-04-13 08:00 | 8:00 | 3082.8 | 845.2 | 1168.6926 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1138.6 | 0 | 233.2 | 0 | -594.9926 | 0 | 3082.8
2022-04-13 09:00 | 9:00 | 3383.5 | 845.2 | 1242.5718 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1519 | 0 | 240 | 0 | -755.3718 | 0 | 3383.5
2022-04-13 10:00 | 10:00 | 3492.2 | 845.2 | 1269.2783 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1727.9 | 0 | 258.3 | 0 | -900.5783 | 0 | 3492.2
2022-04-13 11:00 | 11:00 | 3547.4 | 845.2 | 1282.8404 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1801.8 | 0 | 270.8 | 0 | -945.3404 | 0 | 3547.4
2022-04-13 12:00 | 12:00 | 3469.8 | 845.2 | 1263.7748 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1762.3 | 0 | 272.7 | 0 | -966.2748 | 0 | 3469.8
2022-04-13 13:00 | 13:00 | 3584 | 845.2 | 1291.8327 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1568.2 | 0 | 275.6 | 0 | -688.9327 | 0 | 3584
2022-04-13 14:00 | 14:00 | 3556.8 | 845.2 | 1285.1499 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1225.9 | 0 | 274.7 | 0 | -366.2499 | 0 | 3556.8
2022-04-13 15:00 | 15:00 | 3498.9 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 836.8 | 0 | 283.3 | 0 | 187.7 | 0 | 3498.9
2022-04-13 16:00 | 16:00 | 3455.4 | 845.2 | 1582.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 402.8 | 0 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 3455.4
2022-04-13 17:00 | 17:00 | 3343.2 | 845.2 | 1743.9 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 79 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 3343.2
2022-04-13 18:00 | 18:00 | 3394 | 845.2 | 1886.7 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 285.3 | 0 | 0 | 0 | 3394
2022-04-13 19:00 | 19:00 | 3281.2 | 845.2 | 1783.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 3281.2
2022-04-13 20:00 | 20:00 | 3141.6 | 845.2 | 1654.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 3141.6
2022-04-13 21:00 | 21:00 | 2970.3 | 845.2 | 1485.7 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 263.1 | 0 | 0 | 0 | 2970.3
2022-04-13 22:00 | 22:00 | 2821.9 | 845.2 | 1356.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 243.8 | 0 | 0 | 0 | 2821.9
2022-04-13 23:00 | 23:00 | 2665.3 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 241.9 | 0 | 180.8 | 0 | 2665.3
2022-04-14 | 0:00 | 2485.6 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 237.1 | 0 | 19.9 | 0 | 2485.6
2022-04-14 01:00 | 1:00 | 2371.5 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 230.3 | 0 | -87.4 | 0 | 2371.5
2022-04-14 02:00 | 2:00 | 2367.6 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 228.4 | 0 | -89.4 | 0 | 2367.6
2022-04-14 03:00 | 3:00 | 2392.4 | 845.2 | 1057.0778 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 197.6 | 0 | -36.5778 | 0 | 2392.4
2022-04-14 04:00 | 4:00 | 2414.3 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160 | 0 | 41.5 | 0 | 2414.3
2022-04-14 05:00 | 5:00 | 2457.5 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 8.3 | 0 | 143.6 | 0 | 92.8 | 0 | 2457.5
2022-04-14 06:00 | 6:00 | 2622.1 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 98.1 | 0 | 136.9 | 0 | 160.3 | 0 | 2622.1
2022-04-14 07:00 | 7:00 | 2873.5 | 845.2 | 1376.1 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 196.2 | 0 | 128.2 | 0 | 0 | 0 | 2873.5
2022-04-14 08:00 | 8:00 | 3224.3 | 845.2 | 1734.3 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 227.4 | 0 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 3224.3
2022-04-14 09:00 | 9:00 | 3464.1 | 845.2 | 1981.4 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 207.6 | 0 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 3464.1
2022-04-14 10:00 | 10:00 | 3525.8 | 845.2 | 2044.9 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 203.9 | 0 | 139.7 | 0 | 0 | 0 | 3525.8
2022-04-14 11:00 | 11:00 | 3532.5 | 845.2 | 2054.7 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 196.9 | 0 | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 3532.5
2022-04-14 12:00 | 12:00 | 3396.4 | 845.2 | 1334.8711 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 215.4 | 0 | 143.6 | 0 | 565.2288 | 0 | 3396.4
2022-04-14 13:00 | 13:00 | 3522.9 | 845.2 | 2033.6 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 210.3 | 0 | 141.7 | 0 | 0 | 0 | 3522.9
2022-04-14 14:00 | 14:00 | 3529.8 | 845.2 | 1491.0386 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 172 | 0 | 141.7 | 0 | 587.7614 | 0 | 3529.8
2022-04-14 15:00 | 15:00 | 3504.9 | 845.2 | 2039.9 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 123.4 | 0 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 3504.9
2022-04-14 16:00 | 16:00 | 3529.4 | 845.2 | 2026.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 60.7 | 0 | 268.9 | 0 | 0 | 0 | 3529.4
2022-04-14 17:00 | 17:00 | 3528.9 | 845.2 | 1490.8175 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 14.6 | 0 | 270.8 | 0 | 531.1825 | 0 | 3528.9
2022-04-14 18:00 | 18:00 | 3543.2 | 845.2 | 2060 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 261.2 | 0 | 0 | 0 | 3543.2
2022-04-14 19:00 | 19:00 | 3438.3 | 845.2 | 1956.6 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 260.2 | 0 | 0 | 0 | 3438.3
2022-04-14 20:00 | 20:00 | 3294 | 845.2 | 1794.9 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 277.6 | 0 | 0 | 0 | 3294
2022-04-14 21:00 | 21:00 | 3114.9 | 845.2 | 1584 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 309.4 | 0 | 0 | 0 | 3114.9
2022-04-14 22:00 | 22:00 | 2930.6 | 845.2 | 1388.4 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 320.9 | 0 | 0 | 0 | 2930.6
2022-04-14 23:00 | 23:00 | 2752.9 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 318 | 0 | 192.3 | 0 | 2752.9
2022-04-15 | 0:00 | 2547.2 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 283.3 | 0 | 35.3 | 0 | 2547.2
2022-04-15 01:00 | 1:00 | 2439.9 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 262.1 | 0 | -50.8 | 0 | 2439.9
2022-04-15 02:00 | 2:00 | 2436.6 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 246.7 | 0 | -38.7 | 0 | 2436.6
2022-04-15 03:00 | 3:00 | 2475.3 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 228.4 | 0 | 18.8 | 0 | 2475.3
2022-04-15 04:00 | 4:00 | 2512.8 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 99.5 | 0 | 2512.8
2022-04-15 05:00 | 5:00 | 2601.3 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 6.5 | 0 | 175.4 | 0 | 206.6 | 0 | 2601.3
2022-04-15 06:00 | 6:00 | 2806.7 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 51.7 | 0 | 147.5 | 0 | 380.7 | 0 | 2806.7
2022-04-15 07:00 | 7:00 | 3079.8 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 113.6 | 0 | 128.2 | 0 | 611.2 | 0 | 3079.8
2022-04-15 08:00 | 8:00 | 3461 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 176.7 | 0 | 110.8 | 0 | 982.4 | 0 | 3461
2022-04-15 09:00 | 9:00 | 3705.8 | 845.2 | 1180.7763 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 238.7 | 0 | 92.5 | 0 | 1056.5237 | 0 | 3705.8
2022-04-15 10:00 | 10:00 | 3756.8 | 845.2 | 1346.3456 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 326.3 | 0 | 76.1 | 0 | 870.7544 | 0 | 3756.8
2022-04-15 11:00 | 11:00 | 3758.8 | 845.2 | 2222.6 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 337.2 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 3758.8
2022-04-15 12:00 | 12:00 | 3607.7 | 845.2 | 2084.1 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 329.4 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 3607.7
2022-04-15 13:00 | 13:00 | 3658.3 | 845.2 | 2145.5 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 331.2 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 3658.3
2022-04-15 14:00 | 14:00 | 3630.1 | 845.2 | 2208.2 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 248.9 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 3630.1
2022-04-15 15:00 | 15:00 | 3592 | 845.2 | 2270.5 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 153.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 3592
2022-04-15 16:00 | 16:00 | 3592.8 | 845.2 | 2309.7 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 75.4 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 3592.8
2022-04-15 17:00 | 17:00 | 3589.7 | 845.2 | 2310.9 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 19.7 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 3589.7
2022-04-15 18:00 | 18:00 | 3637.5 | 845.2 | 2369.2 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 3637.5
2022-04-15 19:00 | 19:00 | 3546.6 | 845.2 | 2267.3 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 3546.6
2022-04-15 20:00 | 20:00 | 3414 | 845.2 | 2134.7 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 3414
2022-04-15 21:00 | 21:00 | 3234 | 845.2 | 1937.3 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 3234
2022-04-15 22:00 | 22:00 | 3062.8 | 845.2 | 1752.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 3062.8
2022-04-15 23:00 | 23:00 | 2868.4 | 845.2 | 1577.4 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 2868.4
2022-04-16 | 0:00 | 2640.6 | 845.2 | 1352.1 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 2640.6
2022-04-16 01:00 | 1:00 | 2514.4 | 845.2 | 1242.3 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 2514.4
2022-04-16 02:00 | 2:00 | 2479.8 | 845.2 | 1210.5689 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 4.8311 | 0 | 2479.8
2022-04-16 03:00 | 3:00 | 2501.5 | 845.2 | 1242.4 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 2501.5
2022-04-16 04:00 | 4:00 | 2512.3 | 845.2 | 1257.9 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 2512.3
2022-04-16 05:00 | 5:00 | 2523 | 845.2 | 1252.4 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 9.4 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 2523
2022-04-16 06:00 | 6:00 | 2605.4 | 845.2 | 1222.3129 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 104.4 | 0 | 99.3 | 0 | 6.3871 | 0 | 2605.4
2022-04-16 07:00 | 7:00 | 2747.8 | 845.2 | 1178.1716 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 271 | 0 | 112.8 | 0 | 12.8284 | 0 | 2747.8
2022-04-16 08:00 | 8:00 | 2944.9 | 845.2 | 1116.0747 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 543.4 | 0 | 126.3 | 0 | 21.8253 | 0 | 2944.9
2022-04-16 09:00 | 9:00 | 3010.3 | 845.2 | 1150.88 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 842 | 0 | 145.5 | 0 | -265.38 | 0 | 3010.3
2022-04-16 10:00 | 10:00 | 3007.3 | 845.2 | 1150.1429 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1246.8 | 0 | 151.3 | 0 | -678.2429 | 0 | 3007.3
2022-04-16 11:00 | 11:00 | 3114.2 | 845.2 | 1176.4073 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1643.7 | 0 | 164.8 | 0 | -1008.0073 | 0 | 3114.2
2022-04-16 12:00 | 12:00 | 3047.8 | 845.2 | 1160.0934 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1668.2 | -8.5266 | 169.6 | -0.86686 | -1078 | 0 | 3047.8
2022-04-16 13:00 | 13:00 | 2984 | 845.2 | 1144.4184 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1606.6 | 0 | 167.7 | 0 | -1072.0184 | 0 | 2984
2022-04-16 14:00 | 14:00 | 2895.1 | 845.2 | 1122.5765 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1316.6 | 0 | 158.1 | 0 | -839.4765 | 0 | 2895.1
2022-04-16 15:00 | 15:00 | 2796.2 | 845.2 | 1098.2777 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 922.9 | 0 | 151.3 | 0 | -513.5777 | 0 | 2796.2
2022-04-16 16:00 | 16:00 | 2819.8 | 845.2 | 1104.076 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 469.9 | 0 | 150.3 | 0 | -77.476 | 0 | 2819.8
2022-04-16 17:00 | 17:00 | 2820.7 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 110.2 | 0 | 148.4 | 0 | 286.8 | 0 | 2820.7
2022-04-16 18:00 | 18:00 | 3014 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 148.4 | 0 | 589.4 | 0 | 3014
2022-04-16 19:00 | 19:00 | 3044.9 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | 611.5 | 0 | 3044.9
2022-04-16 20:00 | 20:00 | 2988.4 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 165.8 | 0 | 547.3 | 0 | 2988.4
2022-04-16 21:00 | 21:00 | 2865.7 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 445.8 | 0 | 2865.7
2022-04-16 22:00 | 22:00 | 2735.6 | 845.2 | 1053.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 329.4 | 0 | 2735.6
2022-04-16 23:00 | 23:00 | 2605.9 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 214.9 | 0 | 2605.9
2022-04-17 | 0:00 | 2422.2 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 152.3 | 0 | 41.3 | 0 | 2422.2
2022-04-17 01:00 | 1:00 | 2324.9 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.3 | 0 | -55 | 0 | 2324.9
2022-04-17 02:00 | 2:00 | 2321.2 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 150.3 | 0 | -57.7 | 0 | 2321.2
2022-04-17 03:00 | 3:00 | 2344.5 | 845.2 | 1064.5144 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | -35.0144 | 0 | 2344.5
2022-04-17 04:00 | 4:00 | 2359.8 | 845.2 | 1090.4123 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.6 | 0 | -33.2123 | 0 | 2359.8
2022-04-17 05:00 | 5:00 | 2348.5 | 845.2 | 1069.6744 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 20.5 | 0 | 134 | 0 | -34.6744 | 0 | 2348.5
2022-04-17 06:00 | 6:00 | 2359 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 229.8 | 0 | 123.4 | 0 | -221 | 0 | 2359
2022-04-17 07:00 | 7:00 | 2451.2 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 605.2 | 0 | 147.5 | 0 | -528.3 | 0 | 2451.2
2022-04-17 08:00 | 8:00 | 2617.6 | 845.2 | 1054.3973 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1029.9 | 0 | 161.9 | 0 | -765.8973 | 0 | 2617.6
2022-04-17 09:00 | 9:00 | 2780.8 | 845.2 | 1094.494 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1293.9 | 0 | 168.7 | 0 | -913.594 | 0 | 2780.8
2022-04-17 10:00 | 10:00 | 2822.3 | 845.2 | 1104.6902 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1361.3 | 0 | 172.5 | 0 | -953.4902 | 0 | 2822.3
2022-04-17 11:00 | 11:00 | 2794.9 | 845.2 | 1097.9583 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1334.3 | 0 | 160 | 0 | -934.6583 | 0 | 2794.9
2022-04-17 12:00 | 12:00 | 2744.2 | 845.2 | 1085.5018 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1208 | 0 | 150.3 | 0 | -836.9017 | 0 | 2744.2
2022-04-17 13:00 | 13:00 | 2710.4 | 845.2 | 1077.1974 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1033.1 | 0 | 150.3 | 0 | -687.4974 | 0 | 2710.4
2022-04-17 14:00 | 14:00 | 2694.3 | 845.2 | 1073.2418 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 775.7 | 0 | 179.3 | 0 | -471.2418 | 0 | 2694.3
2022-04-17 15:00 | 15:00 | 2724 | 845.2 | 1080.5388 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 487.5 | 0 | 180.2 | 0 | -161.5388 | 0 | 2724
2022-04-17 16:00 | 16:00 | 2770.5 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 238.3 | 0 | 189.9 | 0 | 115.5 | 0 | 2770.5
2022-04-17 17:00 | 17:00 | 2904.1 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 52.2 | 0 | 190.8 | 0 | 385.8 | 0 | 2904.1
2022-04-17 18:00 | 18:00 | 3066.8 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.7 | 0 | 207.2 | 0 | 583.6 | 0 | 3066.8
2022-04-17 19:00 | 19:00 | 3061.9 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 228.4 | 0 | 558.2 | 0 | 3061.9
2022-04-17 20:00 | 20:00 | 2975.6 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 246.7 | 0 | 453.6 | 0 | 2975.6
2022-04-17 21:00 | 21:00 | 2835.3 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 261.2 | 0 | 298.8 | 0 | 2835.3
2022-04-17 22:00 | 22:00 | 2660.7 | 845.2 | 1053.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 271.8 | 0 | 113.8 | 0 | 2660.7
2022-04-17 23:00 | 23:00 | 2518.9 | 845.2 | 1097.0536 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 268.9 | 0 | -35.8536 | 0 | 2518.9
2022-04-18 | 0:00 | 2344.7 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 240.9 | 0 | -124.8 | 0 | 2344.7
2022-04-18 01:00 | 1:00 | 2256.9 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 218.8 | 0 | -190.5 | 0 | 2256.9
2022-04-18 02:00 | 2:00 | 2271.5 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 205.3 | 0 | -162.4 | 0 | 2271.5
2022-04-18 03:00 | 3:00 | 2311.2 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 221.7 | 0 | -138.6 | 0 | 2311.2
2022-04-18 04:00 | 4:00 | 2355.4 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 268.9 | 0 | -126.3 | 0 | 2355.4
2022-04-18 05:00 | 5:00 | 2396.2 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 21.9 | 0 | 279.5 | 0 | -118 | 0 | 2396.2
2022-04-18 06:00 | 6:00 | 2563.1 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 229.8 | 0 | 248.7 | 0 | -142.2 | 0 | 2563.1
2022-04-18 07:00 | 7:00 | 2834.9 | 845.2 | 1107.7859 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 527.4 | 0 | 229.4 | 0 | -202.6859 | 0 | 2834.9
2022-04-18 08:00 | 8:00 | 3174.6 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 674.2 | 0 | 237.1 | 0 | 72.2 | 0 | 3174.6
2022-04-18 09:00 | 9:00 | 3409.5 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 692.3 | 0 | 240.9 | 0 | 285.2 | 0 | 3409.5
2022-04-18 10:00 | 10:00 | 3425.3 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 653.4 | 0 | 265 | 0 | 315.8 | 0 | 3425.3
2022-04-18 11:00 | 11:00 | 3499.9 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 583.3 | 0 | 268.9 | 0 | 456.6 | 0 | 3499.9
2022-04-18 12:00 | 12:00 | 3407.4 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 398.9 | 0 | 290.1 | 0 | 527.3 | 0 | 3407.4
2022-04-18 13:00 | 13:00 | 3522.6 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 321.7 | 0 | 265 | 0 | 744.8 | 0 | 3522.6
2022-04-18 14:00 | 14:00 | 3543.5 | 845.2 | 1867.3 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 279.6 | 0 | 259.3 | 0 | 0 | 0 | 3543.5
2022-04-18 15:00 | 15:00 | 3507.7 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 152 | 0 | 234.2 | 0 | 930.4 | 0 | 3507.7
2022-04-18 16:00 | 16:00 | 3549.6 | 845.2 | 2112.1 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 51.5 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 3549.6
2022-04-18 17:00 | 17:00 | 3577.3 | 845.2 | 2121.7 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 16.3 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 3577.3
2022-04-18 18:00 | 18:00 | 3595.3 | 845.2 | 2146.6 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.7 | 0 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 3595.3
2022-04-18 19:00 | 19:00 | 3495.9 | 845.2 | 2020.9 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 3495.9
2022-04-18 20:00 | 20:00 | 3349.6 | 845.2 | 1860.2 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 267.9 | 0 | 0 | 0 | 3349.6
2022-04-18 21:00 | 21:00 | 3156.9 | 845.2 | 1652.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 283.3 | 0 | 0 | 0 | 3156.9
2022-04-18 22:00 | 22:00 | 2978.2 | 845.2 | 1475.5 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 2978.2
2022-04-18 23:00 | 23:00 | 2787.2 | 845.2 | 1343 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 2787.2
2022-04-19 | 0:00 | 2566.4 | 845.2 | 1184.2089 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 237.1 | 0 | -29.7089 | 0 | 2566.4
2022-04-19 01:00 | 1:00 | 2467.6 | 845.2 | 1102.5779 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 224.6 | 0 | -34.3779 | 0 | 2467.6
2022-04-19 02:00 | 2:00 | 2465.7 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 212 | 0 | 25.1 | 0 | 2465.7
2022-04-19 03:00 | 3:00 | 2499.3 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.2 | 0 | 63 | 0 | 2499.3
2022-04-19 04:00 | 4:00 | 2536.4 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 198.5 | 0 | 125.1 | 0 | 2536.4
2022-04-19 05:00 | 5:00 | 2592.5 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 32.7 | 0 | 194.7 | 0 | 152.3 | 0 | 2592.5
2022-04-19 06:00 | 6:00 | 2727.8 | 845.2 | 1094.629 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 300.9 | 0 | 199.5 | 0 | -40.229 | 0 | 2727.8
2022-04-19 07:00 | 7:00 | 2885 | 845.2 | 1120.095 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 772 | 0 | 196.6 | 0 | -376.695 | 0 | 2885
2022-04-19 08:00 | 8:00 | 3154.1 | 845.2 | 1186.2103 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1244.7 | 0 | 208.2 | 0 | -622.3103 | 0 | 3154.1
2022-04-19 09:00 | 9:00 | 3404.3 | 845.2 | 1247.6821 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1589.3 | 0 | 196.6 | 0 | -766.5821 | 0 | 3404.3
2022-04-19 10:00 | 10:00 | 3498.3 | 845.2 | 1270.777 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1794.3 | 0 | 202.4 | 0 | -906.477 | 0 | 3498.3
2022-04-19 11:00 | 11:00 | 3513.9 | 845.2 | 1274.6098 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1849.2 | 0 | 206.2 | 0 | -953.4098 | 0 | 3513.9
2022-04-19 12:00 | 12:00 | 3403.5 | 845.2 | 1247.4856 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1774.2 | 0 | 207.2 | 0 | -962.6856 | 0 | 3403.5
2022-04-19 13:00 | 13:00 | 3443.5 | 845.2 | 1257.3132 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1554.1 | 0 | 199.5 | 0 | -704.7132 | 0 | 3443.5
2022-04-19 14:00 | 14:00 | 3393.7 | 845.2 | 1245.0778 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1232.6 | 0 | 191.8 | 0 | -413.0778 | 0 | 3393.7
2022-04-19 15:00 | 15:00 | 3328 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 871.7 | 0 | 177.3 | 0 | 87.9 | 0 | 3328
2022-04-19 16:00 | 16:00 | 3336.1 | 845.2 | 1553.9 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 436.7 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 3336.1
2022-04-19 17:00 | 17:00 | 3276.3 | 845.2 | 1803.3 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 89.6 | 0 | 161.9 | 0 | 0 | 0 | 3276.3
2022-04-19 18:00 | 18:00 | 3356.4 | 845.2 | 1977.6 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 1.2 | 0 | 156.1 | 0 | 0 | 0 | 3356.4
2022-04-19 19:00 | 19:00 | 3282.6 | 845.2 | 1932 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.1 | 0 | 0 | 0 | 3282.6
2022-04-19 20:00 | 20:00 | 3165.3 | 845.2 | 1810.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3165.3
2022-04-19 21:00 | 21:00 | 3002.6 | 845.2 | 1634.6 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 3002.6
2022-04-19 22:00 | 22:00 | 2857.9 | 845.2 | 1499.7 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.9 | 0 | 0 | 0 | 2857.9
2022-04-19 23:00 | 23:00 | 2702 | 845.2 | 1386.9 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 2702
2022-04-20 | 0:00 | 2502.2 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106 | 0 | 167.6 | 0 | 2502.2
2022-04-20 01:00 | 1:00 | 2409.3 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 102.6 | 0 | 2409.3
2022-04-20 02:00 | 2:00 | 2412.2 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 117.1 | 0 | 2412.2
2022-04-20 03:00 | 3:00 | 2441.3 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 139 | 0 | 2441.3
2022-04-20 04:00 | 4:00 | 2473.8 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 173.3 | 0 | 2473.8
2022-04-20 05:00 | 5:00 | 2549.3 | 845.2 | 1298.5 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 12.8 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2549.3
2022-04-20 06:00 | 6:00 | 2768.7 | 845.2 | 1424.3 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 112.6 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 2768.7
2022-04-20 07:00 | 7:00 | 3049.5 | 845.2 | 1583 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 245.3 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 3049.5
2022-04-20 08:00 | 8:00 | 3407 | 845.2 | 1886.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 331.8 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 3407
2022-04-20 09:00 | 9:00 | 3601.7 | 845.2 | 2011.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 385.1 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 3601.7
2022-04-20 10:00 | 10:00 | 3615.6 | 845.2 | 1919.7 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 462.2 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 3615.6
2022-04-20 11:00 | 11:00 | 3609.9 | 845.2 | 1856.6 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 509 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3609.9
2022-04-20 12:00 | 12:00 | 3476.5 | 845.2 | 1676.9 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 514.8 | 0 | 147.5 | 0 | 0 | 0 | 3476.5
2022-04-20 13:00 | 13:00 | 3564.5 | 845.2 | 1773.6 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 480.1 | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 3564.5
2022-04-20 14:00 | 14:00 | 3574.6 | 845.2 | 1848.2 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 411.8 | 0 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 3574.6
2022-04-20 15:00 | 15:00 | 3547.1 | 845.2 | 1927.4 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 294.5 | 0 | 187.9 | 0 | 0 | 0 | 3547.1
2022-04-20 16:00 | 16:00 | 3538.7 | 845.2 | 2020.3 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 161.3 | 0 | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 3538.7
2022-04-20 17:00 | 17:00 | 3527.6 | 845.2 | 2082.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 46 | 0 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 3527.6
2022-04-20 18:00 | 18:00 | 3568 | 845.2 | 2174 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 3568
2022-04-20 19:00 | 19:00 | 3475.8 | 845.2 | 2090.5 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 3475.8
2022-04-20 20:00 | 20:00 | 3338.2 | 845.2 | 1974.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | 3338.2
2022-04-20 21:00 | 21:00 | 3138.4 | 845.2 | 1772.3 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 0 | 3138.4
2022-04-20 22:00 | 22:00 | 2957.2 | 845.2 | 1552.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 183.1 | 0 | 0 | 0 | 2957.2
2022-04-20 23:00 | 23:00 | 2767.5 | 845.2 | 1387.9 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 2767.5
2022-04-21 | 0:00 | 2546.3 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.9 | 0 | 127.8 | 0 | 2546.3
2022-04-21 01:00 | 1:00 | 2444.7 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.9 | 0 | 28.2 | 0 | 2444.7
2022-04-21 02:00 | 2:00 | 2442.1 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.3 | 0 | 35.2 | 0 | 2442.1
2022-04-21 03:00 | 3:00 | 2473.8 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159 | 0 | 86.7 | 0 | 2473.8
2022-04-21 04:00 | 4:00 | 2505.7 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 150.3 | 0 | 142.6 | 0 | 2505.7
2022-04-21 05:00 | 5:00 | 2536 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 27.5 | 0 | 177.3 | 0 | 118.4 | 0 | 2536
2022-04-21 06:00 | 6:00 | 2668.3 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 246.9 | 0 | 160 | 0 | 34.6 | 0 | 2668.3
2022-04-21 07:00 | 7:00 | 2866.9 | 845.2 | 1115.648 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 606.6 | 0 | 136.9 | 0 | -165.248 | 0 | 2866.9
2022-04-21 08:00 | 8:00 | 3144.1 | 845.2 | 1183.7534 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 988.7 | 0 | 124.3 | 0 | -289.9534 | 0 | 3144.1
2022-04-21 09:00 | 9:00 | 3365.7 | 845.2 | 1238.1985 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1315.4 | 0 | 120.5 | 0 | -445.6984 | 0 | 3365.7
2022-04-21 10:00 | 10:00 | 3474 | 845.2 | 1264.8067 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1542.2 | 0 | 124.3 | 0 | -594.6067 | 0 | 3474
2022-04-21 11:00 | 11:00 | 3491.1 | 845.2 | 1269.008 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1452.3 | 0 | 141.7 | 0 | -509.2081 | 0 | 3491.1
2022-04-21 12:00 | 12:00 | 3320.7 | 845.2 | 1227.1424 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1208.2 | 0 | 168.7 | 0 | -420.6424 | 0 | 3320.7
2022-04-21 13:00 | 13:00 | 3380.6 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 906.8 | 0 | 175.4 | 0 | 107.3 | 0 | 3380.6
2022-04-21 14:00 | 14:00 | 3349.9 | 845.2 | 1222.0962 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 614.6 | 0 | 173.5 | 0 | 202.4038 | 0 | 3349.9
2022-04-21 15:00 | 15:00 | 3302 | 845.2 | 1655.6 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 333.7 | 0 | 175.4 | 0 | 0 | 0 | 3302
2022-04-21 16:00 | 16:00 | 3318.6 | 845.2 | 1847.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 111.8 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3318.6
2022-04-21 17:00 | 17:00 | 3330 | 845.2 | 1904 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 14.6 | 0 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 3330
2022-04-21 18:00 | 18:00 | 3386.9 | 845.2 | 1990.5 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 3386.9
2022-04-21 19:00 | 19:00 | 3291.3 | 845.2 | 1903.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.7 | 0 | 0 | 0 | 3291.3
2022-04-21 20:00 | 20:00 | 3163.8 | 845.2 | 1763 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 3163.8
2022-04-21 21:00 | 21:00 | 3000.4 | 845.2 | 1602.5 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 3000.4
2022-04-21 22:00 | 22:00 | 2851.3 | 845.2 | 1445 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2851.3
2022-04-21 23:00 | 23:00 | 2687.8 | 845.2 | 1314.9 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 2687.8
2022-04-22 | 0:00 | 2500.8 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 103.5 | 0 | 2500.8
2022-04-22 01:00 | 1:00 | 2415.4 | 845.2 | 1097.9136 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | -33.7136 | 0 | 2415.4
2022-04-22 02:00 | 2:00 | 2425.2 | 845.2 | 1109.0066 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | -33.0066 | 0 | 2425.2
2022-04-22 03:00 | 3:00 | 2441 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170.6 | 0 | 42.3 | 0 | 2441
2022-04-22 04:00 | 4:00 | 2447.5 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | 61.2 | 0 | 2447.5
2022-04-22 05:00 | 5:00 | 2482.7 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 27.9 | 0 | 169.6 | 0 | 72.4 | 0 | 2482.7
2022-04-22 06:00 | 6:00 | 2597.7 | 845.2 | 1059.1177 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 242.3 | 0 | 163.8 | 0 | -40.5177 | 0 | 2597.7
2022-04-22 07:00 | 7:00 | 2750.5 | 845.2 | 1087.0496 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 698.4 | 0 | 160.9 | 0 | -368.8496 | 0 | 2750.5
2022-04-22 08:00 | 8:00 | 3053.9 | 845.2 | 1161.5921 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1205.5 | 0 | 171.6 | 0 | -622.0921 | 0 | 3053.9
2022-04-22 09:00 | 9:00 | 3315.3 | 845.2 | 1225.8157 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1574.4 | 0 | 174.4 | 0 | -796.6156 | 0 | 3315.3
2022-04-22 10:00 | 10:00 | 3447.1 | 845.2 | 1258.1977 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1834.5 | -330.3043 | 169.6 | -30.5367 | -591.6567 | 0 | 3447.1
2022-04-22 11:00 | 11:00 | 3518.2 | 845.2 | 1275.6663 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1939.4 | 0 | 201.4 | 0 | -1035.5663 | 0 | 3518.2
2022-04-22 12:00 | 12:00 | 3424.7 | 845.2 | 1252.6942 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1902.5 | -4.2178 | 214.9 | -0.47643 | -1078 | 0 | 3424.7
2022-04-22 13:00 | 13:00 | 3499.1 | 845.2 | 1270.9736 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1733 | 0 | 213 | 0 | -855.1736 | 0 | 3499.1
2022-04-22 14:00 | 14:00 | 3480.9 | 845.2 | 1266.502 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1436.7 | 0 | 215.9 | 0 | -575.502 | 0 | 3480.9
2022-04-22 15:00 | 15:00 | 3449.1 | 845.2 | 1258.689 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1033.5 | -116.1653 | 199.5 | -22.4238 | -41.3 | 0 | 3449.1
2022-04-22 16:00 | 16:00 | 3425.6 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 553.5 | 0 | 165.8 | 0 | 479.5 | 0 | 3425.6
2022-04-22 17:00 | 17:00 | 3304.6 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 155 | 0 | 169.6 | 0 | 704.7 | 0 | 3304.6
2022-04-22 18:00 | 18:00 | 3292.2 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 2.5 | 0 | 180.2 | 0 | 834.2 | 0 | 3292.2
2022-04-22 19:00 | 19:00 | 3206 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 165.8 | 0 | 764.9 | 0 | 3206
2022-04-22 20:00 | 20:00 | 3062.1 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 165.8 | 0 | 621 | 0 | 3062.1
2022-04-22 21:00 | 21:00 | 2893.1 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185 | 0 | 432.8 | 0 | 2893.1
2022-04-22 22:00 | 22:00 | 2765.6 | 845.2 | 1053.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.9 | 0 | 300.6 | 0 | 2765.6
2022-04-22 23:00 | 23:00 | 2634.3 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 177.3 | 0 | 214.4 | 0 | 2634.3
2022-04-23 | 0:00 | 2454.1 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 55.9 | 0 | 2454.1
2022-04-23 01:00 | 1:00 | 2350.8 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159 | 0 | -36.8 | 0 | 2350.8
2022-04-23 02:00 | 2:00 | 2341.9 | 845.2 | 1057.161 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145.5 | 0 | -35.561 | 0 | 2341.9
2022-04-23 03:00 | 3:00 | 2353.1 | 845.2 | 1069.0197 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | -34.8197 | 0 | 2353.1
2022-04-23 04:00 | 4:00 | 2344.1 | 845.2 | 1068.4834 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.3 | 0 | -34.6834 | 0 | 2344.1
2022-04-23 05:00 | 5:00 | 2300.3 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 35.8 | 0 | 139.7 | 0 | -88 | 0 | 2300.3
2022-04-23 06:00 | 6:00 | 2342.6 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 256.4 | 0 | 111.8 | 0 | -252.4 | 0 | 2342.6
2022-04-23 07:00 | 7:00 | 2462.8 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 484.7 | 0 | 94.4 | 0 | -343.1 | 0 | 2462.8
2022-04-23 08:00 | 8:00 | 2651 | 845.2 | 1062.6034 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 703.8 | 0 | 71.3 | 0 | -324.0034 | 0 | 2651
2022-04-23 09:00 | 9:00 | 2757.1 | 845.2 | 1088.6712 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1015.8 | 0 | 57.8 | 0 | -542.4712 | 0 | 2757.1
2022-04-23 10:00 | 10:00 | 2890.9 | 845.2 | 1121.5446 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1509.4 | 0 | 50.1 | 0 | -927.4446 | 0 | 2890.9
2022-04-23 11:00 | 11:00 | 3043.6 | 845.2 | 1159.0615 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1791.9 | -12.635 | 46.3 | -0.32647 | -1078 | 0 | 3043.6
2022-04-23 12:00 | 12:00 | 3032.7 | 845.2 | 1156.3835 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1799.5 | -28.9248 | 47.2 | -0.75868 | -1078 | 0 | 3032.7
2022-04-23 13:00 | 13:00 | 3057.9 | 845.2 | 1162.5749 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1670.4 | 0 | 48.2 | 0 | -960.5749 | 0 | 3057.9
2022-04-23 14:00 | 14:00 | 3011 | 845.2 | 1151.052 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1341.3 | 0 | 43.4 | 0 | -662.052 | 0 | 3011
2022-04-23 15:00 | 15:00 | 2961 | 845.2 | 1138.7675 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 943.8 | 0 | 31.8 | 0 | -290.6675 | 0 | 2961
2022-04-23 16:00 | 16:00 | 2971.2 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 506.3 | 0 | 28.9 | 0 | 209.2 | 0 | 2971.2
2022-04-23 17:00 | 17:00 | 2924.6 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 122.1 | 0 | 23.1 | 0 | 504.1 | 0 | 2924.6
2022-04-23 18:00 | 18:00 | 2992.7 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 1.4 | 0 | 22.2 | 0 | 693.8 | 0 | 2992.7
2022-04-23 19:00 | 19:00 | 2950.1 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 657.5 | 0 | 2950.1
2022-04-23 20:00 | 20:00 | 2833.6 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 541 | 0 | 2833.6
2022-04-23 21:00 | 21:00 | 2680.9 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 390.2 | 0 | 2680.9
2022-04-23 22:00 | 22:00 | 2558.8 | 845.2 | 1053.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 269.2 | 0 | 2558.8
2022-04-23 23:00 | 23:00 | 2447.3 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 189.3 | 0 | 2447.3
2022-04-24 | 0:00 | 2283 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 22.6 | 0 | 2283
2022-04-24 01:00 | 1:00 | 2191.1 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | -66.4 | 0 | 2191.1
2022-04-24 02:00 | 2:00 | 2188.6 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | -71.8 | 0 | 2188.6
2022-04-24 03:00 | 3:00 | 2216.6 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | -44.3 | 0 | 2216.6
2022-04-24 04:00 | 4:00 | 2216.3 | 845.2 | 1054.8381 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | -33.2381 | 0 | 2216.3
2022-04-24 05:00 | 5:00 | 2173.3 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 14.8 | 0 | 29.9 | 0 | -84.2 | 0 | 2173.3
2022-04-24 06:00 | 6:00 | 2143 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 102.9 | 0 | 19.3 | 0 | -206 | 0 | 2143
2022-04-24 07:00 | 7:00 | 2234 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 297.1 | 0 | 12.5 | 0 | -302.4 | 0 | 2234
2022-04-24 08:00 | 8:00 | 2450.3 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 450.8 | 0 | 7.7 | 0 | -199.3 | 0 | 2450.3
2022-04-24 09:00 | 9:00 | 2622.3 | 845.2 | 1055.5521 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 514.3 | 0 | 8.7 | 0 | -93.5521 | 0 | 2622.3
2022-04-24 10:00 | 10:00 | 2682.2 | 845.2 | 1070.2689 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 556.6 | 0 | 6.7 | 0 | -88.6689 | 0 | 2682.2
2022-04-24 11:00 | 11:00 | 2694.6 | 845.2 | 1073.3155 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 536.5 | 0 | 7.7 | 0 | -60.2155 | 0 | 2694.6
2022-04-24 12:00 | 12:00 | 2715.8 | 845.2 | 1081.9233 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 531.8 | 0 | 5.8 | 0 | -41.0233 | 0 | 2715.8
2022-04-24 13:00 | 13:00 | 2729.7 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 437.1 | 0 | 7.7 | 0 | 93.8 | 0 | 2729.7
2022-04-24 14:00 | 14:00 | 2695.4 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 254.1 | 0 | 7.7 | 0 | 242.5 | 0 | 2695.4
2022-04-24 15:00 | 15:00 | 2648.8 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 129.2 | 0 | 7.7 | 0 | 320.8 | 0 | 2648.8
2022-04-24 16:00 | 16:00 | 2698.9 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 58.7 | 0 | 10.6 | 0 | 402.8 | 0 | 2698.9
2022-04-24 17:00 | 17:00 | 2835.8 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 12.5 | 0 | 16.4 | 0 | 531.6 | 0 | 2835.8
2022-04-24 18:00 | 18:00 | 2961 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.7 | 0 | 28.9 | 0 | 656.1 | 0 | 2961
2022-04-24 19:00 | 19:00 | 2915.3 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 600.5 | 0 | 2915.3
2022-04-24 20:00 | 20:00 | 2820.7 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 484.7 | 0 | 2820.7
2022-04-24 21:00 | 21:00 | 2687.8 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 330.6 | 0 | 2687.8
2022-04-24 22:00 | 22:00 | 2524.2 | 845.2 | 1053.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 171 | 0 | 2524.2
2022-04-24 23:00 | 23:00 | 2406.9 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 93 | 0 | 2406.9
2022-04-25 | 0:00 | 2252.1 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | -48.8 | 0 | 2252.1
2022-04-25 01:00 | 1:00 | 2170.5 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | -152.5 | 0 | 2170.5
2022-04-25 02:00 | 2:00 | 2188.8 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106 | 0 | -145.8 | 0 | 2188.8
2022-04-25 03:00 | 3:00 | 2235.1 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | -92.3 | 0 | 2235.1
2022-04-25 04:00 | 4:00 | 2276.3 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | -40.6 | 0 | 2276.3
2022-04-25 05:00 | 5:00 | 2288 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 38.2 | 0 | 95.4 | 0 | -58.4 | 0 | 2288
2022-04-25 06:00 | 6:00 | 2445.4 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 301.2 | 0 | 95.4 | 0 | -178 | 0 | 2445.4
2022-04-25 07:00 | 7:00 | 2657.3 | 845.2 | 1064.1512 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 782.3 | 0 | 108.9 | 0 | -471.0512 | 0 | 2657.3
2022-04-25 08:00 | 8:00 | 2987.6 | 845.2 | 1145.3028 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1282 | 0 | 119.5 | 0 | -696.5028 | 0 | 2987.6
2022-04-25 09:00 | 9:00 | 3296.5 | 845.2 | 1221.1967 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1636.6 | 0 | 118.5 | 0 | -817.0967 | 0 | 3296.5
2022-04-25 10:00 | 10:00 | 3443.9 | 845.2 | 1257.4115 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1862.4 | 0 | 125.3 | 0 | -938.5115 | 0 | 3443.9
2022-04-25 11:00 | 11:00 | 3516.9 | 845.2 | 1275.3469 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1950.6 | 0 | 134 | 0 | -980.3469 | 0 | 3516.9
2022-04-25 12:00 | 12:00 | 3439.7 | 845.2 | 1256.3796 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1914.5 | 0 | 145.5 | 0 | -1013.9796 | 0 | 3439.7
2022-04-25 13:00 | 13:00 | 3531.5 | 845.2 | 1278.934 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1745.2 | 0 | 149.4 | 0 | -779.3339 | 0 | 3531.5
2022-04-25 14:00 | 14:00 | 3536.8 | 845.2 | 1280.2361 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1443.9 | 0 | 147.5 | 0 | -472.1361 | 0 | 3536.8
2022-04-25 15:00 | 15:00 | 3492 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1035.5 | 0 | 151.3 | 0 | 114.1 | 0 | 3492
2022-04-25 16:00 | 16:00 | 3468.4 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 556.2 | 0 | 159 | 0 | 526.4 | 0 | 3468.4
2022-04-25 17:00 | 17:00 | 3326.2 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 157.2 | 0 | 153.2 | 0 | 740.5 | 0 | 3326.2
2022-04-25 18:00 | 18:00 | 3314.7 | 845.2 | 1922.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 3.4 | 0 | 167.7 | 0 | 0 | 0 | 3314.7
2022-04-25 19:00 | 19:00 | 3225.4 | 845.2 | 1815 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 3225.4
2022-04-25 20:00 | 20:00 | 3072 | 845.2 | 1629.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 3072
2022-04-25 21:00 | 21:00 | 2905 | 845.2 | 1449.3 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 2905
2022-04-25 22:00 | 22:00 | 2785 | 845.2 | 1188.3816 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 256.4 | 0 | 118.9184 | 0 | 2785
2022-04-25 23:00 | 23:00 | 2638.4 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 269.9 | 0 | 125.9 | 0 | 2638.4
2022-04-26 | 0:00 | 2451.1 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 267 | 0 | -44.5 | 0 | 2451.1
2022-04-26 01:00 | 1:00 | 2347.8 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 267 | 0 | -147.8 | 0 | 2347.8
2022-04-26 02:00 | 2:00 | 2347.8 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 270.8 | 0 | -151.6 | 0 | 2347.8
2022-04-26 03:00 | 3:00 | 2386 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 273.7 | 0 | -115.8 | 0 | 2386
2022-04-26 04:00 | 4:00 | 2402.4 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 267 | 0 | -77.4 | 0 | 2402.4
2022-04-26 05:00 | 5:00 | 2410.2 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 17.8 | 0 | 239 | 0 | -59.4 | 0 | 2410.2
2022-04-26 06:00 | 6:00 | 2524 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 133.9 | 0 | 203.4 | 0 | -40.1 | 0 | 2524
2022-04-26 07:00 | 7:00 | 2768.7 | 845.2 | 1091.5212 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 322.8 | 0 | 225.5 | 0 | -44.1212 | 0 | 2768.7
2022-04-26 08:00 | 8:00 | 3137.6 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 493.1 | 0 | 227.4 | 0 | 226 | 0 | 3137.6
2022-04-26 09:00 | 9:00 | 3405.6 | 845.2 | 1514.5 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 537 | 0 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 3405.6
2022-04-26 10:00 | 10:00 | 3467.6 | 845.2 | 1525.4 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 596.7 | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 3467.6
2022-04-26 11:00 | 11:00 | 3485.5 | 845.2 | 1636.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 508 | 0 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 3485.5
2022-04-26 12:00 | 12:00 | 3356.1 | 845.2 | 1540.4 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 480.8 | 0 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 3356.1
2022-04-26 13:00 | 13:00 | 3523.2 | 845.2 | 1738.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 454.3 | 0 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 3523.2
2022-04-26 14:00 | 14:00 | 3549.6 | 845.2 | 1922.1 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 308 | 0 | 182.2 | 0 | 0 | 0 | 3549.6
2022-04-26 15:00 | 15:00 | 3475 | 845.2 | 2015.1 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 153 | 0 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 3475
2022-04-26 16:00 | 16:00 | 3501.8 | 845.2 | 2124.7 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 61.5 | 0 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | 3501.8
2022-04-26 17:00 | 17:00 | 3445.5 | 845.2 | 2063.6 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 26.4 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3445.5
2022-04-26 18:00 | 18:00 | 3454.6 | 845.2 | 2096.3 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 3454.6
2022-04-26 19:00 | 19:00 | 3338.4 | 845.2 | 1996.4 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 3338.4
2022-04-26 20:00 | 20:00 | 3177.4 | 845.2 | 1848 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 3177.4
2022-04-26 21:00 | 21:00 | 3019.8 | 845.2 | 1701.9 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 3019.8
2022-04-26 22:00 | 22:00 | 2875.2 | 845.2 | 1576.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 2875.2
2022-04-26 23:00 | 23:00 | 2724.1 | 845.2 | 1464 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 2724.1
2022-04-27 | 0:00 | 2535.4 | 845.2 | 1276.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 2535.4
2022-04-27 01:00 | 1:00 | 2423.1 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 119.3 | 0 | 2423.1
2022-04-27 02:00 | 2:00 | 2413.3 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 118.2 | 0 | 2413.3
2022-04-27 03:00 | 3:00 | 2442.5 | 845.2 | 1224.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 2442.5
2022-04-27 04:00 | 4:00 | 2438.1 | 845.2 | 1247.3 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 2438.1
2022-04-27 05:00 | 5:00 | 2464.6 | 845.2 | 1264.1 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 18.4 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 2464.6
2022-04-27 06:00 | 6:00 | 2613.6 | 845.2 | 1370.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 56.3 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 2613.6
2022-04-27 07:00 | 7:00 | 2847.4 | 845.2 | 1541.9 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 124.8 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2847.4
2022-04-27 08:00 | 8:00 | 3167.1 | 845.2 | 1682.6 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 340.5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 3167.1
2022-04-27 09:00 | 9:00 | 3413.4 | 845.2 | 1545.5 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 724.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3413.4
2022-04-27 10:00 | 10:00 | 3585.1 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1136.7 | 0 | 6.7 | 0 | 250.6 | 0 | 3585.1
2022-04-27 11:00 | 11:00 | 3613.1 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1211.1 | 0 | 11.6 | 0 | 199.3 | 0 | 3613.1
2022-04-27 12:00 | 12:00 | 3550.8 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1274.5 | 0 | 19.3 | 0 | 65.9 | 0 | 3550.8
2022-04-27 13:00 | 13:00 | 3732.5 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1052.7 | 0 | 36.6 | 0 | 452.1 | 0 | 3732.5
2022-04-27 14:00 | 14:00 | 3610.5 | 845.2 | 1832.3 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 586 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 3610.5
2022-04-27 15:00 | 15:00 | 3496.3 | 845.2 | 1951.7 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 339.8 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 3496.3
2022-04-27 16:00 | 16:00 | 3491.7 | 845.2 | 2079.5 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 166.9 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 3491.7
2022-04-27 17:00 | 17:00 | 3425.3 | 845.2 | 2091.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 28.9 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 3425.3
2022-04-27 18:00 | 18:00 | 3439.6 | 845.2 | 2111.4 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.7 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3439.6
2022-04-27 19:00 | 19:00 | 3309.5 | 845.2 | 1960.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 3309.5
2022-04-27 20:00 | 20:00 | 3142.7 | 845.2 | 1791.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 3142.7
2022-04-27 21:00 | 21:00 | 2939.4 | 845.2 | 1586.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 2939.4
2022-04-27 22:00 | 22:00 | 2780.6 | 845.2 | 1438.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 2780.6
2022-04-27 23:00 | 23:00 | 2631.9 | 845.2 | 1328.4 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 2631.9
2022-04-28 | 0:00 | 2447.4 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 121.5 | 0 | 2447.4
2022-04-28 01:00 | 1:00 | 2321.9 | 845.2 | 1089.064 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | -32.564 | 0 | 2321.9
2022-04-28 02:00 | 2:00 | 2302.9 | 845.2 | 1080.0202 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81 | 0 | -32.9202 | 0 | 2302.9
2022-04-28 03:00 | 3:00 | 2335.4 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 32.1 | 0 | 2335.4
2022-04-28 04:00 | 4:00 | 2348.8 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 68.5 | 0 | 2348.8
2022-04-28 05:00 | 5:00 | 2356.2 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 11.3 | 0 | 57.8 | 0 | 74.3 | 0 | 2356.2
2022-04-28 06:00 | 6:00 | 2464.5 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 80.5 | 0 | 61.7 | 0 | 95.5 | 0 | 2464.5
2022-04-28 07:00 | 7:00 | 2677.2 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 196.5 | 0 | 68.4 | 0 | 185.5 | 0 | 2677.2
2022-04-28 08:00 | 8:00 | 2981.3 | 845.2 | 1402.9 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 379.4 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 2981.3
2022-04-28 09:00 | 9:00 | 3143.5 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 577.4 | 0 | 70.4 | 0 | 304.6 | 0 | 3143.5
2022-04-28 10:00 | 10:00 | 3195 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 809.5 | 0 | 76.1 | 0 | 118.3 | 0 | 3195
2022-04-28 11:00 | 11:00 | 3179.2 | 845.2 | 1192.3772 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 921.1 | 0 | 84.8 | 0 | -156.3772 | 0 | 3179.2
2022-04-28 12:00 | 12:00 | 3005.8 | 845.2 | 1149.7744 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1062 | 0 | 92.5 | 0 | -435.7744 | 0 | 3005.8
2022-04-28 13:00 | 13:00 | 3168.3 | 845.2 | 1189.6991 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1203.3 | 0 | 100.2 | 0 | -462.1991 | 0 | 3168.3
2022-04-28 14:00 | 14:00 | 3180.4 | 845.2 | 1192.672 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1113.4 | 0 | 111.8 | 0 | -374.772 | 0 | 3180.4
2022-04-28 15:00 | 15:00 | 3148.3 | 845.2 | 1184.7853 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 881.5 | 0 | 117.6 | 0 | -172.8853 | 0 | 3148.3
2022-04-28 16:00 | 16:00 | 3160 | 845.2 | 1368.8494 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 506.6 | 0 | 106 | 0 | 5.5506 | 0 | 3160
2022-04-28 17:00 | 17:00 | 3066 | 845.2 | 1581.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 154.5 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 3066
2022-04-28 18:00 | 18:00 | 3088.5 | 845.2 | 1749.5 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 3.8 | 0 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 3088.5
2022-04-28 19:00 | 19:00 | 3048.1 | 845.2 | 1700.3 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 3048.1
2022-04-28 20:00 | 20:00 | 2927.5 | 845.2 | 1571.1 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 2927.5
2022-04-28 21:00 | 21:00 | 2775.5 | 845.2 | 1421 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2775.5
2022-04-28 22:00 | 22:00 | 2661 | 845.2 | 1303.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 2661
2022-04-28 23:00 | 23:00 | 2526.3 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 144.9 | 0 | 2526.3
2022-04-29 | 0:00 | 2357.2 | 845.2 | 1095.6351 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.5 | 0 | -32.7351 | 0 | 2357.2
2022-04-29 01:00 | 1:00 | 2253.8 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.7 | 0 | -88.5 | 0 | 2253.8
2022-04-29 02:00 | 2:00 | 2243.7 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | -99.6 | 0 | 2243.7
2022-04-29 03:00 | 3:00 | 2286.5 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | -42.8 | 0 | 2286.5
2022-04-29 04:00 | 4:00 | 2294.2 | 845.2 | 1079.3045 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | -32.8045 | 0 | 2294.2
2022-04-29 05:00 | 5:00 | 2249.2 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 24.4 | 0 | 78.1 | 0 | -66.1 | 0 | 2249.2
2022-04-29 06:00 | 6:00 | 2290.9 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 183 | 0 | 78.1 | 0 | -197 | 0 | 2290.9
2022-04-29 07:00 | 7:00 | 2435.5 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 432.4 | 0 | 81.9 | 0 | -305.6 | 0 | 2435.5
2022-04-29 08:00 | 8:00 | 2667.4 | 845.2 | 1066.6327 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 627.6 | 0 | 89.6 | 0 | -253.7327 | 0 | 2667.4
2022-04-29 09:00 | 9:00 | 2864.5 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 541.1 | 0 | 93.5 | 0 | 38.8 | 0 | 2864.5
2022-04-29 10:00 | 10:00 | 2874.3 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 404.9 | 0 | 112.8 | 0 | 165.5 | 0 | 2874.3
2022-04-29 11:00 | 11:00 | 2934.7 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 356.1 | 0 | 127.2 | 0 | 260.3 | 0 | 2934.7
2022-04-29 12:00 | 12:00 | 2908.7 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 274.3 | 0 | 138.8 | 0 | 304.5 | 0 | 2908.7
2022-04-29 13:00 | 13:00 | 2945.2 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 218 | 0 | 161.9 | 0 | 374.2 | 0 | 2945.2
2022-04-29 14:00 | 14:00 | 2969.2 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 143 | 0 | 173.5 | 0 | 461.6 | 0 | 2969.2
2022-04-29 15:00 | 15:00 | 2965.1 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 72.9 | 0 | 194.7 | 0 | 506.4 | 0 | 2965.1
2022-04-29 16:00 | 16:00 | 3000.4 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 34.9 | 0 | 214.9 | 0 | 523.8 | 0 | 3000.4
2022-04-29 17:00 | 17:00 | 3078 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 18.4 | 0 | 246.7 | 0 | 537.6 | 0 | 3078
2022-04-29 18:00 | 18:00 | 3141 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 263.1 | 0 | 601.7 | 0 | 3141
2022-04-29 19:00 | 19:00 | 3094 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 272.7 | 0 | 546 | 0 | 3094
2022-04-29 20:00 | 20:00 | 2989.5 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 279.5 | 0 | 434.7 | 0 | 2989.5
2022-04-29 21:00 | 21:00 | 2840.7 | 845.2 | 1135.2465 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 280.5 | 0 | 203.4536 | 0 | 2840.7
2022-04-29 22:00 | 22:00 | 2667.9 | 845.2 | 1186.4429 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 10.5571 | 0 | 2667.9
2022-04-29 23:00 | 23:00 | 2520.5 | 845.2 | 1053.8 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 218.8 | 0 | 59.1 | 0 | 2520.5
2022-04-30 | 0:00 | 2329.6 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 234.2 | -97.6114 | -35.5886 | 0 | 2329.6
2022-04-30 01:00 | 1:00 | 2230.1 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 286.2 | -251.1014 | -33.5986 | 0 | 2230.1
2022-04-30 02:00 | 2:00 | 2224.5 | 845.2 | 1053.8 | 232 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 302.6 | -273.2134 | -33.4866 | 0 | 2224.5
2022-04-30 03:00 | 3:00 | 2259.3 | 845.2 | 1053.8 | 231.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 282.4 | -217.0174 | -34.1826 | 0 | 2259.3
2022-04-30 04:00 | 4:00 | 2280.3 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 267 | -164.8974 | -34.6026 | 0 | 2280.3
2022-04-30 05:00 | 5:00 | 2260.8 | 845.2 | 1053.8 | 216.2 | 0.7 | 96.9 | 66 | -48.7581 | 248.7 | -183.7293 | -34.2126 | 0 | 2260.8
2022-04-30 06:00 | 6:00 | 2276.9 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 393.3 | -338.1612 | 241.9 | -207.9867 | -38.9521 | 0 | 2276.9
2022-04-30 07:00 | 7:00 | 2346.1 | 845.2 | 1053.8 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 904.1 | -741.1124 | 231.3 | -189.6021 | -85.3855 | 0 | 2346.1
2022-04-30 08:00 | 8:00 | 2547 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1388.6 | -1047.8743 | 224.6 | -169.4891 | -39.9366 | 0 | 2547
2022-04-30 09:00 | 9:00 | 2749.9 | 845.2 | 1086.9022 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1742.7 | -1238.6923 | 217.8 | -154.8099 | -41.3 | 0 | 2749.9
2022-04-30 10:00 | 10:00 | 2830.5 | 845.2 | 1106.7049 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1944.8 | -1375.6787 | 200.5 | -141.8262 | -41.3 | 0 | 2830.4999
2022-04-30 11:00 | 11:00 | 2843.4 | 845.2 | 1109.8743 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 2036 | -1452.3396 | 187.9 | -134.0347 | -41.3 | 0 | 2843.4
2022-04-30 12:00 | 12:00 | 2808 | 845.2 | 1101.1768 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 2025.5 | -1457.3935 | 152.3 | -109.5833 | -41.3 | 0 | 2808
2022-04-30 13:00 | 13:00 | 2749.8 | 845.2 | 1086.8776 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1847.3 | -1317.9451 | 131.1 | -93.5325 | -41.3 | 0 | 2749.8
2022-04-30 14:00 | 14:00 | 2656.9 | 845.2 | 1064.053 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1524.9 | -419.4558 | 99.3 | -27.3146 | -721.8826 | 0 | 2656.9
2022-04-30 15:00 | 15:00 | 2598.4 | 845.2 | 1053.8 | 194.5 | 0.7 | 96.9 | 1110.1 | 0 | 81 | 0 | -783.8 | 0 | 2598.4
2022-04-30 16:00 | 16:00 | 2627.1 | 845.2 | 1056.7314 | 230.2 | 0.7 | 96.9 | 594.5 | -208.4327 | 81 | -28.3987 | -41.3 | 0 | 2627.1
2022-04-30 17:00 | 17:00 | 2668 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 172.3 | 0 | 100.2 | 0 | 120.2 | 0 | 2668
2022-04-30 18:00 | 18:00 | 2811.4 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 4.8 | 0 | 158.1 | 0 | 373.2 | 0 | 2811.4
2022-04-30 19:00 | 19:00 | 2860.8 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 386 | 0 | 2860.8
2022-04-30 20:00 | 20:00 | 2806.7 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 198.5 | 0 | 332.9 | 0 | 2806.7
2022-04-30 21:00 | 21:00 | 2671.2 | 845.2 | 1053.8 | 278.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 195.4 | 0 | 2671.2
2022-04-30 22:00 | 22:00 | 2518.6 | 845.2 | 1053.8 | 278.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 78.7 | 0 | 2518.6
2022-04-30 23:00 | 23:00 | 2391.2 | 845.2 | 1100.5177 | 246 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.9 | 0 | -33.0177 | 0 | 2391.2
2022-05-01 | 0:00 | 2215.1 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.7 | -151.6 | -41.3 | 0 | 2215.1
2022-05-01 01:00 | 1:00 | 2117 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.4 | -176.3873 | -124.3127 | 0 | 2117
2022-05-01 02:00 | 2:00 | 2112.9 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.1 | 0 | -284.5 | 0 | 2112.9
2022-05-01 03:00 | 3:00 | 2134 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.4 | -149.3892 | -107.3108 | 0 | 2134
2022-05-01 04:00 | 4:00 | 2138.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | -229.7 | 0 | 2138.8
2022-05-01 05:00 | 5:00 | 2128.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 26.7 | 0 | 104.1 | 0 | -243.9 | 0 | 2128.2
2022-05-01 06:00 | 6:00 | 2153.3 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 121.5 | 0 | 85.8 | 0 | -314.6 | 0 | 2153.3
2022-05-01 07:00 | 7:00 | 2272.1 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 243.7 | 0 | 55.9 | 0 | -288.1 | 0 | 2272.1
2022-05-01 08:00 | 8:00 | 2424.6 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 383.2 | -55.6019 | 31.8 | -4.6141 | -154.984 | 0 | 2424.6
2022-05-01 09:00 | 9:00 | 2536.1 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 563.1 | 0 | 35.7 | 0 | -287.5 | 0 | 2536.1
2022-05-01 10:00 | 10:00 | 2578.3 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 793.7 | 0 | 64.6 | 0 | -504.8 | 0 | 2578.3
2022-05-01 11:00 | 11:00 | 2716.4 | 845.2 | 1078.6716 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 655 | -197.474 | 72.3 | -21.7975 | -41.3 | 0 | 2716.4
2022-05-01 12:00 | 12:00 | 2644.8 | 845.2 | 1080.7951 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 347.9 | 0 | 84.8 | 0 | -39.6951 | 0 | 2644.8
2022-05-01 13:00 | 13:00 | 2654.1 | 845.2 | 1085.3133 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 329.4 | 0 | 107.9 | 0 | -39.5133 | 0 | 2654.1
2022-05-01 14:00 | 14:00 | 2667.5 | 845.2 | 1101.4664 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 273.5 | 0 | 160 | 0 | -38.4664 | 0 | 2667.5
2022-05-01 15:00 | 15:00 | 2674.6 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 189.1 | 0 | 179.3 | 0 | 81.4 | 0 | 2674.6
2022-05-01 16:00 | 16:00 | 2742.1 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 97.3 | 0 | 205.3 | 0 | 178.9 | 0 | 2742.1
2022-05-01 17:00 | 17:00 | 2866.9 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 26.7 | 0 | 211.1 | 0 | 301.4 | 0 | 2866.9
2022-05-01 18:00 | 18:00 | 2977.7 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 228.4 | 0 | 420.6 | 0 | 2977.7
2022-05-01 19:00 | 19:00 | 2949 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.9 | 0 | 433.2 | 0 | 2949
2022-05-01 20:00 | 20:00 | 2846.9 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 344.8 | 0 | 2846.9
2022-05-01 21:00 | 21:00 | 2687.8 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.3 | 0 | 180.8 | 0 | 2687.8
2022-05-01 22:00 | 22:00 | 2505.7 | 845.2 | 1075.6333 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.7 | 0 | -37.3333 | 0 | 2505.7
2022-05-01 23:00 | 23:00 | 2356.6 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 203.4 | 0 | -107.4 | 0 | 2356.6
2022-05-02 | 0:00 | 2176.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.9 | -215.8844 | -65.1155 | 0 | 2176.2
2022-05-02 01:00 | 1:00 | 2091.9 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 201.4 | -201.3855 | -149.4145 | 0 | 2091.9
2022-05-02 02:00 | 2:00 | 2099.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.9 | -188.8864 | -141.7136 | 0 | 2099.6
2022-05-02 03:00 | 3:00 | 2144.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194.7 | -194.686 | -96.914 | 0 | 2144.4
2022-05-02 04:00 | 4:00 | 2179 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 190.8 | -190.7863 | -62.3137 | 0 | 2179
2022-05-02 05:00 | 5:00 | 2221.9 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 66.9 | -63.1742 | 205.3 | -193.8663 | -34.5595 | 0 | 2221.9
2022-05-02 06:00 | 6:00 | 2343.3 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 356.2 | 0 | 183.1 | 0 | -456.6 | 0 | 2343.3
2022-05-02 07:00 | 7:00 | 2474.7 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 805.8 | -594.6396 | 158.1 | -116.6698 | -38.4906 | 0 | 2474.7
2022-05-02 08:00 | 8:00 | 2698.2 | 845.2 | 1074.2 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1233.5 | -796.2373 | 160.9 | -103.8627 | -41.3 | 0 | 2698.2
2022-05-02 09:00 | 9:00 | 2866.5 | 845.2 | 1115.5497 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1502 | -937.6028 | 151.3 | -94.4469 | -41.3 | 0 | 2866.5
2022-05-02 10:00 | 10:00 | 2931.7 | 845.2 | 1131.5687 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1702.6 | -1091.0075 | 163.8 | -104.9612 | -41.3 | 0 | 2931.7
2022-05-02 11:00 | 11:00 | 2999.5 | 845.2 | 1148.2266 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1809 | -1146.7004 | 161.9 | -102.6262 | -41.3 | 0 | 2999.5
2022-05-02 12:00 | 12:00 | 2937.4 | 845.2 | 1132.9692 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1668.9 | -1053.1975 | 160 | -100.9717 | -41.3 | 0 | 2937.4
2022-05-02 13:00 | 13:00 | 2908.5 | 845.2 | 1125.8687 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1423.8 | -851.4651 | 200.5 | -119.9036 | -41.3 | 0 | 2908.5
2022-05-02 14:00 | 14:00 | 2870.2 | 845.2 | 1116.4588 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1064.6 | -392.859 | 221.7 | -81.8118 | -228.888 | 0 | 2870.2
2022-05-02 15:00 | 15:00 | 2832.5 | 845.2 | 1107.1962 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 700.8 | -256.6639 | 239 | -87.5323 | -41.3 | 0 | 2832.5
2022-05-02 16:00 | 16:00 | 2869.9 | 845.2 | 1116.3851 | 264 | 0.7 | 96.9 | 372.1 | -28.1824 | 264.1 | -20.0026 | -41.3 | 0 | 2869.9
2022-05-02 17:00 | 17:00 | 2887.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 111.2 | 0 | 282.4 | 0 | 166.2 | 0 | 2887.5
2022-05-02 18:00 | 18:00 | 2963.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 4.9 | 0 | 287.2 | 0 | 343.7 | 0 | 2963.5
2022-05-02 19:00 | 19:00 | 2954.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 289.1 | 0 | 337.5 | 0 | 2954.5
2022-05-02 20:00 | 20:00 | 2849.2 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 265 | 0 | 256.5 | 0 | 2849.2
2022-05-02 21:00 | 21:00 | 2706.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 120.5 | 0 | 2706.5
2022-05-02 22:00 | 22:00 | 2537.8 | 845.2 | 1055.9755 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 247.7 | 0 | -39.5755 | 0 | 2537.8
2022-05-02 23:00 | 23:00 | 2399.9 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 221.7 | -45.4054 | -36.9946 | 0 | 2399.9
2022-05-03 | 0:00 | 2211.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.2 | -196.6 | -41.3 | 0 | 2211.6
2022-05-03 01:00 | 1:00 | 2130.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.7 | -193.686 | -110.9139 | 0 | 2130.4
2022-05-03 02:00 | 2:00 | 2134.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 191.8 | -191.7862 | -106.6138 | 0 | 2134.7
2022-05-03 03:00 | 3:00 | 2170.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.9 | -189.8863 | -70.6137 | 0 | 2170.7
2022-05-03 04:00 | 4:00 | 2194.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.6 | -196.5858 | -47.1142 | 0 | 2194.2
2022-05-03 05:00 | 5:00 | 2173.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 75.3 | -70.5421 | 194.7 | -182.3976 | -84.9603 | 0 | 2173.4
2022-05-03 06:00 | 6:00 | 2187 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 409.9 | -346.5717 | 190.8 | -161.322 | -166.4063 | 0 | 2187
2022-05-03 07:00 | 7:00 | 2243.5 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 911.6 | -741.2482 | 192.8 | -156.7712 | -223.4805 | 0 | 2243.5
2022-05-03 08:00 | 8:00 | 2400.7 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1370.1 | -1100.4989 | 206.2 | -165.625 | -134.2761 | 0 | 2400.7
2022-05-03 09:00 | 9:00 | 2573.4 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1670.6 | -1323.5785 | 202.4 | -160.3569 | -40.4646 | 0 | 2573.4
2022-05-03 10:00 | 10:00 | 2638.3 | 845.2 | 1059.4831 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1874.7 | -1469.7171 | 204.3 | -160.166 | -41.3 | 0 | 2638.3
2022-05-03 11:00 | 11:00 | 2684.4 | 845.2 | 1070.8095 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1966.2 | -1529.2251 | 211.1 | -164.1844 | -41.3 | 0 | 2684.4
2022-05-03 12:00 | 12:00 | 2661.9 | 845.2 | 1065.2814 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1916.4 | -1496.3837 | 214 | -167.0977 | -41.3 | 0 | 2661.9
2022-05-03 13:00 | 13:00 | 2586 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1760.7 | -1402.6839 | 215.9 | -171.9995 | -40.7166 | 0 | 2586
2022-05-03 14:00 | 14:00 | 2506.2 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1482.7 | -1193.4765 | 238.1 | -191.6549 | -54.2686 | 0 | 2506.2
2022-05-03 15:00 | 15:00 | 2466 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1101 | -869.1749 | 226.5 | -178.8085 | -38.3166 | 0 | 2466
2022-05-03 16:00 | 16:00 | 2492.3 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 619.2 | -419.5099 | 219.7 | -148.8474 | -38.8426 | 0 | 2492.3
2022-05-03 17:00 | 17:00 | 2546.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 197.6 | -76.7671 | 225.5 | -87.6062 | -39.9266 | 0 | 2546.5
2022-05-03 18:00 | 18:00 | 2664.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 8.5 | 0 | 220.7 | 0 | 107.6 | 0 | 2664.5
2022-05-03 19:00 | 19:00 | 2706 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 234.2 | 0 | 143.9 | 0 | 2706
2022-05-03 20:00 | 20:00 | 2639.6 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 238.1 | 0 | 73.8 | 0 | 2639.6
2022-05-03 21:00 | 21:00 | 2531 | 845.2 | 1081.4646 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 213 | 0 | -37.3646 | 0 | 2531
2022-05-03 22:00 | 22:00 | 2398.6 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.5 | -92.4314 | -36.9686 | 0 | 2398.6
2022-05-03 23:00 | 23:00 | 2282 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.7 | -137.6634 | -34.6366 | 0 | 2282
2022-05-04 | 0:00 | 2122 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 190.8 | -190.7863 | -119.3137 | 0 | 2122
2022-05-04 01:00 | 1:00 | 2049.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.9 | -188.8864 | -192.0136 | 0 | 2049.3
2022-05-04 02:00 | 2:00 | 2059.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169.6 | -169.5878 | -181.6122 | 0 | 2059.7
2022-05-04 03:00 | 3:00 | 2097 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.7 | -141.6898 | -144.3102 | 0 | 2097
2022-05-04 04:00 | 4:00 | 2113.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.1 | -131.0906 | -127.5094 | 0 | 2113.8
2022-05-04 05:00 | 5:00 | 2082.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 80.5 | -73.5929 | 132 | -120.6741 | -177.333 | 0 | 2082.2
2022-05-04 06:00 | 6:00 | 2109.9 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 417.9 | -345.2454 | 126.3 | -104.3419 | -245.3127 | 0 | 2109.9
2022-05-04 07:00 | 7:00 | 2185 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 918.6 | -732.8622 | 109.9 | -87.6786 | -283.5592 | 0 | 2185
2022-05-04 08:00 | 8:00 | 2336.1 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1375.4 | -1085.3716 | 101.2 | -79.8601 | -200.0683 | 0 | 2336.1
2022-05-04 09:00 | 9:00 | 2485.2 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1726.5 | -1358.4592 | 107 | -84.1906 | -130.4502 | 0 | 2485.2
2022-05-04 10:00 | 10:00 | 2588.2 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1952.2 | -1533.0169 | 106 | -83.2393 | -78.5438 | 0 | 2588.2
2022-05-04 11:00 | 11:00 | 2636.6 | 845.2 | 1059.0654 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 2034.1 | -1594.8439 | 98.3 | -77.0725 | -53.9491 | 0 | 2636.6
2022-05-04 12:00 | 12:00 | 2628.9 | 845.2 | 1057.1736 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1991.4 | -1558.6009 | 82.9 | -64.883 | -50.0898 | 0 | 2628.9
2022-05-04 13:00 | 13:00 | 2585.6 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1827.4 | -1431.2687 | 81 | -63.4414 | -52.8899 | 0 | 2585.6
2022-05-04 14:00 | 14:00 | 2522.5 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1523.4 | -1197.3017 | 87.7 | -68.927 | -47.1713 | 0 | 2522.5
2022-05-04 15:00 | 15:00 | 2507.7 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1109.7 | -809.3053 | 80 | -58.3441 | -39.1506 | 0 | 2507.7
2022-05-04 16:00 | 16:00 | 2539.5 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 615.2 | -330.4005 | 73.2 | -39.3129 | -39.7866 | 0 | 2539.5
2022-05-04 17:00 | 17:00 | 2573.1 | 845.2 | 1080.3938 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 198.3 | 0 | 58.8 | 0 | -38.2938 | 0 | 2573.1
2022-05-04 18:00 | 18:00 | 2655.7 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 8.6 | 0 | 55.9 | 0 | 263.5 | 0 | 2655.7
2022-05-04 19:00 | 19:00 | 2683.3 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 298.5 | 0 | 2683.3
2022-05-04 20:00 | 20:00 | 2596.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 210 | 0 | 2596.5
2022-05-04 21:00 | 21:00 | 2472.2 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 86.7 | 0 | 2472.2
2022-05-04 22:00 | 22:00 | 2347 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.4 | -12.9634 | -35.9366 | 0 | 2347
2022-05-04 23:00 | 23:00 | 2244.5 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.2 | -57.4134 | -33.8866 | 0 | 2244.5
2022-05-05 | 0:00 | 2090.1 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.1 | -103.0926 | -151.2074 | 0 | 2090.1
2022-05-05 01:00 | 1:00 | 2014.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.2 | -127.1908 | -226.6092 | 0 | 2014.7
2022-05-05 02:00 | 2:00 | 2026.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146.5 | -146.4895 | -214.8106 | 0 | 2026.5
2022-05-05 03:00 | 3:00 | 2071.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 162.9 | -162.8883 | -169.8117 | 0 | 2071.5
2022-05-05 04:00 | 4:00 | 2073.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.1 | -156.0888 | -167.9112 | 0 | 2073.4
2022-05-05 05:00 | 5:00 | 2022.1 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 78.1 | -72.5216 | 169.6 | -157.486 | -236.8924 | 0 | 2022.1
2022-05-05 06:00 | 6:00 | 2051.7 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 408.3 | -342.7718 | 167.7 | -140.7858 | -301.3424 | 0 | 2051.7
2022-05-05 07:00 | 7:00 | 2140.5 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 894.7 | -725.6471 | 177.3 | -143.7993 | -322.6536 | 0 | 2140.5
2022-05-05 08:00 | 8:00 | 2325.5 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1337.7 | -1071.8282 | 186 | -149.0319 | -202.1399 | 0 | 2325.5
2022-05-05 09:00 | 9:00 | 2523.7 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1666.3 | -1333.8765 | 224.6 | -179.7928 | -78.3307 | 0 | 2523.7
2022-05-05 10:00 | 10:00 | 2648.9 | 845.2 | 1062.0874 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1875.5 | -1470.0544 | 239 | -187.333 | -41.3 | 0 | 2648.9
2022-05-05 11:00 | 11:00 | 2712.2 | 845.2 | 1077.6397 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1960.1 | -1511.8816 | 247.7 | -191.0581 | -41.3 | 0 | 2712.2
2022-05-05 12:00 | 12:00 | 2732 | 845.2 | 1082.5043 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1924.2 | -1466.7189 | 262.1 | -199.7854 | -41.3 | 0 | 2732
2022-05-05 13:00 | 13:00 | 2703.1 | 845.2 | 1075.4039 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1778.1 | -440.5629 | 262.1 | -64.941 | -1078 | 0 | 2703.1
2022-05-05 14:00 | 14:00 | 2663.4 | 845.2 | 1065.65 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1497.5 | -266.873 | 262.1 | -46.7095 | -1019.2675 | 0 | 2663.4
2022-05-05 15:00 | 15:00 | 2638.4 | 845.2 | 1059.5077 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1091 | -728.0667 | 259.3 | -173.041 | -41.3 | 0 | 2638.4
2022-05-05 16:00 | 16:00 | 2663 | 845.2 | 1065.5517 | 264 | 0.7 | 96.9 | 602.9 | -300.1545 | 257.3 | -128.0971 | -41.3 | 0 | 2663
2022-05-05 17:00 | 17:00 | 2674.6 | 845.2 | 1068.4017 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 189 | -32.1584 | 261.2 | -44.4433 | -41.3 | 0 | 2674.6
2022-05-05 18:00 | 18:00 | 2739.9 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 7.7 | 0 | 254.4 | 0 | 150.1 | 0 | 2739.9
2022-05-05 19:00 | 19:00 | 2747.9 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 241.9 | 0 | 178.1 | 0 | 2747.9
2022-05-05 20:00 | 20:00 | 2650.4 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 233.2 | 0 | 89.5 | 0 | 2650.4
2022-05-05 21:00 | 21:00 | 2516.2 | 845.2 | 1055.9459 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | -39.1459 | 0 | 2516.2
2022-05-05 22:00 | 22:00 | 2368.7 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 224.6 | -147.0294 | -36.3706 | 0 | 2368.7
2022-05-05 23:00 | 23:00 | 2254.2 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 199.5 | -164.6 | -41.3 | 0 | 2254.2
2022-05-06 | 0:00 | 2095.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185 | -184.9867 | -145.5133 | 0 | 2095.8
2022-05-06 01:00 | 1:00 | 2014 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.1 | -184.0867 | -227.3133 | 0 | 2014
2022-05-06 02:00 | 2:00 | 2028.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 181.2 | -181.1869 | -212.613 | 0 | 2028.7
2022-05-06 03:00 | 3:00 | 2070.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 165.8 | -165.7881 | -171.0119 | 0 | 2070.3
2022-05-06 04:00 | 4:00 | 2088 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.6 | -142.5897 | -153.3103 | 0 | 2088
2022-05-06 05:00 | 5:00 | 2063.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 61 | -56.2029 | 114.7 | -105.6798 | -191.6173 | 0 | 2063.5
2022-05-06 06:00 | 6:00 | 2157.3 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 317 | -261.6993 | 94.4 | -77.9319 | -175.0688 | 0 | 2157.3
2022-05-06 07:00 | 7:00 | 2359.2 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 694.9 | -550.9655 | 64.6 | -51.2194 | -58.7151 | 0 | 2359.2
2022-05-06 08:00 | 8:00 | 2658.3 | 845.2 | 1064.3969 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1068.2 | -625.1894 | 51.1 | -29.9075 | -41.3 | 0 | 2658.3
2022-05-06 09:00 | 9:00 | 2928.5 | 845.2 | 1130.7825 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1390 | -745.2224 | 50.1 | -26.8602 | -41.3 | 0 | 2928.5
2022-05-06 10:00 | 10:00 | 3026.4 | 845.2 | 1154.8356 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1554.6 | -836.3448 | 51.1 | -27.4908 | -41.3 | 0 | 3026.4
2022-05-06 11:00 | 11:00 | 3072.6 | 845.2 | 1166.1865 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1605.6 | -857.6295 | 61.7 | -32.957 | -41.3 | 0 | 3072.6
2022-05-06 12:00 | 12:00 | 3019.5 | 845.2 | 1153.1404 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1584.7 | -880.99 | 74.2 | -41.2504 | -41.3 | 0 | 3019.5
2022-05-06 13:00 | 13:00 | 3062.8 | 845.2 | 1163.7788 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1423.3 | -688.8119 | 67.5 | -32.6669 | -41.3 | 0 | 3062.8
2022-05-06 14:00 | 14:00 | 3049 | 845.2 | 1160.3882 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1167.6 | -437.0325 | 45.3 | -16.9558 | -41.3 | 0 | 3049
2022-05-06 15:00 | 15:00 | 2978.6 | 845.2 | 1143.0916 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 772.6 | -95.5357 | 32.8 | -4.0559 | -41.3 | 0 | 2978.6
2022-05-06 16:00 | 16:00 | 2944.9 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 405 | 0 | 25.1 | 0 | 254.2 | 0 | 2944.9
2022-05-06 17:00 | 17:00 | 2894.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 117.6 | 0 | 17.3 | 0 | 431.9 | 0 | 2894.5
2022-05-06 18:00 | 18:00 | 2953.7 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 4.2 | 0 | 13.5 | 0 | 608.3 | 0 | 2953.7
2022-05-06 19:00 | 19:00 | 2919.6 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 582.1 | 0 | 2919.6
2022-05-06 20:00 | 20:00 | 2776.7 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 442.3 | 0 | 2776.7
2022-05-06 21:00 | 21:00 | 2615.8 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 275.6 | 0 | 2615.8
2022-05-06 22:00 | 22:00 | 2499.9 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 157 | 0 | 2499.9
2022-05-06 23:00 | 23:00 | 2371.5 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 90.7 | 0 | 2371.5
2022-05-07 | 0:00 | 2215.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 23.1 | -15.5934 | -33.3066 | 0 | 2215.5
2022-05-07 01:00 | 1:00 | 2119.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | -27.898 | -121.502 | 0 | 2119.8
2022-05-07 02:00 | 2:00 | 2111.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.8 | -30.7978 | -130.1022 | 0 | 2111.2
2022-05-07 03:00 | 3:00 | 2152.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.8 | -32.7976 | -88.7024 | 0 | 2152.6
2022-05-07 04:00 | 4:00 | 2161 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.7 | -33.6976 | -80.3024 | 0 | 2161
2022-05-07 05:00 | 5:00 | 2157.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 57.1 | -48.9698 | 33.7 | -28.9016 | -96.5286 | 0 | 2157.7
2022-05-07 06:00 | 6:00 | 2211 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 243.8 | -195.6561 | 35.7 | -28.6502 | -104.7936 | 0 | 2211
2022-05-07 07:00 | 7:00 | 2344.1 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 563.5 | -443.9126 | 37.6 | -29.6204 | -44.067 | 0 | 2344.1
2022-05-07 08:00 | 8:00 | 2568.7 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 901.1 | 0 | 32.8 | 0 | -590 | 0 | 2568.7
2022-05-07 09:00 | 9:00 | 2714.1 | 845.2 | 1078.1065 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1107.9 | -622.2948 | 47.2 | -26.5117 | -41.3 | 0 | 2714.1
2022-05-07 10:00 | 10:00 | 2843.1 | 845.2 | 1109.8006 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1255.5 | 0 | 56.9 | 0 | -750.1005 | 0 | 2843.1
2022-05-07 11:00 | 11:00 | 2867.1 | 845.2 | 1115.6971 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1249.8 | -222.9576 | 64.6 | -11.5243 | -499.5152 | 0 | 2867.1
2022-05-07 12:00 | 12:00 | 2863.5 | 845.2 | 1114.8126 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1181 | -595.8999 | 68.4 | -34.5127 | -41.3 | 0 | 2863.5
2022-05-07 13:00 | 13:00 | 2874.6 | 845.2 | 1117.5398 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 973.1 | -385.3047 | 65.5 | -25.9351 | -41.3 | 0 | 2874.6
2022-05-07 14:00 | 14:00 | 2815.3 | 845.2 | 1102.9704 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 732 | -202.9937 | 74.2 | -20.5767 | -41.3 | 0 | 2815.3
2022-05-07 15:00 | 15:00 | 2796.3 | 845.2 | 1098.3022 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 567.4 | -68.5569 | 79 | -9.5453 | -41.3 | 0 | 2796.3
2022-05-07 16:00 | 16:00 | 2797.1 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 330 | 0 | 59.8 | 0 | 146.7 | 0 | 2797.1
2022-05-07 17:00 | 17:00 | 2769.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 103.3 | 0 | 78.1 | 0 | 260.4 | 0 | 2769.5
2022-05-07 18:00 | 18:00 | 2842 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 5.5 | 0 | 94.4 | 0 | 414.4 | 0 | 2842
2022-05-07 19:00 | 19:00 | 2825.2 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 428.9 | 0 | 2825.2
2022-05-07 20:00 | 20:00 | 2707.7 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 309.6 | 0 | 2707.7
2022-05-07 21:00 | 21:00 | 2570.1 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 150.8 | 0 | 2570.1
2022-05-07 22:00 | 22:00 | 2465.6 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 33 | 0 | 2465.6
2022-05-07 23:00 | 23:00 | 2353.5 | 845.2 | 1063.4787 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | -35.2787 | 0 | 2353.5
2022-05-08 | 0:00 | 2196.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.1 | 0 | -173.8 | 0 | 2196.6
2022-05-08 01:00 | 1:00 | 2098.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.5 | 0 | -262.6 | 0 | 2098.2
2022-05-08 02:00 | 2:00 | 2099.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.5 | 0 | -262.4 | 0 | 2099.4
2022-05-08 03:00 | 3:00 | 2135.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132 | 0 | -237.6 | 0 | 2135.7
2022-05-08 04:00 | 4:00 | 2137.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160 | 0 | -263.7 | 0 | 2137.6
2022-05-08 05:00 | 5:00 | 2083.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 79.9 | 0 | 178.3 | 0 | -415.9 | 0 | 2083.6
2022-05-08 06:00 | 6:00 | 2096.8 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 390 | 0 | 171.6 | 0 | -725.4 | 0 | 2096.8
2022-05-08 07:00 | 7:00 | 2187.4 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 844.2 | 0 | 157.1 | 0 | -1074.5 | 0 | 2187.4
2022-05-08 08:00 | 8:00 | 2395.6 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1222 | -109.244 | 149.4 | -13.356 | -1078 | 0 | 2395.6
2022-05-08 09:00 | 9:00 | 2541.2 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1461.2 | -197.6358 | 151.3 | -20.4642 | -1078 | 0 | 2541.2
2022-05-08 10:00 | 10:00 | 2637.3 | 845.2 | 1059.2374 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1605.7 | -1193.696 | 141.7 | -105.3414 | -41.3 | 0 | 2637.3
2022-05-08 11:00 | 11:00 | 2689.3 | 845.2 | 1072.0133 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1604.3 | -183.2918 | 116.6 | -13.3216 | -1078 | 0 | 2689.3
2022-05-08 12:00 | 12:00 | 2717.6 | 845.2 | 1078.9664 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1489.6 | -24.5183 | 81.9 | -1.348 | -1078 | 0 | 2717.6
2022-05-08 13:00 | 13:00 | 2637 | 845.2 | 1059.1637 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1184.8 | -761.7982 | 70.4 | -45.2655 | -41.3 | 0 | 2637
2022-05-08 14:00 | 14:00 | 2630.3 | 845.2 | 1057.5176 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 929.8 | -514.2901 | 61.7 | -34.1274 | -41.3 | 0 | 2630.3
2022-05-08 15:00 | 15:00 | 2566.4 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 556.8 | 0 | 63.6 | 0 | -278.8 | 0 | 2566.4
2022-05-08 16:00 | 16:00 | 2581.3 | 845.2 | 1077.3089 | 264 | 0.7 | 96.9 | 267.5 | 0 | 68.4 | 0 | -38.7089 | 0 | 2581.3
2022-05-08 17:00 | 17:00 | 2678 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 75.2 | 0 | 74.2 | 0 | 200.9 | 0 | 2678
2022-05-08 18:00 | 18:00 | 2798.1 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 3.9 | 0 | 81.9 | 0 | 384.6 | 0 | 2798.1
2022-05-08 19:00 | 19:00 | 2777.6 | 845.2 | 1195.7598 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81 | 0 | 226.7402 | 0 | 2777.6
2022-05-08 20:00 | 20:00 | 2688.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 275 | 0 | 2688.5
2022-05-08 21:00 | 21:00 | 2553.1 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 139.6 | 0 | 2553.1
2022-05-08 22:00 | 22:00 | 2407.6 | 845.2 | 1078.4426 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | -35.1426 | 0 | 2407.6
2022-05-08 23:00 | 23:00 | 2295.6 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | -54.6 | 0 | 2295.6
2022-05-09 | 0:00 | 2149.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.7 | 0 | -207.5 | 0 | 2149.5
2022-05-09 01:00 | 1:00 | 2070.9 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | -291.8 | 0 | 2070.9
2022-05-09 02:00 | 2:00 | 2072.9 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.1 | 0 | -298.5 | 0 | 2072.9
2022-05-09 03:00 | 3:00 | 2125.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.9 | 0 | -252.4 | 0 | 2125.8
2022-05-09 04:00 | 4:00 | 2164.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.1 | 0 | -206.6 | 0 | 2164.8
2022-05-09 05:00 | 5:00 | 2237.1 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 27.8 | 0 | 139.7 | 0 | -171.7 | 0 | 2237.1
2022-05-09 06:00 | 6:00 | 2419.6 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 102.6 | 0 | 141.7 | 0 | -85.3 | 0 | 2419.6
2022-05-09 07:00 | 7:00 | 2665.6 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 185.2 | 0 | 135.9 | 0 | 83.9 | 0 | 2665.6
2022-05-09 08:00 | 8:00 | 3008.8 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 256.6 | 0 | 115.7 | 0 | 411.7 | 0 | 3008.8
2022-05-09 09:00 | 9:00 | 3257.2 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 336.6 | 0 | 111.8 | 0 | 584 | 0 | 3257.2
2022-05-09 10:00 | 10:00 | 3332.8 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 385.4 | 0 | 117.6 | 0 | 605 | 0 | 3332.8
2022-05-09 11:00 | 11:00 | 3370.2 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 398.4 | 0 | 166.7 | 0 | 580.3 | 0 | 3370.2
2022-05-09 12:00 | 12:00 | 3276.3 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 355.6 | 0 | 169.6 | 0 | 526.3 | 0 | 3276.3
2022-05-09 13:00 | 13:00 | 3357.5 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 304.6 | 0 | 179.3 | 0 | 648.8 | 0 | 3357.5
2022-05-09 14:00 | 14:00 | 3364.5 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 234 | 0 | 212 | 0 | 693.7 | 0 | 3364.5
2022-05-09 15:00 | 15:00 | 3348.6 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 141.2 | 0 | 223.6 | 0 | 759 | 0 | 3348.6
2022-05-09 16:00 | 16:00 | 3374.9 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 67.1 | 0 | 241.9 | 0 | 805.3 | 0 | 3374.9
2022-05-09 17:00 | 17:00 | 3341.4 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 29 | 0 | 230.3 | 0 | 754.4 | 0 | 3341.4
2022-05-09 18:00 | 18:00 | 3341 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 2.1 | 0 | 214.9 | 0 | 796.3 | 0 | 3341
2022-05-09 19:00 | 19:00 | 3245.1 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 209.1 | 0 | 708.1 | 0 | 3245.1
2022-05-09 20:00 | 20:00 | 3117.6 | 845.2 | 1624.9 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 3117.6
2022-05-09 21:00 | 21:00 | 2950.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 203.4 | 0 | 419.4 | 0 | 2950.5
2022-05-09 22:00 | 22:00 | 2799.9 | 845.2 | 1316.1 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 2799.9
2022-05-09 23:00 | 23:00 | 2629.6 | 845.2 | 1190.7604 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 9.4396 | 0 | 2629.6
2022-05-10 | 0:00 | 2428.6 | 845.2 | 1069.2139 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.2 | 0 | -36.3139 | 0 | 2428.6
2022-05-10 01:00 | 1:00 | 2330.9 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 203.4 | 0 | -113.8 | 0 | 2330.9
2022-05-10 02:00 | 2:00 | 2332.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 201.4 | 0 | -110.4 | 0 | 2332.3
2022-05-10 03:00 | 3:00 | 2368.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 191.8 | 0 | -64.7 | 0 | 2368.4
2022-05-10 04:00 | 4:00 | 2396.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194.7 | 0 | -39.2 | 0 | 2396.8
2022-05-10 05:00 | 5:00 | 2411.9 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 74.8 | 0 | 188.9 | 0 | -93.1 | 0 | 2411.9
2022-05-10 06:00 | 6:00 | 2527.8 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 372.1 | 0 | 185 | 0 | -289.9 | 0 | 2527.8
2022-05-10 07:00 | 7:00 | 2688.7 | 845.2 | 1071.8659 | 264 | 0.7 | 96.9 | 800.2 | 0 | 187.9 | 0 | -578.0659 | 0 | 2688.7
2022-05-10 08:00 | 8:00 | 2973.5 | 845.2 | 1141.8386 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1254.7 | 0 | 184.1 | 0 | -778.1386 | 0 | 2973.5
2022-05-10 09:00 | 9:00 | 3249.3 | 845.2 | 1209.6001 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1653 | 0 | 196.6 | 0 | -980.9001 | 0 | 3249.3
2022-05-10 10:00 | 10:00 | 3368.6 | 845.2 | 1238.911 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1877.4 | -28.6039 | 190.8 | -2.907 | -1078 | 0 | 3368.6
2022-05-10 11:00 | 11:00 | 3390.7 | 845.2 | 1244.3407 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1932.4 | -66.1136 | 193.7 | -6.6271 | -1078 | 0 | 3390.7
2022-05-10 12:00 | 12:00 | 3281.8 | 845.2 | 1217.585 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1939.7 | -150.7299 | 197.6 | -15.3551 | -1078 | 0 | 3281.8
2022-05-10 13:00 | 13:00 | 3362.3 | 845.2 | 1237.3631 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1794.7 | 0 | 204.3 | 0 | -1045.0631 | 0 | 3362.3
2022-05-10 14:00 | 14:00 | 3310.5 | 845.2 | 1224.6363 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1479.3 | 0 | 204.3 | 0 | -768.7363 | 0 | 3310.5
2022-05-10 15:00 | 15:00 | 3261.9 | 845.2 | 1212.6958 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1087.2 | 0 | 209.1 | 0 | -418.0958 | 0 | 3261.9
2022-05-10 16:00 | 16:00 | 3253.5 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 593.7 | 0 | 213 | 0 | 186.2 | 0 | 3253.5
2022-05-10 17:00 | 17:00 | 3148.8 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 193.9 | 0 | 206.2 | 0 | 421 | 0 | 3148.8
2022-05-10 18:00 | 18:00 | 3167.9 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 10.8 | 0 | 189.9 | 0 | 639.5 | 0 | 3167.9
2022-05-10 19:00 | 19:00 | 3134 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 183.1 | 0 | 623 | 0 | 3134
2022-05-10 20:00 | 20:00 | 3009.8 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 517.3 | 0 | 3009.8
2022-05-10 21:00 | 21:00 | 2855.1 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159 | 0 | 368.4 | 0 | 2855.1
2022-05-10 22:00 | 22:00 | 2728.1 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 251.2 | 0 | 2728.1
2022-05-10 23:00 | 23:00 | 2577.6 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.1 | 0 | 160.9 | 0 | 2577.6
2022-05-11 | 0:00 | 2388.9 | 845.2 | 1092.43 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | -33.63 | 0 | 2388.9
2022-05-11 01:00 | 1:00 | 2284.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.3 | 0 | -81.3 | 0 | 2284.3
2022-05-11 02:00 | 2:00 | 2289 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.7 | 0 | -66 | 0 | 2289
2022-05-11 03:00 | 3:00 | 2335.6 | 845.2 | 1078.6831 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.1 | 0 | -33.6831 | 0 | 2335.6
2022-05-11 04:00 | 4:00 | 2362.9 | 845.2 | 1115.0673 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | -31.2673 | 0 | 2362.9
2022-05-11 05:00 | 5:00 | 2349.3 | 845.2 | 1054.1538 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 73.2 | 0 | 70.4 | 0 | -35.9538 | 0 | 2349.3
2022-05-11 06:00 | 6:00 | 2459.1 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 359.3 | 0 | 62.6 | 0 | -223.4 | 0 | 2459.1
2022-05-11 07:00 | 7:00 | 2651 | 845.2 | 1062.6034 | 264 | 0.7 | 96.9 | 781.5 | 0 | 55.9 | 0 | -455.8034 | 0 | 2651
2022-05-11 08:00 | 8:00 | 2995.5 | 845.2 | 1147.2438 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1169.1 | 0 | 52 | 0 | -543.8438 | 0 | 2995.5
2022-05-11 09:00 | 9:00 | 3234.1 | 845.2 | 1205.8656 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1483.8 | 0 | 55.9 | 0 | -682.4656 | 0 | 3234.1
2022-05-11 10:00 | 10:00 | 3346 | 845.2 | 1233.3583 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1773.4 | 0 | 71.3 | 0 | -903.0584 | 0 | 3346
2022-05-11 11:00 | 11:00 | 3456.4 | 845.2 | 1260.4826 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1733.6 | 0 | 83.8 | 0 | -792.4826 | 0 | 3456.4
2022-05-11 12:00 | 12:00 | 3281.4 | 845.2 | 1217.4867 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1366 | 0 | 90.6 | 0 | -563.6867 | 0 | 3281.4
2022-05-11 13:00 | 13:00 | 3271 | 845.2 | 1214.9316 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1069 | 0 | 106 | 0 | -289.9316 | 0 | 3271
2022-05-11 14:00 | 14:00 | 3242.5 | 845.2 | 1207.9294 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 944.4 | 0 | 120.5 | 0 | -201.3294 | 0 | 3242.5
2022-05-11 15:00 | 15:00 | 3223.6 | 845.2 | 1058.7329 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 831.7 | 0 | 130.1 | 0 | 32.0671 | 0 | 3223.6
2022-05-11 16:00 | 16:00 | 3274.5 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 547.8 | 0 | 120.5 | 0 | 345.6 | 0 | 3274.5
2022-05-11 17:00 | 17:00 | 3218.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 194.4 | 0 | 119.5 | 0 | 576.9 | 0 | 3218.5
2022-05-11 18:00 | 18:00 | 3216.4 | 845.2 | 1414.0392 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 10.8 | 0 | 113.7 | 0 | 403.9608 | 0 | 3216.4
2022-05-11 19:00 | 19:00 | 3160.5 | 845.2 | 1105.2767 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 685.7233 | 0 | 3160.5
2022-05-11 20:00 | 20:00 | 3026.8 | 845.2 | 1674.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 3026.8
2022-05-11 21:00 | 21:00 | 2858.1 | 845.2 | 1506.1 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 2858.1
2022-05-11 22:00 | 22:00 | 2730.6 | 845.2 | 1381.7 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 2730.6
2022-05-11 23:00 | 23:00 | 2584.5 | 845.2 | 1302.5 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 2584.5
2022-05-12 | 0:00 | 2402.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53 | 0 | 108.4 | 0 | 2402.7
2022-05-12 01:00 | 1:00 | 2302.4 | 845.2 | 1099.0603 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | -31.3603 | 0 | 2302.4
2022-05-12 02:00 | 2:00 | 2297.1 | 845.2 | 1088.6978 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53 | 0 | -32.0978 | 0 | 2297.1
2022-05-12 03:00 | 3:00 | 2330.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54 | 0 | 35 | 0 | 2330.3
2022-05-12 04:00 | 4:00 | 2350.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 54 | 0 | 2350.2
2022-05-12 05:00 | 5:00 | 2355.9 | 845.2 | 1076.2843 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 71.5 | 0 | 54.9 | 0 | -34.2843 | 0 | 2355.9
2022-05-12 06:00 | 6:00 | 2491.2 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 302.1 | 0 | 54 | 0 | -125.5 | 0 | 2491.2
2022-05-12 07:00 | 7:00 | 2740.8 | 845.2 | 1084.6664 | 264 | 0.7 | 96.9 | 675 | 0 | 55.9 | 0 | -281.5664 | 0 | 2740.8
2022-05-12 08:00 | 8:00 | 3112.3 | 845.2 | 1175.9405 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1020 | 0 | 55.9 | 0 | -310.5405 | 0 | 3112.3
2022-05-12 09:00 | 9:00 | 3395.4 | 845.2 | 1245.4955 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1216.8 | 0 | 55.9 | 0 | -293.7955 | 0 | 3395.4
2022-05-12 10:00 | 10:00 | 3494.1 | 845.2 | 1269.7451 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1284.2 | 0 | 64.6 | 0 | -295.4451 | 0 | 3494.1
2022-05-12 11:00 | 11:00 | 3520.3 | 845.2 | 1276.1822 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1231.9 | 0 | 70.4 | 0 | -229.1822 | 0 | 3520.3
2022-05-12 12:00 | 12:00 | 3415.4 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1020.4 | 0 | 75.2 | 0 | 95 | 0 | 3415.4
2022-05-12 13:00 | 13:00 | 3521.1 | 845.2 | 1488.9011 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 712 | 0 | 77.1 | 0 | 72.0989 | 0 | 3521.1
2022-05-12 14:00 | 14:00 | 3461.6 | 845.2 | 1474.2825 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 369.6 | 0 | 89.6 | 0 | 357.1175 | 0 | 3461.6
2022-05-12 15:00 | 15:00 | 3378.7 | 845.2 | 1882.3 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 230 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 3378.7
2022-05-12 16:00 | 16:00 | 3380 | 845.2 | 1963.3 | 264 | 0.7 | 96.9 | 113.5 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 3380
2022-05-12 17:00 | 17:00 | 3353.9 | 845.2 | 1952.5 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 27.3 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 3353.9
2022-05-12 18:00 | 18:00 | 3337.3 | 845.2 | 1944.4 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 1.4 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 3337.3
2022-05-12 19:00 | 19:00 | 3230.7 | 845.2 | 1417.5526 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132 | 0 | 407.0474 | 0 | 3230.7
2022-05-12 20:00 | 20:00 | 3082.6 | 845.2 | 1676.7 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 3082.6
2022-05-12 21:00 | 21:00 | 2917.3 | 845.2 | 1510.4 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2917.3
2022-05-12 22:00 | 22:00 | 2785.4 | 845.2 | 1387.4 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 2785.4
2022-05-12 23:00 | 23:00 | 2651.2 | 845.2 | 1324.9 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 2651.2
2022-05-13 | 0:00 | 2476.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.3 | 0 | 111 | 0 | 2476.6
2022-05-13 01:00 | 1:00 | 2373.8 | 845.2 | 1098.6238 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.5 | 0 | -32.8238 | 0 | 2373.8
2022-05-13 02:00 | 2:00 | 2366.1 | 845.2 | 1087.8471 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.3 | 0 | -33.5471 | 0 | 2366.1
2022-05-13 03:00 | 3:00 | 2401.9 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.3 | 0 | 35.3 | 0 | 2401.9
2022-05-13 04:00 | 4:00 | 2419.1 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 119.5 | 0 | 58.2 | 0 | 2419.1
2022-05-13 05:00 | 5:00 | 2447.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 20.4 | 0 | 121.4 | 0 | 64.4 | 0 | 2447.5
2022-05-13 06:00 | 6:00 | 2584.9 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 58.2 | 0 | 129.1 | 0 | 137 | 0 | 2584.9
2022-05-13 07:00 | 7:00 | 2820.7 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 158.8 | 0 | 131.1 | 0 | 270.2 | 0 | 2820.7
2022-05-13 08:00 | 8:00 | 3184.2 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 310 | 0 | 121.4 | 0 | 528 | 0 | 3184.2
2022-05-13 09:00 | 9:00 | 3446.6 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 428.3 | 0 | 116.6 | 0 | 676.9 | 0 | 3446.6
2022-05-13 10:00 | 10:00 | 3523.9 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 474.3 | 0 | 126.3 | 0 | 698.5 | 0 | 3523.9
2022-05-13 11:00 | 11:00 | 3518.9 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 426.5 | 0 | 128.2 | 0 | 739.4 | 0 | 3518.9
2022-05-13 12:00 | 12:00 | 3399.7 | 845.2 | 1710 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 379 | 0 | 139.7 | 0 | 0 | 0 | 3399.7
2022-05-13 13:00 | 13:00 | 3491.3 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 283.1 | 0 | 141.7 | 0 | 841.7 | 0 | 3491.3
2022-05-13 14:00 | 14:00 | 3449.9 | 845.2 | 1929.1 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 215.8 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3449.9
2022-05-13 15:00 | 15:00 | 3393.9 | 845.2 | 1925.6 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 162.4 | 0 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 3393.9
2022-05-13 16:00 | 16:00 | 3396.5 | 845.2 | 1986.2 | 264 | 0.7 | 96.9 | 72.4 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 3396.5
2022-05-13 17:00 | 17:00 | 3354.4 | 845.2 | 1940.9 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 16.2 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 3354.4
2022-05-13 18:00 | 18:00 | 3332.7 | 845.2 | 1932.2 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 1.3 | 0 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 3332.7
2022-05-13 19:00 | 19:00 | 3230.2 | 845.2 | 1832.7 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 3230.2
2022-05-13 20:00 | 20:00 | 3089.9 | 845.2 | 1707.1 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 3089.9
2022-05-13 21:00 | 21:00 | 2920 | 845.2 | 1547.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 2920
2022-05-13 22:00 | 22:00 | 2809.5 | 845.2 | 1441.4 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 2809.5
2022-05-13 23:00 | 23:00 | 2682.6 | 845.2 | 1388.1 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 2682.6
2022-05-14 | 0:00 | 2519.6 | 845.2 | 1248.3 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 2519.6
2022-05-14 01:00 | 1:00 | 2430.5 | 845.2 | 1126.2975 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 51.2025 | 0 | 2430.5
2022-05-14 02:00 | 2:00 | 2423.8 | 845.2 | 1172.5979 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 6.8021 | 0 | 2423.8
2022-05-14 03:00 | 3:00 | 2440.3 | 845.2 | 1193.3578 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5.4422 | 0 | 2440.3
2022-05-14 04:00 | 4:00 | 2432.5 | 845.2 | 1182.8592 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 55.9 | 0 | 6.1408 | 0 | 2432.5
2022-05-14 05:00 | 5:00 | 2418.3 | 845.2 | 1138.5351 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 25 | 0 | 57.8 | 0 | 9.4649 | 0 | 2418.3
2022-05-14 06:00 | 6:00 | 2450.8 | 845.2 | 1104.1892 | 264 | 0.7 | 96.9 | 72.9 | 0 | 54 | 0 | 12.9108 | 0 | 2450.8
2022-05-14 07:00 | 7:00 | 2593.7 | 845.2 | 1144.8404 | 264 | 0.7 | 96.9 | 172.7 | 0 | 56.9 | 0 | 12.4596 | 0 | 2593.7
2022-05-14 08:00 | 8:00 | 2815.5 | 845.2 | 1360.1 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 230.4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2815.5
2022-05-14 09:00 | 9:00 | 2994.1 | 845.2 | 1447.5 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 319.7 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 2994.1
2022-05-14 10:00 | 10:00 | 3044.1 | 845.2 | 1350.5802 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 464.8 | 0 | 53 | 0 | 4.7198 | 0 | 3044.1
2022-05-14 11:00 | 11:00 | 3002.2 | 845.2 | 1131.483 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 628.8 | 0 | 49.2 | 0 | 21.717 | 0 | 3002.2
2022-05-14 12:00 | 12:00 | 3010 | 845.2 | 1150.8063 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 920.7 | 0 | 49.2 | 0 | -281.7063 | 0 | 3010
2022-05-14 13:00 | 13:00 | 3071.7 | 845.2 | 1165.9654 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1019 | 0 | 50.1 | 0 | -334.3654 | 0 | 3071.7
2022-05-14 14:00 | 14:00 | 3042.5 | 845.2 | 1158.7912 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 904.1 | 0 | 54 | 0 | -245.3913 | 0 | 3042.5
2022-05-14 15:00 | 15:00 | 2981.9 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 668.6 | 0 | 48.2 | 0 | 40.3 | 0 | 2981.9
2022-05-14 16:00 | 16:00 | 2979.7 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 401.4 | 0 | 48.2 | 0 | 269.5 | 0 | 2979.7
2022-05-14 17:00 | 17:00 | 2970.1 | 845.2 | 1519 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 131.9 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 2970.1
2022-05-14 18:00 | 18:00 | 3068.5 | 845.2 | 1743.5 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 7.7 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 3068.5
2022-05-14 19:00 | 19:00 | 3065.4 | 845.2 | 1752.7 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 3065.4
2022-05-14 20:00 | 20:00 | 2928.5 | 845.2 | 1619.9 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 2928.5
2022-05-14 21:00 | 21:00 | 2752.9 | 845.2 | 1453 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2752.9
2022-05-14 22:00 | 22:00 | 2634.6 | 845.2 | 1342.6 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 2634.6
2022-05-14 23:00 | 23:00 | 2514.7 | 845.2 | 1296.3 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2514.7
2022-05-15 | 0:00 | 2342.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 87.5 | 0 | 2342.3
2022-05-15 01:00 | 1:00 | 2234.3 | 845.2 | 1066.915 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | -32.615 | 0 | 2234.3
2022-05-15 02:00 | 2:00 | 2212.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | -43.3 | 0 | 2212.5
2022-05-15 03:00 | 3:00 | 2245.1 | 845.2 | 1075.2523 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | -32.1523 | 0 | 2245.1
2022-05-15 04:00 | 4:00 | 2249.5 | 845.2 | 1076.7208 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 17.3 | 0 | -32.1208 | 0 | 2249.5
2022-05-15 05:00 | 5:00 | 2207.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 43.5 | 0 | 27 | 0 | -104.2 | 0 | 2207.6
2022-05-15 06:00 | 6:00 | 2190.8 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 158.6 | 0 | 29.9 | 0 | -258.3 | 0 | 2190.8
2022-05-15 07:00 | 7:00 | 2272.7 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 312.2 | 0 | 32.8 | 0 | -332.9 | 0 | 2272.7
2022-05-15 08:00 | 8:00 | 2449.2 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 530.8 | 0 | 44.3 | 0 | -350.7 | 0 | 2449.2
2022-05-15 09:00 | 9:00 | 2559.8 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 744.5 | 0 | 57.8 | 0 | -467.3 | 0 | 2559.8
2022-05-15 10:00 | 10:00 | 2611 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 850.5 | 0 | 57.8 | 0 | -522.1 | 0 | 2611
2022-05-15 11:00 | 11:00 | 2646.9 | 845.2 | 1061.5961 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 977.4 | 0 | 71.3 | 0 | -634.3961 | 0 | 2646.9
2022-05-15 12:00 | 12:00 | 2681.3 | 845.2 | 1070.0478 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1031.9 | 0 | 75.2 | 0 | -666.8478 | 0 | 2681.3
2022-05-15 13:00 | 13:00 | 2689.6 | 845.2 | 1072.087 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 976.8 | 0 | 79 | 0 | -609.2871 | 0 | 2689.6
2022-05-15 14:00 | 14:00 | 2649 | 845.2 | 1062.112 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 800 | 0 | 81 | 0 | -465.112 | 0 | 2649
2022-05-15 15:00 | 15:00 | 2693.7 | 845.2 | 1073.0944 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 573.4 | 0 | 88.7 | 0 | -212.4944 | 0 | 2693.7
2022-05-15 16:00 | 16:00 | 2709.8 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 236.8 | 0 | 97.3 | 0 | 115.1 | 0 | 2709.8
2022-05-15 17:00 | 17:00 | 2804 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 63.2 | 0 | 113.7 | 0 | 299.4 | 0 | 2804
2022-05-15 18:00 | 18:00 | 2935.6 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 4.9 | 0 | 123.4 | 0 | 479.6 | 0 | 2935.6
2022-05-15 19:00 | 19:00 | 2924.4 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 465.4 | 0 | 2924.4
2022-05-15 20:00 | 20:00 | 2824.2 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 351.9 | 0 | 2824.2
2022-05-15 21:00 | 21:00 | 2683.2 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 150.3 | 0 | 205.2 | 0 | 2683.2
2022-05-15 22:00 | 22:00 | 2540.1 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160.9 | 0 | 51.7 | 0 | 2540.1
2022-05-15 23:00 | 23:00 | 2419.1 | 845.2 | 1090.5843 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.1 | 0 | -34.3843 | 0 | 2419.1
2022-05-16 | 0:00 | 2263.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.9 | 0 | -113.7 | 0 | 2263.5
2022-05-16 01:00 | 1:00 | 2173.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 137.8 | 0 | -205.6 | 0 | 2173.5
2022-05-16 02:00 | 2:00 | 2179.1 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | -201 | 0 | 2179.1
2022-05-16 03:00 | 3:00 | 2236.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | -154.3 | 0 | 2236.4
2022-05-16 04:00 | 4:00 | 2275.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 152.3 | 0 | -118.3 | 0 | 2275.4
2022-05-16 05:00 | 5:00 | 2347.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 19.9 | 0 | 160 | 0 | -73.6 | 0 | 2347.6
2022-05-16 06:00 | 6:00 | 2515.1 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 65.4 | 0 | 160.9 | 0 | 28.2 | 0 | 2515.1
2022-05-16 07:00 | 7:00 | 2812.7 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 124.9 | 0 | 156.1 | 0 | 271.1 | 0 | 2812.7
2022-05-16 08:00 | 8:00 | 3167.8 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 193.5 | 0 | 156.1 | 0 | 593.4 | 0 | 3167.8
2022-05-16 09:00 | 9:00 | 3444.7 | 845.2 | 1440.1732 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 230.1 | 0 | 170.6 | 0 | 432.8268 | 0 | 3444.7
2022-05-16 10:00 | 10:00 | 3507.1 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 253.5 | 0 | 172.5 | 0 | 856.3 | 0 | 3507.1
2022-05-16 11:00 | 11:00 | 3489.3 | 845.2 | 1840 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 295.2 | 0 | 183.1 | 0 | 0 | 0 | 3489.3
2022-05-16 12:00 | 12:00 | 3359.3 | 845.2 | 1636.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 361.6 | 0 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 3359.3
2022-05-16 13:00 | 13:00 | 3458.4 | 845.2 | 1812.5 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 294.7 | 0 | 180.2 | 0 | 0 | 0 | 3458.4
2022-05-16 14:00 | 14:00 | 3455.8 | 845.2 | 1875.5 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 243.5 | 0 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 3455.8
2022-05-16 15:00 | 15:00 | 3438.3 | 845.2 | 1890 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 217.3 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3438.3
2022-05-16 16:00 | 16:00 | 3418.2 | 845.2 | 1924.9 | 264 | 0.7 | 96.9 | 127.5 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3418.2
2022-05-16 17:00 | 17:00 | 3364.2 | 845.2 | 1878.9 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 49.5 | 0 | 161.9 | 0 | 0 | 0 | 3364.2
2022-05-16 18:00 | 18:00 | 3384 | 845.2 | 1934.2 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 3.4 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 3384
2022-05-16 19:00 | 19:00 | 3314.1 | 845.2 | 1856.9 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 183.1 | 0 | 0 | 0 | 3314.1
2022-05-16 20:00 | 20:00 | 3174.5 | 845.2 | 1712.7 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.9 | 0 | 0 | 0 | 3174.5
2022-05-16 21:00 | 21:00 | 2999.3 | 845.2 | 1524 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 2999.3
2022-05-16 22:00 | 22:00 | 2849.3 | 845.2 | 1366.5 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 2849.3
2022-05-16 23:00 | 23:00 | 2692.8 | 845.2 | 1261.342 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 219.7 | 0 | 4.958 | 0 | 2692.8
2022-05-17 | 0:00 | 2494.1 | 845.2 | 1077.664 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 213 | 0 | 15.936 | 0 | 2494.1
2022-05-17 01:00 | 1:00 | 2390.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 205.3 | 0 | -56.4 | 0 | 2390.2
2022-05-17 02:00 | 2:00 | 2382.1 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | -77 | 0 | 2382.1
2022-05-17 03:00 | 3:00 | 2424.9 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 232.3 | 0 | -48.7 | 0 | 2424.9
2022-05-17 04:00 | 4:00 | 2453.2 | 845.2 | 1056.7227 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 246.7 | 0 | -37.8227 | 0 | 2453.2
2022-05-17 05:00 | 5:00 | 2493.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 59 | 0 | 249.6 | 0 | -56.2 | 0 | 2493.7
2022-05-17 06:00 | 6:00 | 2625.6 | 845.2 | 1056.3628 | 264 | 0.7 | 96.9 | 157.1 | 0 | 255.4 | 0 | -50.0628 | 0 | 2625.6
2022-05-17 07:00 | 7:00 | 2853.2 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 293.5 | 0 | 259.3 | 0 | 39.8 | 0 | 2853.2
2022-05-17 08:00 | 8:00 | 3170.5 | 845.2 | 1156.8106 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 411 | 0 | 255.4 | 0 | 176.2894 | 0 | 3170.5
2022-05-17 09:00 | 9:00 | 3404.1 | 845.2 | 1551.9 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 432.5 | 0 | 248.7 | 0 | 0 | 0 | 3404.1
2022-05-17 10:00 | 10:00 | 3412.7 | 845.2 | 1581.3 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 412.7 | 0 | 247.7 | 0 | 0 | 0 | 3412.7
2022-05-17 11:00 | 11:00 | 3450.2 | 845.2 | 1635.6 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 401.7 | 0 | 241.9 | 0 | 0 | 0 | 3450.2
2022-05-17 12:00 | 12:00 | 3320.6 | 845.2 | 1506.4 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 419.6 | 0 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 3320.6
2022-05-17 13:00 | 13:00 | 3441.5 | 845.2 | 1742 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 317.4 | 0 | 211.1 | 0 | 0 | 0 | 3441.5
2022-05-17 14:00 | 14:00 | 3415.7 | 845.2 | 1792.5 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 253.7 | 0 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 3415.7
2022-05-17 15:00 | 15:00 | 3379.4 | 845.2 | 1810.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 201 | 0 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 3379.4
2022-05-17 16:00 | 16:00 | 3366.9 | 845.2 | 1809.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 131.5 | 0 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 3366.9
2022-05-17 17:00 | 17:00 | 3342 | 845.2 | 1815.3 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 56.2 | 0 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 3342
2022-05-17 18:00 | 18:00 | 3372.4 | 845.2 | 1895.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 4.2 | 0 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 3372.4
2022-05-17 19:00 | 19:00 | 3312.8 | 845.2 | 1841.1 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 3312.8
2022-05-17 20:00 | 20:00 | 3167.7 | 845.2 | 1698.2 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 3167.7
2022-05-17 21:00 | 21:00 | 2991.5 | 845.2 | 1540.3 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 2991.5
2022-05-17 22:00 | 22:00 | 2848.7 | 845.2 | 1421.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 2848.7
2022-05-17 23:00 | 23:00 | 2688.6 | 845.2 | 1338.2 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 2688.6
2022-05-18 | 0:00 | 2494.5 | 845.2 | 1123.1595 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 12.2405 | 0 | 2494.5
2022-05-18 01:00 | 1:00 | 2390 | 845.2 | 1080.9838 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.1 | 0 | -34.5838 | 0 | 2390
2022-05-18 02:00 | 2:00 | 2384.2 | 845.2 | 1071.9067 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160 | 0 | -35.2067 | 0 | 2384.2
2022-05-18 03:00 | 3:00 | 2422.5 | 845.2 | 1060.0632 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159 | 0 | 15.9368 | 0 | 2422.5
2022-05-18 04:00 | 4:00 | 2443.1 | 845.2 | 1098.4783 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 143.6 | 0 | 13.2217 | 0 | 2443.1
2022-05-18 05:00 | 5:00 | 2442.3 | 845.2 | 1077.6973 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 92.5 | 0 | 120.5 | 0 | -35.8973 | 0 | 2442.3
2022-05-18 06:00 | 6:00 | 2568 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 368.1 | 0 | 121.4 | 0 | -182.1 | 0 | 2568
2022-05-18 07:00 | 7:00 | 2773.8 | 845.2 | 1092.7742 | 264 | 0.7 | 96.9 | 793.8 | 0 | 121.4 | 0 | -440.9742 | 0 | 2773.8
2022-05-18 08:00 | 8:00 | 3109 | 845.2 | 1175.1297 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1233.1 | 0 | 105.1 | 0 | -575.3297 | 0 | 3109
2022-05-18 09:00 | 9:00 | 3393.9 | 845.2 | 1245.1269 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1601.1 | 0 | 97.3 | 0 | -720.6269 | 0 | 3393.9
2022-05-18 10:00 | 10:00 | 3500.9 | 845.2 | 1271.4158 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1823.4 | 0 | 81.9 | 0 | -846.8158 | 0 | 3500.9
2022-05-18 11:00 | 11:00 | 3541 | 845.2 | 1281.268 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1899.2 | 0 | 68.4 | 0 | -878.868 | 0 | 3541
2022-05-18 12:00 | 12:00 | 3434.8 | 845.2 | 1255.1757 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1879.8 | 0 | 65.5 | 0 | -936.6757 | 0 | 3434.8
2022-05-18 13:00 | 13:00 | 3510.4 | 845.2 | 1273.7499 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1743.9 | 0 | 66.5 | 0 | -744.7499 | 0 | 3510.4
2022-05-18 14:00 | 14:00 | 3484.2 | 845.2 | 1267.3128 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1479.3 | 0 | 54 | 0 | -487.4128 | 0 | 3484.2
2022-05-18 15:00 | 15:00 | 3417.7 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1091.5 | 0 | 52 | 0 | 49.4 | 0 | 3417.7
2022-05-18 16:00 | 16:00 | 3396.9 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 634 | 0 | 54.9 | 0 | 447.4 | 0 | 3396.9
2022-05-18 17:00 | 17:00 | 3300.1 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 230.8 | 0 | 49.2 | 0 | 692.4 | 0 | 3300.1
2022-05-18 18:00 | 18:00 | 3264.3 | 845.2 | 1928.3 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 16.8 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 3264.3
2022-05-18 19:00 | 19:00 | 3246 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 872.8 | 0 | 3246
2022-05-18 20:00 | 20:00 | 3108.9 | 845.2 | 1784.9 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 3108.9
2022-05-18 21:00 | 21:00 | 2936 | 845.2 | 1607.2 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 2936
2022-05-18 22:00 | 22:00 | 2801 | 845.2 | 1483 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 2801
2022-05-18 23:00 | 23:00 | 2657.4 | 845.2 | 1404.3 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 2657.4
2022-05-19 | 0:00 | 2468.3 | 845.2 | 1237.4 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 2468.3
2022-05-19 01:00 | 1:00 | 2362.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 82.3 | 0 | 2362.2
2022-05-19 02:00 | 2:00 | 2357 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 79.1 | 0 | 2357
2022-05-19 03:00 | 3:00 | 2393.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 117.3 | 0 | 2393.3
2022-05-19 04:00 | 4:00 | 2403.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 31.8 | 0 | 130.3 | 0 | 2403.7
2022-05-19 05:00 | 5:00 | 2413.9 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 114.8 | 0 | 30.8 | 0 | 27 | 0 | 2413.9
2022-05-19 06:00 | 6:00 | 2552.5 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 461.6 | 0 | 27.9 | 0 | -197.6 | 0 | 2552.5
2022-05-19 07:00 | 7:00 | 2757.1 | 845.2 | 1088.6712 | 264 | 0.7 | 96.9 | 939.6 | 0 | 25.1 | 0 | -503.0712 | 0 | 2757.1
2022-05-19 08:00 | 8:00 | 3110.9 | 845.2 | 1175.5965 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1377.9 | 0 | 22.2 | 0 | -635.7965 | 0 | 3110.9
2022-05-19 09:00 | 9:00 | 3423.6 | 845.2 | 1252.4239 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1702.2 | 0 | 18.3 | 0 | -720.3239 | 0 | 3423.6
2022-05-19 10:00 | 10:00 | 3562.7 | 845.2 | 1286.5995 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1903.5 | 0 | 14.5 | 0 | -812.8995 | 0 | 3562.7
2022-05-19 11:00 | 11:00 | 3628.4 | 845.2 | 1302.7414 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1977.3 | 0 | 17.3 | 0 | -839.9414 | 0 | 3628.4
2022-05-19 12:00 | 12:00 | 3542.1 | 845.2 | 1281.5383 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1924.5 | 0 | 15.4 | 0 | -850.3383 | 0 | 3542.1
2022-05-19 13:00 | 13:00 | 3644 | 845.2 | 1306.5741 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1699.9 | 0 | 14.5 | 0 | -547.9741 | 0 | 3644
2022-05-19 14:00 | 14:00 | 3582.2 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1264.4 | 0 | 20.2 | 0 | 72.8 | 0 | 3582.2
2022-05-19 15:00 | 15:00 | 3460.8 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 804.5 | 0 | 13.5 | 0 | 418 | 0 | 3460.8
2022-05-19 16:00 | 16:00 | 3421.3 | 845.2 | 1331.4285 | 264 | 0.7 | 96.9 | 416.4 | 0 | 10.6 | 0 | 456.0715 | 0 | 3421.3
2022-05-19 17:00 | 17:00 | 3315.9 | 845.2 | 1887.7 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 129.2 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 3315.9
2022-05-19 18:00 | 18:00 | 3323.4 | 845.2 | 2007.6 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 8.2 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 3323.4
2022-05-19 19:00 | 19:00 | 3261.2 | 845.2 | 1937 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 3261.2
2022-05-19 20:00 | 20:00 | 3117.6 | 845.2 | 1770.5 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 3117.6
2022-05-19 21:00 | 21:00 | 2943.5 | 845.2 | 1577.1 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 2943.5
2022-05-19 22:00 | 22:00 | 2809.9 | 845.2 | 1415.7 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 2809.9
2022-05-19 23:00 | 23:00 | 2664.4 | 845.2 | 1320.7 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.9 | 0 | 0 | 0 | 2664.4
2022-05-20 | 0:00 | 2473.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 77.1 | 0 | 2473.6
2022-05-20 01:00 | 1:00 | 2363.3 | 845.2 | 1065.6019 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145.5 | 0 | -35.3019 | 0 | 2363.3
2022-05-20 02:00 | 2:00 | 2352.4 | 845.2 | 1069.5616 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.1 | 0 | -34.7616 | 0 | 2352.4
2022-05-20 03:00 | 3:00 | 2389.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.2 | 0 | 19.7 | 0 | 2389.2
2022-05-20 04:00 | 4:00 | 2411.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 121.4 | 0 | 48.1 | 0 | 2411.2
2022-05-20 05:00 | 5:00 | 2404.4 | 845.2 | 1062.2008 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 93.8 | 0 | 97.3 | 0 | -36.4008 | 0 | 2404.4
2022-05-20 06:00 | 6:00 | 2535.1 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 338.9 | 0 | 59.8 | 0 | -124.2 | 0 | 2535.1
2022-05-20 07:00 | 7:00 | 2771.6 | 845.2 | 1092.2337 | 264 | 0.7 | 96.9 | 757.6 | 0 | 25.1 | 0 | -310.1337 | 0 | 2771.6
2022-05-20 08:00 | 8:00 | 3155.2 | 845.2 | 1186.4806 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1041.7 | 0 | 17.3 | 0 | -261.2806 | 0 | 3155.2
2022-05-20 09:00 | 9:00 | 3393 | 845.2 | 1244.9058 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1168.6 | 0 | 12.5 | 0 | -204.0058 | 0 | 3393
2022-05-20 10:00 | 10:00 | 3518.6 | 845.2 | 1275.7645 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1299.2 | 0 | 11.6 | 0 | -238.9645 | 0 | 3518.6
2022-05-20 11:00 | 11:00 | 3511.1 | 845.2 | 1273.9219 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1314.8 | 0 | 15.4 | 0 | -264.0219 | 0 | 3511.1
2022-05-20 12:00 | 12:00 | 3462.7 | 845.2 | 1262.0304 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1404.1 | 0 | 20.2 | 0 | -394.6304 | 0 | 3462.7
2022-05-20 13:00 | 13:00 | 3569.7 | 845.2 | 1288.3193 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1365.8 | 0 | 29.9 | 0 | -285.3193 | 0 | 3569.7
2022-05-20 14:00 | 14:00 | 3651.9 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1248.3 | 0 | 35.7 | 0 | 143.1 | 0 | 3651.9
2022-05-20 15:00 | 15:00 | 3609.1 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 846.3 | 0 | 56.9 | 0 | 481.1 | 0 | 3609.1
2022-05-20 16:00 | 16:00 | 3517.1 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 415.7 | 0 | 67.5 | 0 | 773.3 | 0 | 3517.1
2022-05-20 17:00 | 17:00 | 3345.2 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 112.3 | 0 | 76.1 | 0 | 829.1 | 0 | 3345.2
2022-05-20 18:00 | 18:00 | 3345.2 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 6.2 | 0 | 85.8 | 0 | 925.5 | 0 | 3345.2
2022-05-20 19:00 | 19:00 | 3273.3 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 863.5 | 0 | 3273.3
2022-05-20 20:00 | 20:00 | 3123 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 695.1 | 0 | 3123
2022-05-20 21:00 | 21:00 | 2944.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.7 | 0 | 501.1 | 0 | 2944.5
2022-05-20 22:00 | 22:00 | 2834.7 | 845.2 | 1425.1 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 2834.7
2022-05-20 23:00 | 23:00 | 2687.8 | 845.2 | 1328.7 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 152.3 | 0 | 0 | 0 | 2687.8
2022-05-21 | 0:00 | 2498.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 87.7 | 0 | 2498.6
2022-05-21 01:00 | 1:00 | 2378.3 | 845.2 | 1067.2664 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159 | 0 | -35.4664 | 0 | 2378.3
2022-05-21 02:00 | 2:00 | 2353.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | -46.1 | 0 | 2353.3
2022-05-21 03:00 | 3:00 | 2378.6 | 845.2 | 1072.9128 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.2 | 0 | -35.0128 | 0 | 2378.6
2022-05-21 04:00 | 4:00 | 2375.3 | 845.2 | 1074.7937 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 147.5 | 0 | -34.7937 | 0 | 2375.3
2022-05-21 05:00 | 5:00 | 2340.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 35.1 | 0 | 161.9 | 0 | -97.6 | 0 | 2340.7
2022-05-21 06:00 | 6:00 | 2341.8 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 111.3 | 0 | 197.6 | 0 | -227.7 | 0 | 2341.8
2022-05-21 07:00 | 7:00 | 2476.8 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 254.1 | 0 | 211.1 | 0 | -249 | 0 | 2476.8
2022-05-21 08:00 | 8:00 | 2705.6 | 845.2 | 1076.0181 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 396.5 | 0 | 170.6 | 0 | -108.5181 | 0 | 2705.6
2022-05-21 09:00 | 9:00 | 2889.2 | 845.2 | 1054.9097 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 471.8 | 0 | 165.8 | 0 | 25.6903 | 0 | 2889.2
2022-05-21 10:00 | 10:00 | 2961.8 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 503.8 | 0 | 182.2 | 0 | 51 | 0 | 2961.8
2022-05-21 11:00 | 11:00 | 2967.9 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 547.4 | 0 | 161.9 | 0 | 33.8 | 0 | 2967.9
2022-05-21 12:00 | 12:00 | 2973.6 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 562.9 | 0 | 151.3 | 0 | 34.6 | 0 | 2973.6
2022-05-21 13:00 | 13:00 | 3015.9 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 446.8 | 0 | 158.1 | 0 | 186.2 | 0 | 3015.9
2022-05-21 14:00 | 14:00 | 2923.8 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 281.5 | 0 | 154.2 | 0 | 263.3 | 0 | 2923.8
2022-05-21 15:00 | 15:00 | 2832 | 845.2 | 1235.5423 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 198.9 | 0 | 152.3 | 0 | 74.2577 | 0 | 2832
2022-05-21 16:00 | 16:00 | 2809.5 | 845.2 | 1338.7 | 264 | 0.7 | 96.9 | 109.7 | 0 | 151.3 | 0 | 3 | 0 | 2809.5
2022-05-21 17:00 | 17:00 | 2832.7 | 845.2 | 1364.5 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 36.2 | 0 | 158.1 | 0 | 0 | 0 | 2832.7
2022-05-21 18:00 | 18:00 | 2943.9 | 845.2 | 1486.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 2.9 | 0 | 177.3 | 0 | 3 | 0 | 2943.9
2022-05-21 19:00 | 19:00 | 2935.2 | 845.2 | 1484.7 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 2935.2
2022-05-21 20:00 | 20:00 | 2824.3 | 845.2 | 1378.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 2824.3
2022-05-21 21:00 | 21:00 | 2682.7 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.3 | 0 | 175.7 | 0 | 2682.7
2022-05-21 22:00 | 22:00 | 2577.9 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.1 | 0 | 66.3 | 0 | 2577.9
2022-05-21 23:00 | 23:00 | 2460.1 | 845.2 | 1104.2887 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 183.1 | 0 | -34.0887 | 0 | 2460.1
2022-05-22 | 0:00 | 2303.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | -86.9 | 0 | 2303.8
2022-05-22 01:00 | 1:00 | 2212.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | -171.2 | 0 | 2212.7
2022-05-22 02:00 | 2:00 | 2203.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 137.8 | 0 | -175.9 | 0 | 2203.2
2022-05-22 03:00 | 3:00 | 2237.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133 | 0 | -137 | 0 | 2237.3
2022-05-22 04:00 | 4:00 | 2246.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 121.4 | 0 | -116.8 | 0 | 2246.3
2022-05-22 05:00 | 5:00 | 2225 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 72.4 | 0 | 110.8 | 0 | -199.5 | 0 | 2225
2022-05-22 06:00 | 6:00 | 2242.8 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 220 | 0 | 101.2 | 0 | -339 | 0 | 2242.8
2022-05-22 07:00 | 7:00 | 2360.4 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 422.5 | 0 | 87.7 | 0 | -410.4 | 0 | 2360.4
2022-05-22 08:00 | 8:00 | 2482.4 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 740.8 | 0 | 77.1 | 0 | -560.3 | 0 | 2482.4
2022-05-22 09:00 | 9:00 | 2632.9 | 845.2 | 1058.1564 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1116.8 | 0 | 72.3 | 0 | -785.3564 | 0 | 2632.9
2022-05-22 10:00 | 10:00 | 2769.4 | 845.2 | 1091.6932 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1427.4 | 0 | 73.2 | 0 | -993.8932 | 0 | 2769.4
2022-05-22 11:00 | 11:00 | 2921.8 | 845.2 | 1129.1364 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1588.4 | 0 | 73.2 | 0 | -1039.9364 | 0 | 2921.8
2022-05-22 12:00 | 12:00 | 2907.6 | 845.2 | 1125.6476 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1466 | 0 | 74.2 | 0 | -929.2476 | 0 | 2907.6
2022-05-22 13:00 | 13:00 | 2847.6 | 845.2 | 1110.9062 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1254.9 | 0 | 84.8 | 0 | -774.0062 | 0 | 2847.6
2022-05-22 14:00 | 14:00 | 2784 | 845.2 | 1095.2802 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1072 | 0 | 82.9 | 0 | -637.1802 | 0 | 2784
2022-05-22 15:00 | 15:00 | 2776.9 | 845.2 | 1093.5358 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 856.4 | 0 | 76.1 | 0 | -420.1358 | 0 | 2776.9
2022-05-22 16:00 | 16:00 | 2790.2 | 845.2 | 1096.8035 | 264 | 0.7 | 96.9 | 548.1 | 0 | 69.4 | 0 | -130.9035 | 0 | 2790.2
2022-05-22 17:00 | 17:00 | 2826 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 210.9 | 0 | 69.4 | 0 | 218 | 0 | 2826
2022-05-22 18:00 | 18:00 | 2902.7 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 18.6 | 0 | 65.5 | 0 | 490.9 | 0 | 2902.7
2022-05-22 19:00 | 19:00 | 2928.7 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 529.5 | 0 | 2928.7
2022-05-22 20:00 | 20:00 | 2820.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 410.9 | 0 | 2820.5
2022-05-22 21:00 | 21:00 | 2677.8 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 256.6 | 0 | 2677.8
2022-05-22 22:00 | 22:00 | 2541.2 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 127 | 0 | 2541.2
2022-05-22 23:00 | 23:00 | 2423.6 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 54.1 | 0 | 2423.6
2022-05-23 | 0:00 | 2272.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | -96.2 | 0 | 2272.3
2022-05-23 01:00 | 1:00 | 2171.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | -168.1 | 0 | 2171.5
2022-05-23 02:00 | 2:00 | 2174.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | -160.4 | 0 | 2174.4
2022-05-23 03:00 | 3:00 | 2226 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | -89.5 | 0 | 2226
2022-05-23 04:00 | 4:00 | 2263.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 73.2 | 0 | -51.6 | 0 | 2263.4
2022-05-23 05:00 | 5:00 | 2303.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 77.1 | 0 | 69.4 | 0 | -84.1 | 0 | 2303.7
2022-05-23 06:00 | 6:00 | 2480.9 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 290.2 | 0 | 64.6 | 0 | -134.5 | 0 | 2480.9
2022-05-23 07:00 | 7:00 | 2755.2 | 845.2 | 1088.2043 | 264 | 0.7 | 96.9 | 585.4 | 0 | 64.6 | 0 | -189.8043 | 0 | 2755.2
2022-05-23 08:00 | 8:00 | 3089.5 | 845.2 | 1170.3387 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 888.2 | 0 | 63.6 | 0 | -203.6387 | 0 | 3089.5
2022-05-23 09:00 | 9:00 | 3332.6 | 845.2 | 1230.0661 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1202.4 | 0 | 70.4 | 0 | -341.2661 | 0 | 3332.6
2022-05-23 10:00 | 10:00 | 3469.4 | 845.2 | 1263.6766 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1547.6 | 0 | 63.6 | 0 | -576.4766 | 0 | 3469.4
2022-05-23 11:00 | 11:00 | 3586.1 | 845.2 | 1292.3487 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1664.9 | 0 | 65.5 | 0 | -607.6487 | 0 | 3586.1
2022-05-23 12:00 | 12:00 | 3458.3 | 845.2 | 1260.9494 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1564 | 0 | 80 | 0 | -617.6494 | 0 | 3458.3
2022-05-23 13:00 | 13:00 | 3549.2 | 845.2 | 1283.2827 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1470.2 | 0 | 96.4 | 0 | -471.6827 | 0 | 3549.2
2022-05-23 14:00 | 14:00 | 3527.1 | 845.2 | 1277.8529 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1280 | 0 | 100.2 | 0 | -301.9529 | 0 | 3527.1
2022-05-23 15:00 | 15:00 | 3465.8 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 974.4 | 0 | 120.5 | 0 | 146.1 | 0 | 3465.8
2022-05-23 16:00 | 16:00 | 3436.5 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 596.3 | 0 | 123.4 | 0 | 456.2 | 0 | 3436.5
2022-05-23 17:00 | 17:00 | 3341.7 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 228.8 | 0 | 122.4 | 0 | 662.8 | 0 | 3341.7
2022-05-23 18:00 | 18:00 | 3290.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 21.9 | 0 | 122.4 | 0 | 818.5 | 0 | 3290.5
2022-05-23 19:00 | 19:00 | 3230.5 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 787.9 | 0 | 3230.5
2022-05-23 20:00 | 20:00 | 3083.4 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 643.9 | 0 | 3083.4
2022-05-23 21:00 | 21:00 | 2914.4 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 473.9 | 0 | 2914.4
2022-05-23 22:00 | 22:00 | 2795.3 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 365.6 | 0 | 2795.3
2022-05-23 23:00 | 23:00 | 2655.3 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 296.4 | 0 | 2655.3
2022-05-24 | 0:00 | 2465.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107 | 0 | 117.2 | 0 | 2465.5
2022-05-24 01:00 | 1:00 | 2362 | 845.2 | 1094.6142 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | -32.9142 | 0 | 2362
2022-05-24 02:00 | 2:00 | 2356.9 | 845.2 | 1087.1221 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.7 | 0 | -33.4221 | 0 | 2356.9
2022-05-24 03:00 | 3:00 | 2400.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 58.9 | 0 | 2400.4
2022-05-24 04:00 | 4:00 | 2412.1 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 81.9 | 0 | 88.5 | 0 | 2412.1
2022-05-24 05:00 | 5:00 | 2425 | 845.2 | 1096.2417 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 91.5 | 0 | 83.8 | 0 | -34.0417 | 0 | 2425
2022-05-24 06:00 | 6:00 | 2558.1 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 370.7 | 0 | 80 | 0 | -153.2 | 0 | 2558.1
2022-05-24 07:00 | 7:00 | 2778.4 | 845.2 | 1093.9044 | 264 | 0.7 | 96.9 | 822.8 | 0 | 67.5 | 0 | -412.6044 | 0 | 2778.4
2022-05-24 08:00 | 8:00 | 3142.5 | 845.2 | 1183.3603 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1283.7 | 0 | 57.8 | 0 | -553.3603 | 0 | 3142.5
2022-05-24 09:00 | 9:00 | 3477 | 845.2 | 1265.5438 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1626.8 | 0 | 36.6 | 0 | -622.9438 | 0 | 3477
2022-05-24 10:00 | 10:00 | 3611.6 | 845.2 | 1298.6138 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1801.5 | 0 | 37.6 | 0 | -697.1138 | 0 | 3611.6
2022-05-24 11:00 | 11:00 | 3679 | 845.2 | 1315.1733 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1869.9 | 0 | 41.4 | 0 | -718.4733 | 0 | 3679
2022-05-24 12:00 | 12:00 | 3585.9 | 845.2 | 1292.2995 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1845.1 | 0 | 42.4 | 0 | -764.8995 | 0 | 3585.9
2022-05-24 13:00 | 13:00 | 3699.6 | 845.2 | 1320.2345 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1717.1 | 0 | 47.2 | 0 | -555.9345 | 0 | 3699.6
2022-05-24 14:00 | 14:00 | 3676.4 | 845.2 | 1314.5345 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1458.3 | 0 | 47.2 | 0 | -314.6345 | 0 | 3676.4
2022-05-24 15:00 | 15:00 | 3623.9 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1099.9 | 0 | 52 | 0 | 247.2 | 0 | 3623.9
2022-05-24 16:00 | 16:00 | 3593.8 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 650.1 | 0 | 48.2 | 0 | 634.9 | 0 | 3593.8
2022-05-24 17:00 | 17:00 | 3471.6 | 845.2 | 1904.2 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 246.3 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 3471.6
2022-05-24 18:00 | 18:00 | 3396.9 | 845.2 | 2060.1 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 24.3 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 3396.9
2022-05-24 19:00 | 19:00 | 3337.7 | 845.2 | 2036.6 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3337.7
2022-05-24 20:00 | 20:00 | 3180.6 | 845.2 | 1878.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3180.6
2022-05-24 21:00 | 21:00 | 2989.5 | 845.2 | 1686.7 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 2989.5
2022-05-24 22:00 | 22:00 | 2854.3 | 845.2 | 1543 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 2854.3
2022-05-24 23:00 | 23:00 | 2708.2 | 845.2 | 1289.1792 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 173.6207 | 0 | 2708.2
2022-05-25 | 0:00 | 2506 | 845.2 | 1277.1 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 2506
2022-05-25 01:00 | 1:00 | 2387.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 102.9 | 0 | 2387.6
2022-05-25 02:00 | 2:00 | 2367.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 75.2 | 0 | 2367.6
2022-05-25 03:00 | 3:00 | 2401.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 102.2 | 0 | 2401.3
2022-05-25 04:00 | 4:00 | 2409.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 59.8 | 0 | 108 | 0 | 2409.7
2022-05-25 05:00 | 5:00 | 2418.2 | 845.2 | 1084.4644 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 111.7 | 0 | 69.4 | 0 | -34.8644 | 0 | 2418.2
2022-05-25 06:00 | 6:00 | 2572.4 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 426.1 | 0 | 78.1 | 0 | -192.4 | 0 | 2572.4
2022-05-25 07:00 | 7:00 | 2842.1 | 845.2 | 1109.5549 | 264 | 0.7 | 96.9 | 844.4 | 0 | 79 | 0 | -397.6549 | 0 | 2842.1
2022-05-25 08:00 | 8:00 | 3228.4 | 845.2 | 1204.4651 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1162.8 | 0 | 73.2 | 0 | -383.0651 | 0 | 3228.4
2022-05-25 09:00 | 9:00 | 3529.4 | 845.2 | 1278.418 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1450 | 0 | 63.6 | 0 | -433.618 | 0 | 3529.4
2022-05-25 10:00 | 10:00 | 3674.9 | 845.2 | 1314.166 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1683.7 | 0 | 69.4 | 0 | -563.366 | 0 | 3674.9
2022-05-25 11:00 | 11:00 | 3757.1 | 845.2 | 1334.3618 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1806.3 | 0 | 71.3 | 0 | -625.8618 | 0 | 3757.1
2022-05-25 12:00 | 12:00 | 3653.6 | 845.2 | 1308.9328 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1799.9 | 0 | 93.5 | 0 | -719.7328 | 0 | 3653.6
2022-05-25 13:00 | 13:00 | 3785.9 | 845.2 | 1341.4376 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1665.6 | 0 | 98.3 | 0 | -490.4376 | 0 | 3785.9
2022-05-25 14:00 | 14:00 | 3772.1 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1354.1 | 0 | 95.4 | 0 | 97.8 | 0 | 3772.1
2022-05-25 15:00 | 15:00 | 3680.2 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 941.9 | 0 | 93.5 | 0 | 420 | 0 | 3680.2
2022-05-25 16:00 | 16:00 | 3622.4 | 845.2 | 1756.6 | 264 | 0.7 | 96.9 | 547.2 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 3622.4
2022-05-25 17:00 | 17:00 | 3462.9 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 208 | 0 | 116.6 | 0 | 810.6 | 0 | 3462.9
2022-05-25 18:00 | 18:00 | 3383.9 | 845.2 | 1455.1924 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 19.6 | 0 | 110.8 | 0 | 524.4076 | 0 | 3383.9
2022-05-25 19:00 | 19:00 | 3320.4 | 845.2 | 1959.6 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 3320.4
2022-05-25 20:00 | 20:00 | 3172.2 | 845.2 | 1403.1797 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 395.8203 | 0 | 3172.2
2022-05-25 21:00 | 21:00 | 2984.4 | 845.2 | 1591 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 2984.4
2022-05-25 22:00 | 22:00 | 2846.1 | 845.2 | 1323.06 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 152.3 | 0 | 97.04 | 0 | 2846.1
2022-05-25 23:00 | 23:00 | 2689.5 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 206.2 | 0 | 222.7 | 0 | 2689.5
2022-05-26 | 0:00 | 2496.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 237.1 | 0 | 18.4 | 0 | 2496.8
2022-05-26 01:00 | 1:00 | 2381.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 224.6 | 0 | -84.7 | 0 | 2381.2
2022-05-26 02:00 | 2:00 | 2368.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 213 | 0 | -85.5 | 0 | 2368.8
2022-05-26 03:00 | 3:00 | 2409.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 213 | 0 | -44.7 | 0 | 2409.6
2022-05-26 04:00 | 4:00 | 2416.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.8 | 0 | 235.2 | 0 | -60.8 | 0 | 2416.5
2022-05-26 05:00 | 5:00 | 2416.9 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 111.6 | 0 | 221.7 | 0 | -157.7 | 0 | 2416.9
2022-05-26 06:00 | 6:00 | 2565.5 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 426.8 | 0 | 222.6 | 0 | -344.5 | 0 | 2565.5
2022-05-26 07:00 | 7:00 | 2810.4 | 845.2 | 1101.7665 | 264 | 0.7 | 96.9 | 802.9 | 0 | 202.4 | 0 | -503.4665 | 0 | 2810.4
2022-05-26 08:00 | 8:00 | 3191.8 | 845.2 | 1195.4729 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1056.2 | 0 | 166.7 | 0 | -397.5729 | 0 | 3191.8
2022-05-26 09:00 | 9:00 | 3509.8 | 845.2 | 1273.6025 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1289.8 | 0 | 187.9 | 0 | -412.5025 | 0 | 3509.8
2022-05-26 10:00 | 10:00 | 3626.1 | 845.2 | 1302.1763 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1361.8 | 0 | 159 | 0 | -367.8763 | 0 | 3626.1
2022-05-26 11:00 | 11:00 | 3647.2 | 845.2 | 1307.3603 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1344.7 | 0 | 123.4 | 0 | -299.2604 | 0 | 3647.2
2022-05-26 12:00 | 12:00 | 3531.5 | 845.2 | 1278.934 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1305.1 | 0 | 104.1 | 0 | -327.634 | 0 | 3531.5
2022-05-26 13:00 | 13:00 | 3685.9 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1235 | 0 | 102.2 | 0 | 123.9 | 0 | 3685.9
2022-05-26 14:00 | 14:00 | 3742.6 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1052.9 | 0 | 92.5 | 0 | 372.4 | 0 | 3742.6
2022-05-26 15:00 | 15:00 | 3665.9 | 845.2 | 1732.1 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 682.8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3665.9
2022-05-26 16:00 | 16:00 | 3638.6 | 845.2 | 1999 | 264 | 0.7 | 96.9 | 378.8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3638.6
2022-05-26 17:00 | 17:00 | 3428.4 | 845.2 | 2044.2 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 72.7 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 3428.4
2022-05-26 18:00 | 18:00 | 3426.4 | 845.2 | 2116.7 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 4 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 3426.4
2022-05-26 19:00 | 19:00 | 3353.6 | 845.2 | 2059.3 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3353.6
2022-05-26 20:00 | 20:00 | 3197.3 | 845.2 | 1905.1 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 3197.3
2022-05-26 21:00 | 21:00 | 3025.3 | 845.2 | 1367.0877 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 362.1123 | 0 | 3025.3
2022-05-26 22:00 | 22:00 | 2889.5 | 845.2 | 1333.723 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 243.477 | 0 | 2889.5
2022-05-26 23:00 | 23:00 | 2747.6 | 845.2 | 1156.8622 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 319.3378 | 0 | 2747.6
2022-05-27 | 0:00 | 2550.9 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 264.3 | 0 | 2550.9
2022-05-27 01:00 | 1:00 | 2437.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 149.9 | 0 | 2437.5
2022-05-27 02:00 | 2:00 | 2426.5 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 127.4 | 0 | 2426.5
2022-05-27 03:00 | 3:00 | 2460.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 163.4 | 0 | 2460.6
2022-05-27 04:00 | 4:00 | 2479.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 63.6 | 0 | 173.9 | 0 | 2479.2
2022-05-27 05:00 | 5:00 | 2513.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 35 | 0 | 67.5 | 0 | 170 | 0 | 2513.8
2022-05-27 06:00 | 6:00 | 2663.9 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 70.7 | 0 | 60.7 | 0 | 271.9 | 0 | 2663.9
2022-05-27 07:00 | 7:00 | 2917.9 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 130 | 0 | 55.9 | 0 | 471.4 | 0 | 2917.9
2022-05-27 08:00 | 8:00 | 3307.9 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 207.9 | 0 | 44.3 | 0 | 830.9 | 0 | 3307.9
2022-05-27 09:00 | 9:00 | 3582.3 | 845.2 | 1078.1597 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 246.8 | 0 | 35.7 | 0 | 1050.6403 | 0 | 3582.3
2022-05-27 10:00 | 10:00 | 3612.4 | 845.2 | 1499.8035 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 374.1 | 0 | 38.6 | 0 | 528.8965 | 0 | 3612.4
2022-05-27 11:00 | 11:00 | 3622.9 | 845.2 | 1847.6 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 557.1 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 3622.9
2022-05-27 12:00 | 12:00 | 3492.4 | 845.2 | 1439.0129 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 818.1 | 0 | 57.8 | 0 | 6.4871 | 0 | 3492.4
2022-05-27 13:00 | 13:00 | 3647.5 | 845.2 | 1415.0612 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 981.5 | 0 | 68.4 | 0 | 11.5388 | 0 | 3647.5
2022-05-27 14:00 | 14:00 | 3718.9 | 845.2 | 1454.5475 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1004.6 | 0 | 79 | 0 | 9.7525 | 0 | 3718.9
2022-05-27 15:00 | 15:00 | 3700.4 | 845.2 | 1604.9 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 822.3 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 3700.4
2022-05-27 16:00 | 16:00 | 3671.3 | 845.2 | 1799.3 | 264 | 0.7 | 96.9 | 521.6 | 0 | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 3671.3
2022-05-27 17:00 | 17:00 | 3489.3 | 845.2 | 1906.3 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 192.5 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 3489.3
2022-05-27 18:00 | 18:00 | 3416.6 | 845.2 | 2040.6 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 13.4 | 0 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 3416.6
2022-05-27 19:00 | 19:00 | 3364.9 | 845.2 | 2025.3 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 3364.9
2022-05-27 20:00 | 20:00 | 3198.9 | 845.2 | 1863.3 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 3198.9
2022-05-27 21:00 | 21:00 | 3009 | 845.2 | 1666.7 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 3009
2022-05-27 22:00 | 22:00 | 2878.8 | 845.2 | 1487.5 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 2878.8
2022-05-27 23:00 | 23:00 | 2714.9 | 845.2 | 1351 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.1 | 0 | 0 | 0 | 2714.9
2022-05-28 | 0:00 | 2505.3 | 845.2 | 1097.0152 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 206.2 | 0 | 14.5848 | 0 | 2505.3
2022-05-28 01:00 | 1:00 | 2389.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 203.4 | -18.7194 | -36.7806 | 0 | 2389.2
2022-05-28 02:00 | 2:00 | 2355.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.3 | -54.2994 | -36.1006 | 0 | 2355.2
2022-05-28 03:00 | 3:00 | 2376.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 191.8 | 0 | -56.9 | 0 | 2376.2
2022-05-28 04:00 | 4:00 | 2370.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 1.2 | -0.091517 | 178.3 | -13.5979 | -36.4106 | 0 | 2370.7
2022-05-28 05:00 | 5:00 | 2338.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 119.2 | -64.5711 | 171.6 | -92.9563 | -35.7726 | 0 | 2338.8
2022-05-28 06:00 | 6:00 | 2376 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 447.6 | -336.7459 | 165.8 | -124.7374 | -36.5166 | 0 | 2376
2022-05-28 07:00 | 7:00 | 2483.1 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 905 | -684.0722 | 164.8 | -124.5692 | -38.6586 | 0 | 2483.1
2022-05-28 08:00 | 8:00 | 2745.9 | 845.2 | 1085.9194 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1353.2 | 0 | 162.9 | 0 | -1027.1194 | 0 | 2745.9
2022-05-28 09:00 | 9:00 | 3020.8 | 845.2 | 1153.4598 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1679.8 | -998.7953 | 139.7 | -83.0645 | -41.3 | 0 | 3020.8
2022-05-28 10:00 | 10:00 | 3175.1 | 845.2 | 1191.3698 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1866.4 | -97.9917 | 129.1 | -6.7781 | -1078 | 0 | 3175.1
2022-05-28 11:00 | 11:00 | 3256 | 845.2 | 1211.2462 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1921.5 | -79.6893 | 114.7 | -4.7569 | -1078 | 0 | 3256
2022-05-28 12:00 | 12:00 | 3244.4 | 845.2 | 1208.3962 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1849.5 | 0 | 85.8 | 0 | -1070.2962 | 0 | 3244.4
2022-05-28 13:00 | 13:00 | 3222.3 | 845.2 | 1202.9664 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1651.1 | 0 | 74.2 | 0 | -876.9664 | 0 | 3222.3
2022-05-28 14:00 | 14:00 | 3134.7 | 845.2 | 1181.4439 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1368.6 | -584.2445 | 68.4 | -29.1994 | -41.3 | 0 | 3134.7
2022-05-28 15:00 | 15:00 | 3098 | 845.2 | 1172.4271 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1069.8 | 0 | 68.4 | 0 | -383.6271 | 0 | 3098
2022-05-28 16:00 | 16:00 | 3085.8 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 642 | 0 | 82.9 | 0 | 100.3 | 0 | 3085.8
2022-05-28 17:00 | 17:00 | 3065.6 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 255.6 | 0 | 98.3 | 0 | 384 | 0 | 3065.6
2022-05-28 18:00 | 18:00 | 3036.4 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 27.4 | 0 | 118.5 | 0 | 562.8 | 0 | 3036.4
2022-05-28 19:00 | 19:00 | 3052.6 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 585.9 | 0 | 3052.6
2022-05-28 20:00 | 20:00 | 2927.3 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 435.8 | 0 | 2927.3
2022-05-28 21:00 | 21:00 | 2756.8 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 254.7 | 0 | 2756.8
2022-05-28 22:00 | 22:00 | 2635.5 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.9 | 0 | 118.1 | 0 | 2635.5
2022-05-28 23:00 | 23:00 | 2510.7 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170.6 | 0 | 79.5 | 0 | 2510.7
2022-05-29 | 0:00 | 2331.1 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | -77.9 | 0 | 2331.1
2022-05-29 01:00 | 1:00 | 2214.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | -203.1 | 0 | 2214.6
2022-05-29 02:00 | 2:00 | 2201 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.5 | 0 | -213.8 | 0 | 2201
2022-05-29 03:00 | 3:00 | 2229.1 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | -179.9 | 0 | 2229.1
2022-05-29 04:00 | 4:00 | 2228.1 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 1.3 | 0 | 165.8 | 0 | -180.3 | 0 | 2228.1
2022-05-29 05:00 | 5:00 | 2202.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 133.9 | 0 | 162.9 | 0 | -335.7 | 0 | 2202.4
2022-05-29 06:00 | 6:00 | 2226.1 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 487.5 | 0 | 157.1 | 0 | -679.1 | 0 | 2226.1
2022-05-29 07:00 | 7:00 | 2365 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 944.3 | 0 | 152.3 | 0 | -992.2 | 0 | 2365
2022-05-29 08:00 | 8:00 | 2618.9 | 845.2 | 1054.7167 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1330.9 | -356.9421 | 150.3 | -40.3099 | -690.7647 | 0 | 2618.9
2022-05-29 09:00 | 9:00 | 2854.3 | 845.2 | 1112.5523 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1632.1 | -128.1199 | 157.1 | -12.3324 | -1078 | 0 | 2854.3
2022-05-29 10:00 | 10:00 | 3014.7 | 845.2 | 1151.9611 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1855.5 | -225.4426 | 159 | -19.3184 | -1078 | 0 | 3014.7
2022-05-29 11:00 | 11:00 | 3106.8 | 845.2 | 1174.5892 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1934.6 | -235.8808 | 160 | -19.5084 | -1078 | 0 | 3106.8
2022-05-29 12:00 | 12:00 | 3137.6 | 845.2 | 1182.1564 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1902.9 | -187.3206 | 162.9 | -16.0358 | -1078 | 0 | 3137.6
2022-05-29 13:00 | 13:00 | 3138.8 | 845.2 | 1182.4513 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1756.5 | -50.4053 | 161.9 | -4.646 | -1078 | 0 | 3138.8
2022-05-29 14:00 | 14:00 | 3126.5 | 845.2 | 1179.4293 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1487.5 | 0 | 160.9 | 0 | -872.3293 | 0 | 3126.5
2022-05-29 15:00 | 15:00 | 3140.7 | 845.2 | 1182.9181 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1117.4 | -394.6797 | 162.9 | -57.5383 | -41.3 | 0 | 3140.7
2022-05-29 16:00 | 16:00 | 3163.9 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 670.1 | 0 | 171.6 | 0 | 61.6 | 0 | 3163.9
2022-05-29 17:00 | 17:00 | 3169.9 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 262.2 | 0 | 185 | 0 | 395 | 0 | 3169.9
2022-05-29 18:00 | 18:00 | 3153.7 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 30.3 | 0 | 184.1 | 0 | 611.6 | 0 | 3153.7
2022-05-29 19:00 | 19:00 | 3155.6 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.6 | 0 | 631.1 | 0 | 3155.6
2022-05-29 20:00 | 20:00 | 3024.7 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187 | 0 | 510 | 0 | 3024.7
2022-05-29 21:00 | 21:00 | 2848.2 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 348 | 0 | 2848.2
2022-05-29 22:00 | 22:00 | 2680.7 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.2 | 0 | 199 | 0 | 2680.7
2022-05-29 23:00 | 23:00 | 2542.1 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 150.3 | 0 | 131.2 | 0 | 2542.1
2022-05-30 | 0:00 | 2355.5 | 845.2 | 1054.6384 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | -36.0384 | 0 | 2355.5
2022-05-30 01:00 | 1:00 | 2236.1 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | -170 | 0 | 2236.1
2022-05-30 02:00 | 2:00 | 2216.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | -183 | 0 | 2216.4
2022-05-30 03:00 | 3:00 | 2250 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160 | 0 | -151.3 | 0 | 2250
2022-05-30 04:00 | 4:00 | 2269.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 150.3 | 0 | -123.3 | 0 | 2269.3
2022-05-30 05:00 | 5:00 | 2304.3 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 127.2 | 0 | 137.8 | 0 | -202 | 0 | 2304.3
2022-05-30 06:00 | 6:00 | 2494.4 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 471.5 | 0 | 128.2 | 0 | -365.9 | 0 | 2494.4
2022-05-30 07:00 | 7:00 | 2794.2 | 845.2 | 1097.7863 | 264 | 0.7 | 96.9 | 933.3 | 0 | 120.5 | 0 | -564.1863 | 0 | 2794.2
2022-05-30 08:00 | 8:00 | 3267.3 | 845.2 | 1214.0225 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1353.8 | 0 | 123.4 | 0 | -594.9225 | 0 | 3267.3
2022-05-30 09:00 | 9:00 | 3655.8 | 845.2 | 1309.4733 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1646.1 | -513.0368 | 121.4 | -37.8365 | -41.3 | 0 | 3655.8
2022-05-30 10:00 | 10:00 | 3817.8 | 845.2 | 1349.2752 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1810.8 | 0 | 108.9 | 0 | -622.1752 | 0 | 3817.8
2022-05-30 11:00 | 11:00 | 3886.1 | 845.2 | 1366.0558 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1892.1 | -574.9208 | 105.1 | -31.935 | -41.3 | 0 | 3886.1
2022-05-30 12:00 | 12:00 | 3795.7 | 845.2 | 1343.8454 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1884.9 | 0 | 111.8 | 0 | -715.8454 | 0 | 3795.7
2022-05-30 13:00 | 13:00 | 3929.5 | 845.2 | 1376.7188 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1742.2 | -148.9295 | 111.8 | -9.5571 | -313.7323 | 0 | 3929.5
2022-05-30 14:00 | 14:00 | 3915.1 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 1416.7 | 0 | 107 | 0 | 166.6 | 0 | 3915.1
2022-05-30 15:00 | 15:00 | 3831.2 | 845.2 | 1053.8 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 956.9 | 0 | 110.8 | 0 | 538.7 | 0 | 3831.2
2022-05-30 16:00 | 16:00 | 3717 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 492 | 0 | 107 | 0 | 857.4 | 0 | 3717
2022-05-30 17:00 | 17:00 | 3527 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 147.5 | 0 | 97.3 | 0 | 954.5 | 0 | 3527
2022-05-30 18:00 | 18:00 | 3453.9 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 11.8 | 0 | 91.6 | 0 | 1022.8 | 0 | 3453.9
2022-05-30 19:00 | 19:00 | 3348.6 | 845.2 | 1053.8 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 924.3 | 0 | 3348.6
2022-05-30 20:00 | 20:00 | 3171.4 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 749.3 | 0 | 3171.4
2022-05-30 21:00 | 21:00 | 2991.7 | 845.2 | 1053.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 581.1 | 0 | 2991.7
2022-05-30 22:00 | 22:00 | 2862.5 | 845.2 | 1053.8 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 437.7 | 0 | 2862.5
2022-05-30 23:00 | 23:00 | 2712.8 | 845.2 | 1053.8 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 353.9 | 0 | 2712.8
2022-05-31 | 0:00 | 2524.6 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 185 | 0 | 2524.6
2022-05-31 01:00 | 1:00 | 2400.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 51.5 | 0 | 2400.7
2022-05-31 02:00 | 2:00 | 2375.4 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 47.4 | 0 | 2375.4
2022-05-31 03:00 | 3:00 | 2417.8 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79 | 0 | 97.5 | 0 | 2417.8
2022-05-31 04:00 | 4:00 | 2448.7 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 0.8 | 0 | 64.6 | 0 | 142 | 0 | 2448.7
2022-05-31 05:00 | 5:00 | 2500.2 | 845.2 | 1053.8 | 244.7 | 0.7 | 96.9 | 44.7 | 0 | 65.5 | 0 | 148.7 | 0 | 2500.2
2022-05-31 06:00 | 6:00 | 2650.6 | 845.2 | 1281.3 | 264 | 0.7 | 96.9 | 108.5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2650.6
2022-05-31 07:00 | 7:00 | 2891.3 | 845.2 | 1457.3 | 264 | 0.7 | 96.9 | 187.7 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 2891.3
2022-05-31 08:00 | 8:00 | 3215.2 | 845.2 | 1733.5 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 283.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3215.2
2022-05-31 09:00 | 9:00 | 3431.7 | 845.2 | 1885.6 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 352.9 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3431.7
2022-05-31 10:00 | 10:00 | 3420.9 | 845.2 | 1825.6 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 404.1 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3420.9
2022-05-31 11:00 | 11:00 | 3479.7 | 845.2 | 1749.1 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 537.4 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3479.7
2022-05-31 12:00 | 12:00 | 3359.9 | 845.2 | 1632.7 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 534 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3359.9
2022-05-31 13:00 | 13:00 | 3460.2 | 845.2 | 1817.9 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 448.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 3460.2
2022-05-31 14:00 | 14:00 | 3504.5 | 845.2 | 1891.4 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 416.1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3504.5
2022-05-31 15:00 | 15:00 | 3466 | 845.2 | 1945.2 | 228.2 | 0.7 | 96.9 | 323.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3466
2022-05-31 16:00 | 16:00 | 3444.7 | 845.2 | 2012.2 | 264 | 0.7 | 96.9 | 198.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3444.7
2022-05-31 17:00 | 17:00 | 3353.4 | 845.2 | 1959.5 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 94 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3353.4
2022-05-31 18:00 | 18:00 | 3328.1 | 845.2 | 2021.8 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 12.2 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3328.1
2022-05-31 19:00 | 19:00 | 3266.8 | 845.2 | 1976.3 | 331.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 3266.8
2022-05-31 20:00 | 20:00 | 3124.4 | 845.2 | 1838 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3124.4
2022-05-31 21:00 | 21:00 | 2952.9 | 845.2 | 1663.6 | 331.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2952.9
2022-05-31 22:00 | 22:00 | 2831.4 | 845.2 | 1542.3 | 330.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2831.4
2022-05-31 23:00 | 23:00 | 2680.9 | 845.2 | 1457.7 | 264 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 2680.9
2022-06-01 | 0:00 | 2493 | 845.2 | 1304.4 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2493
2022-06-01 01:00 | 1:00 | 2372.8 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 124.6 | 0 | 2372.8
2022-06-01 02:00 | 2:00 | 2356.1 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 104 | 0 | 2356.1
2022-06-01 03:00 | 3:00 | 2386.3 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 137.1 | 0 | 2386.3
2022-06-01 04:00 | 4:00 | 2396.5 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.6 | 0 | 25.1 | 0 | 147.6 | 0 | 2396.5
2022-06-01 05:00 | 5:00 | 2407.4 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 122.1 | 0 | 22.2 | 0 | 40.9 | 0 | 2407.4
2022-06-01 06:00 | 6:00 | 2552.8 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 462.2 | 0 | 26 | 0 | -187.6 | 0 | 2552.8
2022-06-01 07:00 | 7:00 | 2783.4 | 845.2 | 1095.1328 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 915.4 | 0 | 18.3 | 0 | -443.8328 | 0 | 2783.4
2022-06-01 08:00 | 8:00 | 3179.6 | 845.2 | 1192.4754 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1301.8 | 0 | 19.3 | 0 | -485.3754 | 0 | 3179.6
2022-06-01 09:00 | 9:00 | 3493.3 | 845.2 | 1269.5486 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1586.8 | 0 | 20.2 | 0 | -534.6486 | 0 | 3493.3
2022-06-01 10:00 | 10:00 | 3617.5 | 845.2 | 1300.0633 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1771 | 0 | 20.2 | 0 | -625.1633 | 0 | 3617.5
2022-06-01 11:00 | 11:00 | 3688.2 | 845.2 | 1317.4337 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1834 | 0 | 24.1 | 0 | -638.7337 | 0 | 3688.2
2022-06-01 12:00 | 12:00 | 3623.4 | 845.2 | 1301.5129 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1750.9 | 0 | 27.9 | 0 | -608.3129 | 0 | 3623.4
2022-06-01 13:00 | 13:00 | 3718.2 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1394.5 | 0 | 27.9 | 0 | 90.6 | 0 | 3718.2
2022-06-01 14:00 | 14:00 | 3616.7 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 983.9 | 0 | 26 | 0 | 401.6 | 0 | 3616.7
2022-06-01 15:00 | 15:00 | 3543.2 | 845.2 | 1717.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 648.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3543.2
2022-06-01 16:00 | 16:00 | 3444.5 | 845.2 | 1924.3 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 297.7 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 3444.5
2022-06-01 17:00 | 17:00 | 3335.2 | 845.2 | 1901 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 115 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3335.2
2022-06-01 18:00 | 18:00 | 3338.6 | 845.2 | 1997.6 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 16.2 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 3338.6
2022-06-01 19:00 | 19:00 | 3297.3 | 845.2 | 1966.3 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 3297.3
2022-06-01 20:00 | 20:00 | 3157.5 | 845.2 | 1820.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 3157.5
2022-06-01 21:00 | 21:00 | 2970.4 | 845.2 | 1633 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 2970.4
2022-06-01 22:00 | 22:00 | 2841.7 | 845.2 | 1500.7 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 2841.7
2022-06-01 23:00 | 23:00 | 2687.8 | 845.2 | 1436.4 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2687.8
2022-06-02 | 0:00 | 2483.1 | 845.2 | 1259.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 2483.1
2022-06-02 01:00 | 1:00 | 2365.7 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 87.6 | 0 | 2365.7
2022-06-02 02:00 | 2:00 | 2341.1 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 62 | 0 | 2341.1
2022-06-02 03:00 | 3:00 | 2383.1 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 95.4 | 0 | 2383.1
2022-06-02 04:00 | 4:00 | 2396.2 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.9 | 0 | 58.8 | 0 | 113.3 | 0 | 2396.2
2022-06-02 05:00 | 5:00 | 2420.3 | 845.2 | 1093.9355 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 142 | 0 | 50.1 | 0 | -34.1355 | 0 | 2420.3
2022-06-02 06:00 | 6:00 | 2561.1 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 483.5 | 0 | 44.3 | 0 | -218.9 | 0 | 2561.1
2022-06-02 07:00 | 7:00 | 2833.7 | 845.2 | 1107.4911 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 925.7 | 0 | 43.4 | 0 | -441.2911 | 0 | 2833.7
2022-06-02 08:00 | 8:00 | 3249.8 | 845.2 | 1209.7229 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1305.3 | 0 | 34.7 | 0 | -451.3229 | 0 | 3249.8
2022-06-02 09:00 | 9:00 | 3620.8 | 845.2 | 1300.8741 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1614.4 | 0 | 37.6 | 0 | -483.4741 | 0 | 3620.8
2022-06-02 10:00 | 10:00 | 3788.1 | 845.2 | 1341.9782 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1815 | 0 | 31.8 | 0 | -552.0782 | 0 | 3788.1
2022-06-02 11:00 | 11:00 | 3872.1 | 845.2 | 1362.6162 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1898.6 | 0 | 30.8 | 0 | -571.3162 | 0 | 3872.1
2022-06-02 12:00 | 12:00 | 3802.8 | 845.2 | 1345.5898 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1873.9 | 0 | 30.8 | 0 | -598.8898 | 0 | 3802.8
2022-06-02 13:00 | 13:00 | 3912.3 | 845.2 | 1372.4929 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1719.4 | 0 | 36.6 | 0 | -367.5929 | 0 | 3912.3
2022-06-02 14:00 | 14:00 | 3889.3 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1464.8 | 0 | 38.6 | 0 | 180.7 | 0 | 3889.3
2022-06-02 15:00 | 15:00 | 3833.2 | 845.2 | 1068.7328 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1100.6 | 0 | 41.4 | 0 | 471.0672 | 0 | 3833.2
2022-06-02 16:00 | 16:00 | 3784.8 | 845.2 | 1880.7 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 665.2 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 3784.8
2022-06-02 17:00 | 17:00 | 3623.8 | 845.2 | 2026.3 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 259.9 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 3623.8
2022-06-02 18:00 | 18:00 | 3481.6 | 845.2 | 2112.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 31.2 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 3481.6
2022-06-02 19:00 | 19:00 | 3402.4 | 845.2 | 2058.9 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3402.4
2022-06-02 20:00 | 20:00 | 3239.4 | 845.2 | 1894.3 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3239.4
2022-06-02 21:00 | 21:00 | 3043.1 | 845.2 | 1690.3 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 3043.1
2022-06-02 22:00 | 22:00 | 2888.3 | 845.2 | 1528 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 2888.3
2022-06-02 23:00 | 23:00 | 2731.3 | 845.2 | 1462.5 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 2731.3
2022-06-03 | 0:00 | 2532.3 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 242.6 | 0 | 2532.3
2022-06-03 01:00 | 1:00 | 2400.1 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 109.5 | 0 | 2400.1
2022-06-03 02:00 | 2:00 | 2379.2 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 96.3 | 0 | 2379.2
2022-06-03 03:00 | 3:00 | 2410.7 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 130.7 | 0 | 2410.7
2022-06-03 04:00 | 4:00 | 2427.7 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.8 | 0 | 60.7 | 0 | 143 | 0 | 2427.7
2022-06-03 05:00 | 5:00 | 2448 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 107.1 | 0 | 60.7 | 0 | 58 | 0 | 2448
2022-06-03 06:00 | 6:00 | 2605.9 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 345.4 | 0 | 55.9 | 0 | -47.6 | 0 | 2605.9
2022-06-03 07:00 | 7:00 | 2887.4 | 845.2 | 1120.6846 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 752 | 0 | 58.8 | 0 | -242.4846 | 0 | 2887.4
2022-06-03 08:00 | 8:00 | 3349.3 | 845.2 | 1234.1691 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1098.6 | 0 | 83.8 | 0 | -218.6691 | 0 | 3349.3
2022-06-03 09:00 | 9:00 | 3678.9 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1222.4 | 0 | 95.4 | 0 | 155.9 | 0 | 3678.9
2022-06-03 10:00 | 10:00 | 3820.6 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1370 | 0 | 110.8 | 0 | 134.6 | 0 | 3820.6
2022-06-03 11:00 | 11:00 | 3898.4 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1442.1 | 0 | 119.5 | 0 | 131.6 | 0 | 3898.4
2022-06-03 12:00 | 12:00 | 3812.1 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1317.3 | 0 | 121.4 | 0 | 168.2 | 0 | 3812.1
2022-06-03 13:00 | 13:00 | 3872.1 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1062 | 0 | 130.1 | 0 | 474.8 | 0 | 3872.1
2022-06-03 14:00 | 14:00 | 3767.8 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 752.9 | 0 | 126.3 | 0 | 683.4 | 0 | 3767.8
2022-06-03 15:00 | 15:00 | 3691.5 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 572.8 | 0 | 125.3 | 0 | 788.2 | 0 | 3691.5
2022-06-03 16:00 | 16:00 | 3563.2 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 337.3 | 0 | 120.5 | 0 | 853.2 | 0 | 3563.2
2022-06-03 17:00 | 17:00 | 3380.4 | 845.2 | 1397.6279 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 169.7 | 0 | 118.5 | 0 | 403.2721 | 0 | 3380.4
2022-06-03 18:00 | 18:00 | 3315.2 | 845.2 | 1843.7 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 24.3 | 0 | 156.1 | 0 | 0 | 0 | 3315.2
2022-06-03 19:00 | 19:00 | 3252.6 | 845.2 | 1782.8 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 3252.6
2022-06-03 20:00 | 20:00 | 3093.7 | 845.2 | 1613.7 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 3093.7
2022-06-03 21:00 | 21:00 | 2911.6 | 845.2 | 1423.9 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 2911.6
2022-06-03 22:00 | 22:00 | 2800.4 | 845.2 | 1286.6501 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 5.0499 | 0 | 2800.4
2022-06-03 23:00 | 23:00 | 2648.6 | 845.2 | 1225.4002 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 6.9998 | 0 | 2648.6
2022-06-04 | 0:00 | 2458 | 845.2 | 1070.3942 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 203.4 | 0 | 15.8058 | 0 | 2458
2022-06-04 01:00 | 1:00 | 2344.3 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 206.2 | -48.2174 | -35.8826 | 0 | 2344.3
2022-06-04 02:00 | 2:00 | 2317.9 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 213 | 0 | -117.3 | 0 | 2317.9
2022-06-04 03:00 | 3:00 | 2348.5 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 224.6 | -62.3334 | -35.9666 | 0 | 2348.5
2022-06-04 04:00 | 4:00 | 2327 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.4 | -0.60199 | 244.8 | -105.2614 | -35.5366 | 0 | 2327
2022-06-04 05:00 | 5:00 | 2266.9 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 118.9 | -94.4853 | 266 | -211.3801 | -34.3346 | 0 | 2266.9
2022-06-04 06:00 | 6:00 | 2314.8 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 451.8 | -388.2613 | 275.6 | -236.8411 | -39.6977 | 0 | 2314.8
2022-06-04 07:00 | 7:00 | 2446.9 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 903.6 | -725.7736 | 278.5 | -223.6918 | -37.9346 | 0 | 2446.9
2022-06-04 08:00 | 8:00 | 2707.6 | 845.2 | 1076.5095 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1308.7 | -30.5323 | 286.2 | -6.6771 | -1078 | 0 | 2707.6
2022-06-04 09:00 | 9:00 | 2961.9 | 845.2 | 1138.9886 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1607.9 | -123.5248 | 287.2 | -22.0638 | -1078 | 0 | 2961.9
2022-06-04 10:00 | 10:00 | 3091.3 | 845.2 | 1170.781 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1788.2 | -207.7329 | 301.7 | -35.0481 | -1078 | 0 | 3091.3
2022-06-04 11:00 | 11:00 | 3149.4 | 845.2 | 1185.0556 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1849.1 | -224.0847 | 302.6 | -36.6708 | -1078 | 0 | 3149.4
2022-06-04 12:00 | 12:00 | 3130.4 | 845.2 | 1180.3875 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1818.6 | -209.6958 | 302.6 | -34.8916 | -1078 | 0 | 3130.4
2022-06-04 13:00 | 13:00 | 3128.1 | 845.2 | 1179.8224 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1684 | -100.1263 | 309.4 | -18.3961 | -1078 | 0 | 3128.1
2022-06-04 14:00 | 14:00 | 3068.2 | 845.2 | 1165.1055 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1419.9 | 0 | 306.5 | 0 | -974.7055 | 0 | 3068.2
2022-06-04 15:00 | 15:00 | 3011.1 | 845.2 | 1151.0766 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1053.6 | -459.6146 | 276.6 | -120.6619 | -41.3 | 0 | 3011.1
2022-06-04 16:00 | 16:00 | 2969 | 845.2 | 1140.733 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 631.8 | -161.0069 | 268.9 | -68.5261 | -41.3 | 0 | 2969
2022-06-04 17:00 | 17:00 | 2927.1 | 845.2 | 1053.8 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 250.9 | 0 | 252.5 | 0 | 78.6 | 0 | 2927.1
2022-06-04 18:00 | 18:00 | 2907.5 | 845.2 | 1053.8 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 30.7 | 0 | 241.9 | 0 | 290 | 0 | 2907.5
2022-06-04 19:00 | 19:00 | 2926.7 | 845.2 | 1053.8 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 255.4 | 0 | 326 | 0 | 2926.7
2022-06-04 20:00 | 20:00 | 2821.9 | 845.2 | 1053.8 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 252.5 | 0 | 224.5 | 0 | 2821.9
2022-06-04 21:00 | 21:00 | 2677.7 | 845.2 | 1053.8 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 243.8 | 0 | 89 | 0 | 2677.7
2022-06-04 22:00 | 22:00 | 2572.6 | 845.2 | 1082.6964 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 237.1 | 0 | -38.0964 | 0 | 2572.6
2022-06-04 23:00 | 23:00 | 2451.3 | 845.2 | 1072.5928 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 216.8 | 0 | -36.4928 | 0 | 2451.3
2022-06-05 | 0:00 | 2297.3 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | -94.5 | 0 | 2297.3
2022-06-05 01:00 | 1:00 | 2191.3 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160 | 0 | -190.9 | 0 | 2191.3
2022-06-05 02:00 | 2:00 | 2172.8 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146.5 | 0 | -195.9 | 0 | 2172.8
2022-06-05 03:00 | 3:00 | 2210.3 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.9 | 0 | -148.8 | 0 | 2210.3
2022-06-05 04:00 | 4:00 | 2228 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.3 | 0 | 126.3 | 0 | -121.8 | 0 | 2228
2022-06-05 05:00 | 5:00 | 2212.3 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 53 | 0 | 95.4 | 0 | -158.3 | 0 | 2212.3
2022-06-05 06:00 | 6:00 | 2208.4 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 144.2 | 0 | 74.2 | 0 | -262.2 | 0 | 2208.4
2022-06-05 07:00 | 7:00 | 2280.7 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 428.4 | 0 | 60.7 | 0 | -460.6 | 0 | 2280.7
2022-06-05 08:00 | 8:00 | 2545.8 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 953.2 | 0 | 48.2 | 0 | -660.8 | 0 | 2545.8
2022-06-05 09:00 | 9:00 | 2757 | 845.2 | 1088.6466 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1239.6 | -436.1685 | 32.8 | -11.5411 | -307.737 | 0 | 2757
2022-06-05 10:00 | 10:00 | 2886.7 | 845.2 | 1120.5127 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1470.3 | 0 | 29.9 | 0 | -885.4127 | 0 | 2886.7
2022-06-05 11:00 | 11:00 | 2983.4 | 845.2 | 1144.2709 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1516.1 | 0 | 29.9 | 0 | -858.2709 | 0 | 2983.4
2022-06-05 12:00 | 12:00 | 2996.7 | 845.2 | 1147.5386 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1387.2 | 0 | 28.9 | 0 | -718.3386 | 0 | 2996.7
2022-06-05 13:00 | 13:00 | 2957.5 | 845.2 | 1137.9076 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1166.6 | 0 | 28.9 | 0 | -527.3075 | 0 | 2957.5
2022-06-05 14:00 | 14:00 | 2928.5 | 845.2 | 1130.7825 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 919.8 | -259.8766 | 38.6 | -10.9059 | -41.3 | 0 | 2928.5
2022-06-05 15:00 | 15:00 | 2905 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 607.6 | 0 | 48.2 | 0 | 44 | 0 | 2905
2022-06-05 16:00 | 16:00 | 2862.6 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 260.5 | 0 | 53 | 0 | 296.9 | 0 | 2862.6
2022-06-05 17:00 | 17:00 | 2891.4 | 845.2 | 1053.8 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 61.2 | 0 | 56.9 | 0 | 428.2 | 0 | 2891.4
2022-06-05 18:00 | 18:00 | 2965.7 | 845.2 | 1053.8 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 5.7 | 0 | 54.9 | 0 | 560.2 | 0 | 2965.7
2022-06-05 19:00 | 19:00 | 2964.8 | 845.2 | 1053.8 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 558.8 | 0 | 2964.8
2022-06-05 20:00 | 20:00 | 2851.5 | 845.2 | 1053.8 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 440.1 | 0 | 2851.5
2022-06-05 21:00 | 21:00 | 2715.5 | 845.2 | 1053.8 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 312.8 | 0 | 2715.5
2022-06-05 22:00 | 22:00 | 2569.7 | 845.2 | 1053.8 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53 | 0 | 172 | 0 | 2569.7
2022-06-05 23:00 | 23:00 | 2450.8 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53 | 0 | 145.6 | 0 | 2450.8
2022-06-06 | 0:00 | 2297.5 | 845.2 | 1090.6471 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | -31.9471 | 0 | 2297.5
2022-06-06 01:00 | 1:00 | 2190.9 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | -96.8 | 0 | 2190.9
2022-06-06 02:00 | 2:00 | 2175 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | -108.9 | 0 | 2175
2022-06-06 03:00 | 3:00 | 2219.1 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | -58 | 0 | 2219.1
2022-06-06 04:00 | 4:00 | 2271.7 | 845.2 | 1088.598 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 45.3 | 0 | -31.598 | 0 | 2271.7
2022-06-06 05:00 | 5:00 | 2355.4 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 47.2 | 0 | 40.5 | 0 | 45.5 | 0 | 2355.4
2022-06-06 06:00 | 6:00 | 2534.6 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 81.6 | 0 | 29.9 | 0 | 170.9 | 0 | 2534.6
2022-06-06 07:00 | 7:00 | 2840 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 106.8 | 0 | 18.3 | 0 | 462.7 | 0 | 2840
2022-06-06 08:00 | 8:00 | 3210.4 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 202.3 | 0 | 20.2 | 0 | 782.7 | 0 | 3210.4
2022-06-06 09:00 | 9:00 | 3462.3 | 845.2 | 2038.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 261.8 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 3462.3
2022-06-06 10:00 | 10:00 | 3519.3 | 845.2 | 2086.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 273.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3519.3
2022-06-06 11:00 | 11:00 | 3526.5 | 845.2 | 2059.2 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 303.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3526.5
2022-06-06 12:00 | 12:00 | 3408.1 | 845.2 | 1889.1 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 357 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 3408.1
2022-06-06 13:00 | 13:00 | 3479.8 | 845.2 | 2025.1 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 290.8 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3479.8
2022-06-06 14:00 | 14:00 | 3464.3 | 845.2 | 2022.9 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 274.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3464.3
2022-06-06 15:00 | 15:00 | 3434.2 | 845.2 | 2042.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 224.8 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3434.2
2022-06-06 16:00 | 16:00 | 3441.9 | 845.2 | 2077.7 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 147.5 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 3441.9
2022-06-06 17:00 | 17:00 | 3397.2 | 845.2 | 2014.4 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 74.2 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3397.2
2022-06-06 18:00 | 18:00 | 3355.5 | 845.2 | 2028 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 13.3 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 3355.5
2022-06-06 19:00 | 19:00 | 3272.8 | 845.2 | 1957.2 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 3272.8
2022-06-06 20:00 | 20:00 | 3131.3 | 845.2 | 1809.4 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 3131.3
2022-06-06 21:00 | 21:00 | 2964.9 | 845.2 | 1642 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 2964.9
2022-06-06 22:00 | 22:00 | 2833.7 | 845.2 | 1504.2 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 2833.7
2022-06-06 23:00 | 23:00 | 2693.8 | 845.2 | 1454 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 2693.8
2022-06-07 | 0:00 | 2500.6 | 845.2 | 1278.2 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2500.6
2022-06-07 01:00 | 1:00 | 2388.2 | 845.2 | 1152.2538 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 7.7462 | 0 | 2388.2
2022-06-07 02:00 | 2:00 | 2373.1 | 845.2 | 1132.0077 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 9.0923 | 0 | 2373.1
2022-06-07 03:00 | 3:00 | 2417.6 | 845.2 | 1173.1683 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 6.6317 | 0 | 2417.6
2022-06-07 04:00 | 4:00 | 2436.1 | 845.2 | 1195.1911 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.8 | 0 | 65.5 | 0 | 5.2089 | 0 | 2436.1
2022-06-07 05:00 | 5:00 | 2463.6 | 845.2 | 1100.6829 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 106 | 0 | 59.8 | 0 | 28.7171 | 0 | 2463.6
2022-06-07 06:00 | 6:00 | 2622.7 | 845.2 | 1063.279 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 345.8 | 0 | 55.9 | 0 | -40.679 | 0 | 2622.7
2022-06-07 07:00 | 7:00 | 2878.8 | 845.2 | 1118.5717 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 643 | 0 | 46.3 | 0 | -127.4717 | 0 | 2878.8
2022-06-07 08:00 | 8:00 | 3214.3 | 845.2 | 1218.6355 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 784.9 | 0 | 40.5 | 0 | 18.8645 | 0 | 3214.3
2022-06-07 09:00 | 9:00 | 3433 | 845.2 | 1432.4682 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 804.7 | 0 | 38.6 | 0 | 5.8318 | 0 | 3433
2022-06-07 10:00 | 10:00 | 3417 | 845.2 | 1529 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 704.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 3417
2022-06-07 11:00 | 11:00 | 3435.5 | 845.2 | 1591.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 660.5 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 3435.5
2022-06-07 12:00 | 12:00 | 3304.3 | 845.2 | 1500.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 631.1 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 3304.3
2022-06-07 13:00 | 13:00 | 3395.8 | 845.2 | 1698.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 524.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 3395.8
2022-06-07 14:00 | 14:00 | 3464.1 | 845.2 | 1812.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 482.9 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3464.1
2022-06-07 15:00 | 15:00 | 3452.1 | 845.2 | 1910.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 370.9 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 3452.1
2022-06-07 16:00 | 16:00 | 3449.6 | 845.2 | 2042.3 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 189.6 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 3449.6
2022-06-07 17:00 | 17:00 | 3372.6 | 845.2 | 1988.4 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 70.7 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3372.6
2022-06-07 18:00 | 18:00 | 3344.4 | 845.2 | 2014.9 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 10.5 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3344.4
2022-06-07 19:00 | 19:00 | 3258.2 | 845.2 | 1930.1 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 3258.2
2022-06-07 20:00 | 20:00 | 3132 | 845.2 | 1802.3 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 3132
2022-06-07 21:00 | 21:00 | 2951.5 | 845.2 | 1621.8 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 2951.5
2022-06-07 22:00 | 22:00 | 2827.6 | 845.2 | 1491.4 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 2827.6
2022-06-07 23:00 | 23:00 | 2682.7 | 845.2 | 1428.4 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 2682.7
2022-06-08 | 0:00 | 2501.6 | 845.2 | 1286 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 2501.6
2022-06-08 01:00 | 1:00 | 2393.1 | 845.2 | 1163.7954 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54 | 0 | 6.9047 | 0 | 2393.1
2022-06-08 02:00 | 2:00 | 2374.7 | 845.2 | 1143.1857 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 8.2143 | 0 | 2374.7
2022-06-08 03:00 | 3:00 | 2417.6 | 845.2 | 1193.09 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 5.01 | 0 | 2417.6
2022-06-08 04:00 | 4:00 | 2441.3 | 845.2 | 1218.3743 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 50.1 | 0 | 3.4258 | 0 | 2441.3
2022-06-08 05:00 | 5:00 | 2490.5 | 845.2 | 1194.2244 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 72.3 | 0 | 49.2 | 0 | 6.3756 | 0 | 2490.5
2022-06-08 06:00 | 6:00 | 2639 | 845.2 | 1187.2899 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 201 | 0 | 42.4 | 0 | 9.9101 | 0 | 2639
2022-06-08 07:00 | 7:00 | 2881.5 | 845.2 | 1264.8538 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 374.1 | 0 | 35.7 | 0 | 8.4462 | 0 | 2881.5
2022-06-08 08:00 | 8:00 | 3193.6 | 845.2 | 1447.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 554.9 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 3193.6
2022-06-08 09:00 | 9:00 | 3411.7 | 845.2 | 1520.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 695.6 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 3411.7
2022-06-08 10:00 | 10:00 | 3419.1 | 845.2 | 1502.7 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 714.9 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 3419.1
2022-06-08 11:00 | 11:00 | 3447.6 | 845.2 | 1548.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 698.2 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 3447.6
2022-06-08 12:00 | 12:00 | 3300.7 | 845.2 | 1502.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 592.8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3300.7
2022-06-08 13:00 | 13:00 | 3387.6 | 845.2 | 1670.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 513.6 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3387.6
2022-06-08 14:00 | 14:00 | 3420.8 | 845.2 | 1699.7 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 518.6 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 3420.8
2022-06-08 15:00 | 15:00 | 3415.9 | 845.2 | 1773.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 441.5 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 3415.9
2022-06-08 16:00 | 16:00 | 3413.2 | 845.2 | 1879.6 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 275.4 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 3413.2
2022-06-08 17:00 | 17:00 | 3325.9 | 845.2 | 1867.5 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 111.2 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 3325.9
2022-06-08 18:00 | 18:00 | 3300.8 | 845.2 | 1936.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 15.8 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 3300.8
2022-06-08 19:00 | 19:00 | 3237.8 | 845.2 | 1891.4 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 3237.8
2022-06-08 20:00 | 20:00 | 3114.3 | 845.2 | 1777.9 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 3114.3
2022-06-08 21:00 | 21:00 | 2947.8 | 845.2 | 1592.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 2947.8
2022-06-08 22:00 | 22:00 | 2806.7 | 845.2 | 1448.3 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 2806.7
2022-06-08 23:00 | 23:00 | 2662.2 | 845.2 | 1378 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 2662.2
2022-06-09 | 0:00 | 2479 | 845.2 | 1190.4469 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.7 | 0 | 6.4531 | 0 | 2479
2022-06-09 01:00 | 1:00 | 2372.9 | 845.2 | 1083.5686 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 13.0314 | 0 | 2372.9
2022-06-09 02:00 | 2:00 | 2348.6 | 845.2 | 1056.5557 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 14.7443 | 0 | 2348.6
2022-06-09 03:00 | 3:00 | 2389.7 | 845.2 | 1093.0004 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.7 | 0 | 12.5996 | 0 | 2389.7
2022-06-09 04:00 | 4:00 | 2420.9 | 845.2 | 1135.5392 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.2 | 0 | 106 | 0 | 9.7608 | 0 | 2420.9
2022-06-09 05:00 | 5:00 | 2470.2 | 845.2 | 1123.9062 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 78.5 | 0 | 87.7 | 0 | 11.6938 | 0 | 2470.2
2022-06-09 06:00 | 6:00 | 2622.1 | 845.2 | 1091.533 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 242.5 | 0 | 72.3 | 0 | 17.367 | 0 | 2622.1
2022-06-09 07:00 | 7:00 | 2876.1 | 845.2 | 1134.3374 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 468.5 | 0 | 55.9 | 0 | 18.9626 | 0 | 2876.1
2022-06-09 08:00 | 8:00 | 3194 | 845.2 | 1319.2303 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 670.7 | 0 | 42.4 | 0 | 10.2698 | 0 | 3194
2022-06-09 09:00 | 9:00 | 3390.4 | 845.2 | 1374.5015 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 818.2 | 0 | 36.6 | 0 | 9.6985 | 0 | 3390.4
2022-06-09 10:00 | 10:00 | 3419.3 | 845.2 | 1237.142 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 975.6 | 0 | 33.7 | 0 | 21.458 | 0 | 3419.3
2022-06-09 11:00 | 11:00 | 3460.9 | 845.2 | 1139.2405 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1106.3 | 0 | 33.7 | 0 | 30.2595 | 0 | 3460.9
2022-06-09 12:00 | 12:00 | 3348.8 | 845.2 | 1234.0463 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1202.9 | 0 | 31.8 | 0 | -271.3463 | 0 | 3348.8
2022-06-09 13:00 | 13:00 | 3523.5 | 845.2 | 1276.9684 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1264.7 | 0 | 32.8 | 0 | -202.3684 | 0 | 3523.5
2022-06-09 14:00 | 14:00 | 3571.9 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1140.5 | 0 | 29.9 | 0 | 196.3 | 0 | 3571.9
2022-06-09 15:00 | 15:00 | 3537.1 | 845.2 | 1520.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 843.1 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3537.1
2022-06-09 16:00 | 16:00 | 3514.6 | 845.2 | 1787.4 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 511.5 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3514.6
2022-06-09 17:00 | 17:00 | 3397.2 | 845.2 | 1887.7 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 201.8 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 3397.2
2022-06-09 18:00 | 18:00 | 3332.1 | 845.2 | 2000.4 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 27.1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 3332.1
2022-06-09 19:00 | 19:00 | 3280.2 | 845.2 | 1976.2 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3280.2
2022-06-09 20:00 | 20:00 | 3136 | 845.2 | 1833.3 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 3136
2022-06-09 21:00 | 21:00 | 2963.3 | 845.2 | 1661.6 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2963.3
2022-06-09 22:00 | 22:00 | 2828.8 | 845.2 | 1526.3 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2828.8
2022-06-09 23:00 | 23:00 | 2677.7 | 845.2 | 1466.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2677.7
2022-06-10 | 0:00 | 2486.5 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 250.8 | 0 | 2486.5
2022-06-10 01:00 | 1:00 | 2368.4 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 133.7 | 0 | 2368.4
2022-06-10 02:00 | 2:00 | 2359.1 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 123.4 | 0 | 2359.1
2022-06-10 03:00 | 3:00 | 2396.7 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 162.9 | 0 | 2396.7
2022-06-10 04:00 | 4:00 | 2417.1 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.4 | 0 | 12.5 | 0 | 181 | 0 | 2417.1
2022-06-10 05:00 | 5:00 | 2438.3 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 82.6 | 0 | 14.5 | 0 | 119 | 0 | 2438.3
2022-06-10 06:00 | 6:00 | 2575.7 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 262.3 | 0 | 15.4 | 0 | 45.8 | 0 | 2575.7
2022-06-10 07:00 | 7:00 | 2824.5 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 515.1 | 0 | 14.5 | 0 | 42.7 | 0 | 2824.5
2022-06-10 08:00 | 8:00 | 3152.7 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 769 | 0 | 13.5 | 0 | 165 | 0 | 3152.7
2022-06-10 09:00 | 9:00 | 3444.2 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 990.7 | 0 | 12.5 | 0 | 235.8 | 0 | 3444.2
2022-06-10 10:00 | 10:00 | 3512.2 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1117.5 | 0 | 13.5 | 0 | 176 | 0 | 3512.2
2022-06-10 11:00 | 11:00 | 3589.1 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1189.5 | 0 | 13.5 | 0 | 180.9 | 0 | 3589.1
2022-06-10 12:00 | 12:00 | 3504.2 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1105.4 | 0 | 13.5 | 0 | 180.1 | 0 | 3504.2
2022-06-10 13:00 | 13:00 | 3602.9 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 936.3 | 0 | 13.5 | 0 | 447.9 | 0 | 3602.9
2022-06-10 14:00 | 14:00 | 3646.6 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 840.5 | 0 | 15.4 | 0 | 585.5 | 0 | 3646.6
2022-06-10 15:00 | 15:00 | 3580.2 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 617.6 | 0 | 14.5 | 0 | 742.9 | 0 | 3580.2
2022-06-10 16:00 | 16:00 | 3559.8 | 845.2 | 1967.5 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 378.5 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3559.8
2022-06-10 17:00 | 17:00 | 3408.5 | 845.2 | 1938.2 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 161.7 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3408.5
2022-06-10 18:00 | 18:00 | 3358.1 | 845.2 | 2026.2 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 23.5 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3358.1
2022-06-10 19:00 | 19:00 | 3284.6 | 845.2 | 1974.8 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 3284.6
2022-06-10 20:00 | 20:00 | 3133.6 | 845.2 | 1824.2 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 3133.6
2022-06-10 21:00 | 21:00 | 2954.1 | 845.2 | 1645.7 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 2954.1
2022-06-10 22:00 | 22:00 | 2842.6 | 845.2 | 1533.4 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 2842.6
2022-06-10 23:00 | 23:00 | 2695 | 845.2 | 1475.4 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 2695
2022-06-11 | 0:00 | 2505.7 | 845.2 | 1315.1 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2505.7
2022-06-11 01:00 | 1:00 | 2396.8 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 152.4 | 0 | 2396.8
2022-06-11 02:00 | 2:00 | 2387.6 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 147.1 | 0 | 2387.6
2022-06-11 03:00 | 3:00 | 2404.8 | 845.2 | 1221 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2404.8
2022-06-11 04:00 | 4:00 | 2403.4 | 845.2 | 1216.4 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 2403.4
2022-06-11 05:00 | 5:00 | 2357.7 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 55.1 | 0 | 18.3 | 0 | 62.1 | 0 | 2357.7
2022-06-11 06:00 | 6:00 | 2365.3 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 177.4 | 0 | 16.4 | 0 | -80.7 | 0 | 2365.3
2022-06-11 07:00 | 7:00 | 2502.2 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 398.2 | 0 | 15.4 | 0 | -163.6 | 0 | 2502.2
2022-06-11 08:00 | 8:00 | 2745.5 | 845.2 | 1085.8211 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 620.3 | 0 | 17.3 | 0 | -129.3211 | 0 | 2745.5
2022-06-11 09:00 | 9:00 | 2925.6 | 845.2 | 1130.07 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 762 | 0 | 21.2 | 0 | -139.07 | 0 | 2925.6
2022-06-11 10:00 | 10:00 | 3033.3 | 845.2 | 1156.5309 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 979.7 | 0 | 27.9 | 0 | -282.2309 | 0 | 3033.3
2022-06-11 11:00 | 11:00 | 3104.4 | 845.2 | 1173.9995 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1019.9 | 0 | 39.5 | 0 | -280.3995 | 0 | 3104.4
2022-06-11 12:00 | 12:00 | 3059.2 | 845.2 | 1162.8943 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 901.5 | 0 | 47.2 | 0 | -203.7943 | 0 | 3059.2
2022-06-11 13:00 | 13:00 | 3102.4 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 677.2 | 0 | 54.9 | 0 | 165.1 | 0 | 3102.4
2022-06-11 14:00 | 14:00 | 2985.7 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 365.7 | 0 | 54.9 | 0 | 359.9 | 0 | 2985.7
2022-06-11 15:00 | 15:00 | 2911.8 | 845.2 | 1490.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 219.7 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 2911.8
2022-06-11 16:00 | 16:00 | 2906.2 | 845.2 | 1526.3 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 116 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 2906.2
2022-06-11 17:00 | 17:00 | 2930.8 | 845.2 | 1519.7 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 46.6 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 2930.8
2022-06-11 18:00 | 18:00 | 2987.5 | 845.2 | 1618.9 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 7.1 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 2987.5
2022-06-11 19:00 | 19:00 | 2991.3 | 845.2 | 1624.6 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 2991.3
2022-06-11 20:00 | 20:00 | 2876.2 | 845.2 | 1508 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 2876.2
2022-06-11 21:00 | 21:00 | 2729.4 | 845.2 | 1360.2 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 2729.4
2022-06-11 22:00 | 22:00 | 2622.2 | 845.2 | 1053.8 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 203.3 | 0 | 2622.2
2022-06-11 23:00 | 23:00 | 2511.8 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 176.7 | 0 | 2511.8
2022-06-12 | 0:00 | 2350.8 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 38 | 0 | 2350.8
2022-06-12 01:00 | 1:00 | 2247 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | -57.1 | 0 | 2247
2022-06-12 02:00 | 2:00 | 2237.3 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79 | 0 | -63.9 | 0 | 2237.3
2022-06-12 03:00 | 3:00 | 2264.4 | 845.2 | 1069.2287 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | -33.0287 | 0 | 2264.4
2022-06-12 04:00 | 4:00 | 2269.9 | 845.2 | 1081.3518 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.2 | 0 | 51.1 | 0 | -32.1518 | 0 | 2269.9
2022-06-12 05:00 | 5:00 | 2233.8 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 70.5 | 0 | 41.4 | 0 | -100.3 | 0 | 2233.8
2022-06-12 06:00 | 6:00 | 2255.8 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 213.9 | 0 | 33.7 | 0 | -244 | 0 | 2255.8
2022-06-12 07:00 | 7:00 | 2380.8 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 449.2 | 0 | 34.7 | 0 | -355.3 | 0 | 2380.8
2022-06-12 08:00 | 8:00 | 2589.9 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 820.9 | 0 | 30.8 | 0 | -467 | 0 | 2589.9
2022-06-12 09:00 | 9:00 | 2815.1 | 845.2 | 1102.9212 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1177.2 | 0 | 34.7 | 0 | -651.1212 | 0 | 2815.1
2022-06-12 10:00 | 10:00 | 2922.8 | 845.2 | 1129.3821 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1311.3 | 0 | 29.9 | 0 | -699.1821 | 0 | 2922.8
2022-06-12 11:00 | 11:00 | 2999.5 | 845.2 | 1148.2266 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1264.7 | 0 | 29.9 | 0 | -594.7266 | 0 | 2999.5
2022-06-12 12:00 | 12:00 | 2981.8 | 845.2 | 1143.8778 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1134.2 | 0 | 31.8 | 0 | -479.4778 | 0 | 2981.8
2022-06-12 13:00 | 13:00 | 2993.6 | 845.2 | 1146.777 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1070.3 | 0 | 30.8 | 0 | -405.677 | 0 | 2993.6
2022-06-12 14:00 | 14:00 | 2867.5 | 845.2 | 1115.7954 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 877.1 | 0 | 34.7 | 0 | -311.4954 | 0 | 2867.5
2022-06-12 15:00 | 15:00 | 2791.4 | 845.2 | 1097.0983 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 795.3 | 0 | 31.8 | 0 | -284.1984 | 0 | 2791.4
2022-06-12 16:00 | 16:00 | 2861.5 | 845.2 | 1114.3213 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 625.1 | 0 | 33.7 | 0 | -110.0213 | 0 | 2861.5
2022-06-12 17:00 | 17:00 | 2928.6 | 845.2 | 1053.8 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 287 | 0 | 35.7 | 0 | 260.8 | 0 | 2928.6
2022-06-12 18:00 | 18:00 | 2949.5 | 845.2 | 1573.2 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 44.7 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 2949.5
2022-06-12 19:00 | 19:00 | 2974 | 845.2 | 1635.3 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 2974
2022-06-12 20:00 | 20:00 | 2867 | 845.2 | 1530.6 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 2867
2022-06-12 21:00 | 21:00 | 2705.6 | 845.2 | 1366.3 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 2705.6
2022-06-12 22:00 | 22:00 | 2562.5 | 845.2 | 1053.8 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 162.9 | 0 | 2562.5
2022-06-12 23:00 | 23:00 | 2443.1 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 135 | 0 | 2443.1
2022-06-13 | 0:00 | 2284.6 | 845.2 | 1085.6925 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | -32.0925 | 0 | 2284.6
2022-06-13 01:00 | 1:00 | 2180.3 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52 | 0 | -93.9 | 0 | 2180.3
2022-06-13 02:00 | 2:00 | 2175.7 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | -90.8 | 0 | 2175.7
2022-06-13 03:00 | 3:00 | 2229.1 | 845.2 | 1059.1436 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | -33.1436 | 0 | 2229.1
2022-06-13 04:00 | 4:00 | 2241.3 | 845.2 | 1072.1305 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.3 | 0 | 31.8 | 0 | -32.3305 | 0 | 2241.3
2022-06-13 05:00 | 5:00 | 2232 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 99.2 | 0 | 27 | 0 | -116.4 | 0 | 2232
2022-06-13 06:00 | 6:00 | 2377.9 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 362.2 | 0 | 24.1 | 0 | -260.6 | 0 | 2377.9
2022-06-13 07:00 | 7:00 | 2636.3 | 845.2 | 1058.9917 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 774.7 | 0 | 16.4 | 0 | -412.1917 | 0 | 2636.3
2022-06-13 08:00 | 8:00 | 3036.8 | 845.2 | 1157.3908 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1149.8 | 0 | 16.4 | 0 | -438.1908 | 0 | 3036.8
2022-06-13 09:00 | 9:00 | 3358 | 845.2 | 1236.3066 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1447.9 | 0 | 18.3 | 0 | -495.9066 | 0 | 3358
2022-06-13 10:00 | 10:00 | 3555.4 | 845.2 | 1284.806 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1785.9 | 0 | 19.3 | 0 | -686.006 | 0 | 3555.4
2022-06-13 11:00 | 11:00 | 3663.7 | 845.2 | 1311.4143 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1927.9 | 0 | 25.1 | 0 | -752.1142 | 0 | 3663.7
2022-06-13 12:00 | 12:00 | 3570.8 | 845.2 | 1288.5896 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1872.3 | 0 | 28.9 | 0 | -770.3896 | 0 | 3570.8
2022-06-13 13:00 | 13:00 | 3681 | 845.2 | 1315.6647 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1741.9 | 0 | 30.8 | 0 | -558.7647 | 0 | 3681
2022-06-13 14:00 | 14:00 | 3662.4 | 845.2 | 1311.0948 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1400.1 | 0 | 38.6 | 0 | -238.7948 | 0 | 3662.4
2022-06-13 15:00 | 15:00 | 3587.4 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 970.8 | 0 | 40.5 | 0 | 370.9 | 0 | 3587.4
2022-06-13 16:00 | 16:00 | 3518.2 | 845.2 | 1791.1 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 496.9 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 3518.2
2022-06-13 17:00 | 17:00 | 3362.9 | 845.2 | 1907.6 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 138.9 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 3362.9
2022-06-13 18:00 | 18:00 | 3355.7 | 845.2 | 2022.3 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 15.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3355.7
2022-06-13 19:00 | 19:00 | 3273.7 | 845.2 | 1952.3 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 3273.7
2022-06-13 20:00 | 20:00 | 3108.9 | 845.2 | 1792.7 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 3108.9
2022-06-13 21:00 | 21:00 | 2940.3 | 845.2 | 1622.2 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2940.3
2022-06-13 22:00 | 22:00 | 2816.8 | 845.2 | 1488.3 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 2816.8
2022-06-13 23:00 | 23:00 | 2661.5 | 845.2 | 1422.6 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 2661.5
2022-06-14 | 0:00 | 2476.8 | 845.2 | 1280.5 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 2476.8
2022-06-14 01:00 | 1:00 | 2358.8 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 117.3 | 0 | 2358.8
2022-06-14 02:00 | 2:00 | 2351 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 112.4 | 0 | 2351
2022-06-14 03:00 | 3:00 | 2394.8 | 845.2 | 1215.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2394.8
2022-06-14 04:00 | 4:00 | 2416.9 | 845.2 | 1238.4 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2416.9
2022-06-14 05:00 | 5:00 | 2451 | 845.2 | 1213.6997 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 57.2 | 0 | 7.7 | 0 | 4.0003 | 0 | 2451
2022-06-14 06:00 | 6:00 | 2570.3 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 164.9 | 0 | 5.8 | 0 | 147.4 | 0 | 2570.3
2022-06-14 07:00 | 7:00 | 2754.1 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 290.8 | 0 | 3.9 | 0 | 207.2 | 0 | 2754.1
2022-06-14 08:00 | 8:00 | 3112.2 | 845.2 | 1519.1 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 437.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3112.2
2022-06-14 09:00 | 9:00 | 3395.8 | 845.2 | 1693 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 546.6 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3395.8
2022-06-14 10:00 | 10:00 | 3405.3 | 845.2 | 1699 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 549.1 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3405.3
2022-06-14 11:00 | 11:00 | 3428.1 | 845.2 | 1664.1 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 604.9 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3428.1
2022-06-14 12:00 | 12:00 | 3309.5 | 845.2 | 1540.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 609 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 3309.5
2022-06-14 13:00 | 13:00 | 3402.5 | 845.2 | 1653.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 590.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 3402.5
2022-06-14 14:00 | 14:00 | 3488.8 | 845.2 | 1905.2 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 427.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3488.8
2022-06-14 15:00 | 15:00 | 3375 | 845.2 | 2027.7 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 191.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3375
2022-06-14 16:00 | 16:00 | 3372 | 845.2 | 2074.4 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 95.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3372
2022-06-14 17:00 | 17:00 | 3324.6 | 845.2 | 1984.7 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 45.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 3324.6
2022-06-14 18:00 | 18:00 | 3303.6 | 845.2 | 2000.6 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 3303.6
2022-06-14 19:00 | 19:00 | 3226.2 | 845.2 | 1931.8 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 3226.2
2022-06-14 20:00 | 20:00 | 3086.6 | 845.2 | 1790.7 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3086.6
2022-06-14 21:00 | 21:00 | 2927.9 | 845.2 | 1632 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2927.9
2022-06-14 22:00 | 22:00 | 2798.5 | 845.2 | 1504.7 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2798.5
2022-06-14 23:00 | 23:00 | 2661.1 | 845.2 | 1457.9 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2661.1
2022-06-15 | 0:00 | 2466.8 | 845.2 | 1293.6 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2466.8
2022-06-15 01:00 | 1:00 | 2356 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 126.1 | 0 | 2356
2022-06-15 02:00 | 2:00 | 2340.9 | 845.2 | 1147.0878 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 19.6122 | 0 | 2340.9
2022-06-15 03:00 | 3:00 | 2380.3 | 845.2 | 1203.6997 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 3.4003 | 0 | 2380.3
2022-06-15 04:00 | 4:00 | 2407.3 | 845.2 | 1232.9 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2407.3
2022-06-15 05:00 | 5:00 | 2438.3 | 845.2 | 1209.8395 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 52.1 | 0 | 3.9 | 0 | 4.0605 | 0 | 2438.3
2022-06-15 06:00 | 6:00 | 2565.1 | 845.2 | 1216.5497 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 140.2 | 0 | 3.9 | 0 | 6.0503 | 0 | 2565.1
2022-06-15 07:00 | 7:00 | 2798.8 | 845.2 | 1337.6 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 258.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2798.8
2022-06-15 08:00 | 8:00 | 3155.4 | 845.2 | 1632.7 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 366.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3155.4
2022-06-15 09:00 | 9:00 | 3427.6 | 845.2 | 1817.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 451.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3427.6
2022-06-15 10:00 | 10:00 | 3455.8 | 845.2 | 1761.1 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 536.6 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 3455.8
2022-06-15 11:00 | 11:00 | 3438.9 | 845.2 | 1694.1 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 586.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 3438.9
2022-06-15 12:00 | 12:00 | 3333.3 | 845.2 | 1552.9 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 620.3 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 3333.3
2022-06-15 13:00 | 13:00 | 3488 | 845.2 | 1832.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 497.1 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 3488
2022-06-15 14:00 | 14:00 | 3410.5 | 845.2 | 1919.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 330.9 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 3410.5
2022-06-15 15:00 | 15:00 | 3386.8 | 845.2 | 1903.2 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 311 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 3386.8
2022-06-15 16:00 | 16:00 | 3339.8 | 845.2 | 1944.5 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 179.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3339.8
2022-06-15 17:00 | 17:00 | 3267.8 | 845.2 | 1880.1 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 84.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 3267.8
2022-06-15 18:00 | 18:00 | 3269.6 | 845.2 | 1956.5 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 14.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3269.6
2022-06-15 19:00 | 19:00 | 3245.1 | 845.2 | 1948.8 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3245.1
2022-06-15 20:00 | 20:00 | 3103.8 | 845.2 | 1806.9 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3103.8
2022-06-15 21:00 | 21:00 | 2933.5 | 845.2 | 1631.8 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2933.5
2022-06-15 22:00 | 22:00 | 2808.4 | 845.2 | 1502.1 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2808.4
2022-06-15 23:00 | 23:00 | 2663.8 | 845.2 | 1450 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2663.8
2022-06-16 | 0:00 | 2473.9 | 845.2 | 1293.9 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2473.9
2022-06-16 01:00 | 1:00 | 2361 | 845.2 | 1178.864 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 5.036 | 0 | 2361
2022-06-16 02:00 | 2:00 | 2349.1 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 112.4 | 0 | 2349.1
2022-06-16 03:00 | 3:00 | 2388.9 | 845.2 | 1199.2668 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 3.9332 | 0 | 2388.9
2022-06-16 04:00 | 4:00 | 2402.7 | 845.2 | 1216.9 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 2402.7
2022-06-16 05:00 | 5:00 | 2422.9 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 69 | 0 | 14.5 | 0 | 117.2 | 0 | 2422.9
2022-06-16 06:00 | 6:00 | 2567.6 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 197.5 | 0 | 8.7 | 0 | 109.2 | 0 | 2567.6
2022-06-16 07:00 | 7:00 | 2826.4 | 845.2 | 1283.7979 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 327.8 | 0 | 10.6 | 0 | 5.8021 | 0 | 2826.4
2022-06-16 08:00 | 8:00 | 3102.5 | 845.2 | 1540.1 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 395.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3102.5
2022-06-16 09:00 | 9:00 | 3310.4 | 845.2 | 1649.9 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 486 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 3310.4
2022-06-16 10:00 | 10:00 | 3333.5 | 845.2 | 1503 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 654 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 3333.5
2022-06-16 11:00 | 11:00 | 3409.5 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 827.3 | 0 | 28.9 | 0 | 348.1 | 0 | 3409.5
2022-06-16 12:00 | 12:00 | 3290 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 946.4 | 0 | 38.6 | 0 | 99.8 | 0 | 3290
2022-06-16 13:00 | 13:00 | 3467.1 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 948.6 | 0 | 44.3 | 0 | 269 | 0 | 3467.1
2022-06-16 14:00 | 14:00 | 3491.3 | 845.2 | 1485.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 806.1 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 3491.3
2022-06-16 15:00 | 15:00 | 3442.2 | 845.2 | 1688.7 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 552.9 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 3442.2
2022-06-16 16:00 | 16:00 | 3418.4 | 845.2 | 1879.1 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 298.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 3418.4
2022-06-16 17:00 | 17:00 | 3355.5 | 845.2 | 1897.4 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 117.6 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 3355.5
2022-06-16 18:00 | 18:00 | 3380.6 | 845.2 | 2011.8 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 19.9 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 3380.6
2022-06-16 19:00 | 19:00 | 3341.3 | 845.2 | 1979.4 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 3341.3
2022-06-16 20:00 | 20:00 | 3187.7 | 845.2 | 1827.2 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 3187.7
2022-06-16 21:00 | 21:00 | 3001.2 | 845.2 | 1631.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3001.2
2022-06-16 22:00 | 22:00 | 2870.1 | 845.2 | 1497.3 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 2870.1
2022-06-16 23:00 | 23:00 | 2721 | 845.2 | 1438.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 2721
2022-06-17 | 0:00 | 2530.6 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 238 | 0 | 2530.6
2022-06-17 01:00 | 1:00 | 2407.9 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 119.2 | 0 | 2407.9
2022-06-17 02:00 | 2:00 | 2389 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 101.3 | 0 | 2389
2022-06-17 03:00 | 3:00 | 2419.7 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 129.1 | 0 | 2419.7
2022-06-17 04:00 | 4:00 | 2435.4 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.4 | 0 | 73.2 | 0 | 138.6 | 0 | 2435.4
2022-06-17 05:00 | 5:00 | 2420.5 | 845.2 | 1143.042 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 59.2 | 0 | 80 | 0 | -30.142 | 0 | 2420.5
2022-06-17 06:00 | 6:00 | 2533.6 | 845.2 | 1101.9491 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 186.1 | 0 | 82.9 | 0 | -35.7491 | 0 | 2533.6
2022-06-17 07:00 | 7:00 | 2795 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 384.4 | 0 | 90.6 | 0 | 67.8 | 0 | 2795
2022-06-17 08:00 | 8:00 | 3173.3 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 587.5 | 0 | 99.3 | 0 | 281.3 | 0 | 3173.3
2022-06-17 09:00 | 9:00 | 3461.3 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 675.3 | 0 | 76.1 | 0 | 504.7 | 0 | 3461.3
2022-06-17 10:00 | 10:00 | 3493.1 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 805.8 | 0 | 67.5 | 0 | 414.6 | 0 | 3493.1
2022-06-17 11:00 | 11:00 | 3566.1 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 994.8 | 0 | 69.4 | 0 | 296.7 | 0 | 3566.1
2022-06-17 12:00 | 12:00 | 3510.8 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1023.3 | 0 | 68.4 | 0 | 213.9 | 0 | 3510.8
2022-06-17 13:00 | 13:00 | 3591.9 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1054 | 0 | 83.8 | 0 | 248.9 | 0 | 3591.9
2022-06-17 14:00 | 14:00 | 3674.4 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1161.7 | 0 | 87.7 | 0 | 219.8 | 0 | 3674.4
2022-06-17 15:00 | 15:00 | 3779.7 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1049.5 | 0 | 77.1 | 0 | 447.9 | 0 | 3779.7
2022-06-17 16:00 | 16:00 | 3808.3 | 845.2 | 1559.4635 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 677.7 | 0 | 69.4 | 0 | 303.3365 | 0 | 3808.3
2022-06-17 17:00 | 17:00 | 3629.9 | 845.2 | 1451.4387 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 272 | 0 | 60.7 | 0 | 554.4613 | 0 | 3629.9
2022-06-17 18:00 | 18:00 | 3498.9 | 845.2 | 2115.2 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 36.7 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 3498.9
2022-06-17 19:00 | 19:00 | 3456.2 | 845.2 | 2113.6 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 3456.2
2022-06-17 20:00 | 20:00 | 3285.9 | 845.2 | 1929.3 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 3285.9
2022-06-17 21:00 | 21:00 | 3091.3 | 845.2 | 1734.7 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 3091.3
2022-06-17 22:00 | 22:00 | 2959.9 | 845.2 | 1606.4 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 2959.9
2022-06-17 23:00 | 23:00 | 2810.3 | 845.2 | 1561.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 2810.3
2022-06-18 | 0:00 | 2588.2 | 845.2 | 1377.4 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 2588.2
2022-06-18 01:00 | 1:00 | 2434.3 | 845.2 | 1237 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 2434.3
2022-06-18 02:00 | 2:00 | 2396.6 | 845.2 | 1196.922 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4.278 | 0 | 2396.6
2022-06-18 03:00 | 3:00 | 2404.7 | 845.2 | 1208.7204 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 3.4796 | 0 | 2404.7
2022-06-18 04:00 | 4:00 | 2391.1 | 845.2 | 1201.8316 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.7 | 0 | 15.4 | 0 | 3.7684 | 0 | 2391.1
2022-06-18 05:00 | 5:00 | 2321.9 | 845.2 | 1087.9544 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 88.6 | 0 | 9.6 | 0 | -32.6544 | 0 | 2321.9
2022-06-18 06:00 | 6:00 | 2346.6 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 251.6 | 0 | 6.7 | 0 | -163.9 | 0 | 2346.6
2022-06-18 07:00 | 7:00 | 2515.1 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 439.9 | 0 | 6.7 | 0 | -183.7 | 0 | 2515.1
2022-06-18 08:00 | 8:00 | 2732.6 | 845.2 | 1082.6517 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 593.2 | 0 | 8.7 | 0 | -103.3517 | 0 | 2732.6
2022-06-18 09:00 | 9:00 | 2971.1 | 845.2 | 1141.2489 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 792 | 0 | 8.7 | 0 | -122.2489 | 0 | 2971.1
2022-06-18 10:00 | 10:00 | 3095.3 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 818.7 | 0 | 11.6 | 0 | 59.8 | 0 | 3095.3
2022-06-18 11:00 | 11:00 | 3136.6 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 862.5 | 0 | 12.5 | 0 | 56.4 | 0 | 3136.6
2022-06-18 12:00 | 12:00 | 3158.1 | 845.2 | 1053.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 791.8 | 0 | 14.5 | 0 | 146.6 | 0 | 3158.1
2022-06-18 13:00 | 13:00 | 3134 | 845.2 | 1159.0407 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 645.4 | 0 | 24.1 | 0 | 154.0593 | 0 | 3134
2022-06-18 14:00 | 14:00 | 3157 | 845.2 | 1515.9 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 463.7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3157
2022-06-18 15:00 | 15:00 | 3092.4 | 845.2 | 1666.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 249.5 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 3092.4
2022-06-18 16:00 | 16:00 | 3093.8 | 845.2 | 1764.5 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 103 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3093.8
2022-06-18 17:00 | 17:00 | 3133.6 | 845.2 | 1760.6 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 36.4 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 3133.6
2022-06-18 18:00 | 18:00 | 3177.4 | 845.2 | 1820.7 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 8.7 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 3177.4
2022-06-18 19:00 | 19:00 | 3136.8 | 845.2 | 1774.9 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 3136.8
2022-06-18 20:00 | 20:00 | 3014.9 | 845.2 | 1652.5 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 3014.9
2022-06-18 21:00 | 21:00 | 2849.9 | 845.2 | 1475.9 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 2849.9
2022-06-18 22:00 | 22:00 | 2730.1 | 845.2 | 1352.5 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 2730.1
2022-06-18 23:00 | 23:00 | 2596.4 | 845.2 | 1311.3 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 2596.4
2022-06-19 | 0:00 | 2416.2 | 845.2 | 1165.3608 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 7.2392 | 0 | 2416.2
2022-06-19 01:00 | 1:00 | 2289 | 845.2 | 1084.4792 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | -32.2792 | 0 | 2289
2022-06-19 02:00 | 2:00 | 2259.1 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | -35.4 | 0 | 2259.1
2022-06-19 03:00 | 3:00 | 2280.1 | 845.2 | 1068.9642 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.1 | 0 | -33.3642 | 0 | 2280.1
2022-06-19 04:00 | 4:00 | 2266.6 | 845.2 | 1058.1727 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.7 | 0 | 72.3 | 0 | -33.9727 | 0 | 2266.6
2022-06-19 05:00 | 5:00 | 2226.3 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 115.1 | 0 | 75.2 | 0 | -186.2 | 0 | 2226.3
2022-06-19 06:00 | 6:00 | 2293.3 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 386.6 | 0 | 88.7 | 0 | -434.2 | 0 | 2293.3
2022-06-19 07:00 | 7:00 | 2458.7 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 766.9 | 0 | 89.6 | 0 | -650 | 0 | 2458.7
2022-06-19 08:00 | 8:00 | 2697.3 | 845.2 | 1073.9789 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1185.2 | 0 | 76.1 | 0 | -789.3789 | 0 | 2697.3
2022-06-19 09:00 | 9:00 | 2983.8 | 845.2 | 1144.3692 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1555.6 | 0 | 65.5 | 0 | -933.0692 | 0 | 2983.8
2022-06-19 10:00 | 10:00 | 3192.9 | 845.2 | 1195.7431 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1729.3 | 0 | 74.2 | 0 | -957.7431 | 0 | 3192.9
2022-06-19 11:00 | 11:00 | 3281.7 | 845.2 | 1217.5604 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1759 | 0 | 75.2 | 0 | -921.4604 | 0 | 3281.7
2022-06-19 12:00 | 12:00 | 3337.6 | 845.2 | 1231.2946 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1727.5 | 0 | 99.3 | 0 | -871.8945 | 0 | 3337.6
2022-06-19 13:00 | 13:00 | 3346.4 | 845.2 | 1233.4566 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1588.4 | 0 | 97.3 | 0 | -724.1566 | 0 | 3346.4
2022-06-19 14:00 | 14:00 | 3350.2 | 845.2 | 1234.3902 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1336.1 | 0 | 115.7 | 0 | -487.3902 | 0 | 3350.2
2022-06-19 15:00 | 15:00 | 3301.7 | 845.2 | 1222.4743 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 943.7 | 0 | 127.2 | 0 | -143.0743 | 0 | 3301.7
2022-06-19 16:00 | 16:00 | 3254.6 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 561.8 | 0 | 127.2 | 0 | 313.4 | 0 | 3254.6
2022-06-19 17:00 | 17:00 | 3262.2 | 845.2 | 1595.1 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 247.6 | 0 | 128.2 | 0 | 0 | 0 | 3262.2
2022-06-19 18:00 | 18:00 | 3232.2 | 845.2 | 1763.8 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 35.6 | 0 | 141.7 | 0 | 0 | 0 | 3232.2
2022-06-19 19:00 | 19:00 | 3250.4 | 845.2 | 1809.5 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 3250.4
2022-06-19 20:00 | 20:00 | 3143.3 | 845.2 | 1695.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.1 | 0 | 0 | 0 | 3143.3
2022-06-19 21:00 | 21:00 | 2974.8 | 845.2 | 1517.9 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 2974.8
2022-06-19 22:00 | 22:00 | 2806.1 | 845.2 | 1354.3 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160.9 | 0 | 0 | 0 | 2806.1
2022-06-19 23:00 | 23:00 | 2651.9 | 845.2 | 1300.3 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 2651.9
2022-06-20 | 0:00 | 2458.3 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.1 | 0 | 106 | 0 | 2458.3
2022-06-20 01:00 | 1:00 | 2338 | 845.2 | 1087.8822 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | -32.9822 | 0 | 2338
2022-06-20 02:00 | 2:00 | 2303.8 | 845.2 | 1078.8347 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | -33.0347 | 0 | 2303.8
2022-06-20 03:00 | 3:00 | 2335.5 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 48.7 | 0 | 2335.5
2022-06-20 04:00 | 4:00 | 2365 | 845.2 | 1053.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.2 | 0 | 52 | 0 | 89.6 | 0 | 2365
2022-06-20 05:00 | 5:00 | 2381 | 845.2 | 1123.0772 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 71.3 | 0 | 49.2 | 0 | -30.9772 | 0 | 2381
2022-06-20 06:00 | 6:00 | 2572.1 | 845.2 | 1104.3257 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 260.4 | 0 | 45.3 | 0 | -36.3257 | 0 | 2572.1
2022-06-20 07:00 | 7:00 | 2922.8 | 845.2 | 1053.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 580.1 | 0 | 42.4 | 0 | 48.1 | 0 | 2922.8
2022-06-20 08:00 | 8:00 | 3446.2 | 845.2 | 1093.4625 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 915.2 | 0 | 37.6 | 0 | 248.5376 | 0 | 3446.2
2022-06-20 09:00 | 9:00 | 3868.4 | 845.2 | 1500.6069 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1166 | 0 | 41.4 | 0 | 8.9931 | 0 | 3868.4
2022-06-20 10:00 | 10:00 | 4105 | 845.2 | 1490.1213 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1411.3 | 0 | 37.6 | 0 | 14.5787 | 0 | 4105
2022-06-20 11:00 | 11:00 | 4236.9 | 845.2 | 1532.536 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1506.4 | 0 | 32.8 | 0 | 13.764 | 0 | 4236.9
2022-06-20 12:00 | 12:00 | 4233.5 | 845.2 | 1453.141 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1575.1 | 0 | 33.7 | 0 | 20.159 | 0 | 4233.5
2022-06-20 13:00 | 13:00 | 4395.8 | 845.2 | 1752.1 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1447 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 4395.8
2022-06-20 14:00 | 14:00 | 4377.7 | 845.2 | 2005.2 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1171.9 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 4377.7
2022-06-20 15:00 | 15:00 | 4264.8 | 845.2 | 2271 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 786.5 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 4264.8
2022-06-20 16:00 | 16:00 | 4157 | 845.2 | 2463.3 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 430.7 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 4157
2022-06-20 17:00 | 17:00 | 3946.9 | 845.2 | 2428.4 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 157.8 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 3946.9
2022-06-20 18:00 | 18:00 | 3853.6 | 845.2 | 2455.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 21.6 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 3853.6
2022-06-20 19:00 | 19:00 | 3778.2 | 845.2 | 2382.6 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 3778.2
2022-06-20 20:00 | 20:00 | 3589.3 | 845.2 | 2195.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 3589.3
2022-06-20 21:00 | 21:00 | 3354.7 | 845.2 | 1972 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 3354.7
2022-06-20 22:00 | 22:00 | 3196.5 | 845.2 | 1842 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 3196.5
2022-06-20 23:00 | 23:00 | 2998.8 | 845.2 | 1743.5 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 2998.8
2022-06-21 | 0:00 | 2759.3 | 845.2 | 1520.5 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 2759.3
2022-06-21 01:00 | 1:00 | 2610.9 | 845.2 | 1368.3 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 2610.9
2022-06-21 02:00 | 2:00 | 2562.8 | 845.2 | 1312.5 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 2562.8
2022-06-21 03:00 | 3:00 | 2572.4 | 845.2 | 1334.6 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 2572.4
2022-06-21 04:00 | 4:00 | 2564.4 | 845.2 | 1343.1 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2564.4
2022-06-21 05:00 | 5:00 | 2592.9 | 845.2 | 1314.6 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 68.5 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 2592.9
2022-06-21 06:00 | 6:00 | 2784.1 | 845.2 | 1332.2 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 214.9 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 2784.1
2022-06-21 07:00 | 7:00 | 3130.6 | 845.2 | 1481.4 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 420.9 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 3130.6
2022-06-21 08:00 | 8:00 | 3601.6 | 845.2 | 1755.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 669.6 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 3601.6
2022-06-21 09:00 | 9:00 | 3982.9 | 845.2 | 1888 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 924.2 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 3982.9
2022-06-21 10:00 | 10:00 | 4151.5 | 845.2 | 1816.7 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1167 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 4151.5
2022-06-21 11:00 | 11:00 | 4256 | 845.2 | 1896.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1190.9 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4256
2022-06-21 12:00 | 12:00 | 4112.5 | 845.2 | 1794.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1143.5 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 4112.5
2022-06-21 13:00 | 13:00 | 4313.6 | 845.2 | 2033.3 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1100 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 4313.6
2022-06-21 14:00 | 14:00 | 4309.8 | 845.2 | 2429.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 692.2 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 4309.8
2022-06-21 15:00 | 15:00 | 4102.6 | 845.2 | 2564.3 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 344.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 4102.6
2022-06-21 16:00 | 16:00 | 4025.6 | 845.2 | 2593.4 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 185.6 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 4025.6
2022-06-21 17:00 | 17:00 | 3889.8 | 845.2 | 2495.1 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 57.1 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 3889.8
2022-06-21 18:00 | 18:00 | 3847.8 | 845.2 | 2504.2 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 9.1 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 3847.8
2022-06-21 19:00 | 19:00 | 3743.2 | 845.2 | 2408.3 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 3743.2
2022-06-21 20:00 | 20:00 | 3552.8 | 845.2 | 2220.3 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 3552.8
2022-06-21 21:00 | 21:00 | 3319.7 | 845.2 | 1991 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 3319.7
2022-06-21 22:00 | 22:00 | 3162.5 | 845.2 | 1840.8 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 3162.5
2022-06-21 23:00 | 23:00 | 2992.2 | 845.2 | 1767.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2992.2
2022-06-22 | 0:00 | 2763.8 | 845.2 | 1580.9 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2763.8
2022-06-22 01:00 | 1:00 | 2625.3 | 845.2 | 1448.2 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2625.3
2022-06-22 02:00 | 2:00 | 2587.3 | 845.2 | 1408.3 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2587.3
2022-06-22 03:00 | 3:00 | 2601.3 | 845.2 | 1418.4 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2601.3
2022-06-22 04:00 | 4:00 | 2598.9 | 845.2 | 1411.9 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 2598.9
2022-06-22 05:00 | 5:00 | 2632.6 | 845.2 | 1372.3 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 71.7 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2632.6
2022-06-22 06:00 | 6:00 | 2786.6 | 845.2 | 1375.7 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 190.3 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2786.6
2022-06-22 07:00 | 7:00 | 3109.2 | 845.2 | 1502.3 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 384.4 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 3109.2
2022-06-22 08:00 | 8:00 | 3532.2 | 845.2 | 1761.9 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 592.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3532.2
2022-06-22 09:00 | 9:00 | 3847.4 | 845.2 | 1902.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 763.6 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 3847.4
2022-06-22 10:00 | 10:00 | 3944.1 | 845.2 | 1858.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 901.3 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 3944.1
2022-06-22 11:00 | 11:00 | 4038.8 | 845.2 | 1857.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 989.4 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 4038.8
2022-06-22 12:00 | 12:00 | 3987.3 | 845.2 | 1826.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 969.8 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 3987.3
2022-06-22 13:00 | 13:00 | 4097.3 | 845.2 | 2047.3 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 860 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 4097.3
2022-06-22 14:00 | 14:00 | 4139.4 | 845.2 | 2191.2 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 762.1 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 4139.4
2022-06-22 15:00 | 15:00 | 4085.4 | 845.2 | 2348.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 551.8 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 4085.4
2022-06-22 16:00 | 16:00 | 4024 | 845.2 | 2485.1 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 307.7 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 4024
2022-06-22 17:00 | 17:00 | 3832.7 | 845.2 | 2399.2 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 112.3 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 3832.7
2022-06-22 18:00 | 18:00 | 3740.9 | 845.2 | 2402.2 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 16.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 3740.9
2022-06-22 19:00 | 19:00 | 3634 | 845.2 | 2308.8 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 3634
2022-06-22 20:00 | 20:00 | 3454.4 | 845.2 | 2122.8 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 3454.4
2022-06-22 21:00 | 21:00 | 3248.6 | 845.2 | 1917 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 3248.6
2022-06-22 22:00 | 22:00 | 3095.2 | 845.2 | 1761.9 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 3095.2
2022-06-22 23:00 | 23:00 | 2919.1 | 845.2 | 1676.4 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 2919.1
2022-06-23 | 0:00 | 2705 | 845.2 | 1500.9 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 2705
2022-06-23 01:00 | 1:00 | 2557.2 | 845.2 | 1350.2 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 2557.2
2022-06-23 02:00 | 2:00 | 2513.9 | 845.2 | 1307.9 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 2513.9
2022-06-23 03:00 | 3:00 | 2542.6 | 845.2 | 1327 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 2542.6
2022-06-23 04:00 | 4:00 | 2553.7 | 845.2 | 1333.4 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0.8 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 2553.7
2022-06-23 05:00 | 5:00 | 2603.4 | 845.2 | 1322.7 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 56.4 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 2603.4
2022-06-23 06:00 | 6:00 | 2786.7 | 845.2 | 1385 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 152.2 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 2786.7
2022-06-23 07:00 | 7:00 | 3091.4 | 845.2 | 1569.6 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 263.6 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 3091.4
2022-06-23 08:00 | 8:00 | 3511.7 | 845.2 | 1897.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 404 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 3511.7
2022-06-23 09:00 | 9:00 | 3846.4 | 845.2 | 2076.3 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 558 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 3846.4
2022-06-23 10:00 | 10:00 | 3898.3 | 845.2 | 2045.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 637.8 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 3898.3
2022-06-23 11:00 | 11:00 | 3964.2 | 845.2 | 2043.2 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 706 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 3964.2
2022-06-23 12:00 | 12:00 | 3840.7 | 845.2 | 1970.3 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 656.4 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 3840.7
2022-06-23 13:00 | 13:00 | 3978.8 | 845.2 | 2159.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 600.5 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 3978.8
2022-06-23 14:00 | 14:00 | 4001.2 | 845.2 | 2238 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 542.4 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 4001.2
2022-06-23 15:00 | 15:00 | 3957.9 | 845.2 | 2361 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 383.8 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 3957.9
2022-06-23 16:00 | 16:00 | 3891.5 | 845.2 | 2413.2 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 224 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 3891.5
2022-06-23 17:00 | 17:00 | 3761.3 | 845.2 | 2315.5 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 99.6 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 3761.3
2022-06-23 18:00 | 18:00 | 3686.8 | 845.2 | 2325.2 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 19.4 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 3686.8
2022-06-23 19:00 | 19:00 | 3591.8 | 845.2 | 2252.1 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 3591.8
2022-06-23 20:00 | 20:00 | 3423.1 | 845.2 | 2087.7 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 3423.1
2022-06-23 21:00 | 21:00 | 3216.8 | 845.2 | 1883.3 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 3216.8
2022-06-23 22:00 | 22:00 | 3060 | 845.2 | 1725.7 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 3060
2022-06-23 23:00 | 23:00 | 2883.4 | 845.2 | 1649.3 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 2883.4
2022-06-24 | 0:00 | 2684.6 | 845.2 | 1480.5 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 2684.6
2022-06-24 01:00 | 1:00 | 2538.9 | 845.2 | 1333.9 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 2538.9
2022-06-24 02:00 | 2:00 | 2498.5 | 845.2 | 1295.4 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 2498.5
2022-06-24 03:00 | 3:00 | 2520.7 | 845.2 | 1314.7 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 2520.7
2022-06-24 04:00 | 4:00 | 2543.3 | 845.2 | 1336.3 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 2543.3
2022-06-24 05:00 | 5:00 | 2603.1 | 845.2 | 1339.6 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 62.3 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 2603.1
2022-06-24 06:00 | 6:00 | 2792 | 845.2 | 1399.1 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 162.7 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 2792
2022-06-24 07:00 | 7:00 | 3157 | 845.2 | 1590 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 339.7 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 3157
2022-06-24 08:00 | 8:00 | 3678.3 | 845.2 | 1826.3 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 672.7 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3678.3
2022-06-24 09:00 | 9:00 | 4156.2 | 845.2 | 1959.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1016.1 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 4156.2
2022-06-24 10:00 | 10:00 | 4298.6 | 845.2 | 1866.3 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1252 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 4298.6
2022-06-24 11:00 | 11:00 | 4466.5 | 845.2 | 1711.7311 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1571.7 | 0 | 27.9 | 0 | 3.7689 | 0 | 4466.5
2022-06-24 12:00 | 12:00 | 4520.1 | 845.2 | 1158.791 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1702.9 | 0 | 26 | 0 | 481.009 | 0 | 4520.1
2022-06-24 13:00 | 13:00 | 4690.2 | 845.2 | 1940.1 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1576.5 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4690.2
2022-06-24 14:00 | 14:00 | 4709.2 | 845.2 | 2188.3 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1347.3 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4709.2
2022-06-24 15:00 | 15:00 | 4660.7 | 845.2 | 2461.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1027.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4660.7
2022-06-24 16:00 | 16:00 | 4587.2 | 845.2 | 2731.3 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 638.2 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 4587.2
2022-06-24 17:00 | 17:00 | 4349.1 | 845.2 | 2760.2 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 277.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4349.1
2022-06-24 18:00 | 18:00 | 4138.1 | 845.2 | 2785.6 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 44.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4138.1
2022-06-24 19:00 | 19:00 | 4025.6 | 845.2 | 2717.7 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 4025.6
2022-06-24 20:00 | 20:00 | 3811.9 | 845.2 | 2505.4 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3811.9
2022-06-24 21:00 | 21:00 | 3570.1 | 845.2 | 2265.5 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 3570.1
2022-06-24 22:00 | 22:00 | 3396.2 | 845.2 | 2090.8 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 3396.2
2022-06-24 23:00 | 23:00 | 3174.2 | 845.2 | 1958.5 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3174.2
2022-06-25 | 0:00 | 2923.9 | 845.2 | 1730.4 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 2923.9
2022-06-25 01:00 | 1:00 | 2747.6 | 845.2 | 1554.1 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 2747.6
2022-06-25 02:00 | 2:00 | 2667.6 | 845.2 | 1470.3 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 2667.6
2022-06-25 03:00 | 3:00 | 2658 | 845.2 | 1454.9 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 2658
2022-06-25 04:00 | 4:00 | 2622.4 | 845.2 | 1420 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1.2 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 2622.4
2022-06-25 05:00 | 5:00 | 2641.8 | 845.2 | 1321.1 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 126.3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2641.8
2022-06-25 06:00 | 6:00 | 2779.1 | 845.2 | 1090.1831 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 448.7 | 0 | 21.2 | 0 | 20.6169 | 0 | 2779.1
2022-06-25 07:00 | 7:00 | 3061.9 | 845.2 | 1163.5576 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 876.3 | 0 | 19.3 | 0 | -195.6576 | 0 | 3061.9
2022-06-25 08:00 | 8:00 | 3504.2 | 845.2 | 1272.2266 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1266.6 | 0 | 13.5 | 0 | -199.5266 | 0 | 3504.2
2022-06-25 09:00 | 9:00 | 3945.7 | 845.2 | 1168.7464 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1574.5 | 0 | 13.5 | 0 | 37.5536 | 0 | 3945.7
2022-06-25 10:00 | 10:00 | 4206.7 | 845.2 | 1221.1959 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1779.2 | 0 | 16.4 | 0 | 38.5041 | 0 | 4206.7
2022-06-25 11:00 | 11:00 | 4360.7 | 845.2 | 1293.0664 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1864.1 | 0 | 16.4 | 0 | 35.7336 | 0 | 4360.7
2022-06-25 12:00 | 12:00 | 4435.9 | 845.2 | 1389.949 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1844 | 0 | 21.2 | 0 | 29.351 | 0 | 4435.9
2022-06-25 13:00 | 13:00 | 4485 | 845.2 | 1585.8108 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1709.3 | 0 | 24.1 | 0 | 14.3892 | 0 | 4485
2022-06-25 14:00 | 14:00 | 4479.6 | 845.2 | 1846.2 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1457.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 4479.6
2022-06-25 15:00 | 15:00 | 4454.6 | 845.2 | 2180.9 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1094.4 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 4454.6
2022-06-25 16:00 | 16:00 | 4419.5 | 845.2 | 2545.7 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 646.5 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 4419.5
2022-06-25 17:00 | 17:00 | 4231.9 | 845.2 | 2678.5 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 243.8 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 4231.9
2022-06-25 18:00 | 18:00 | 4099.8 | 845.2 | 2748.6 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 41.8 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 4099.8
2022-06-25 19:00 | 19:00 | 4027.6 | 845.2 | 2713.9 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4027.6
2022-06-25 20:00 | 20:00 | 3835.5 | 845.2 | 2521.3 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 3835.5
2022-06-25 21:00 | 21:00 | 3597.5 | 845.2 | 2274.6 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 3597.5
2022-06-25 22:00 | 22:00 | 3390.3 | 845.2 | 2071.5 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3390.3
2022-06-25 23:00 | 23:00 | 3152.9 | 845.2 | 1929.4 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 3152.9
2022-06-26 | 0:00 | 2866.4 | 845.2 | 1671 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2866.4
2022-06-26 01:00 | 1:00 | 2672.9 | 845.2 | 1483.3 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 2672.9
2022-06-26 02:00 | 2:00 | 2581.1 | 845.2 | 1389.6 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 2581.1
2022-06-26 03:00 | 3:00 | 2558.2 | 845.2 | 1368.6 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 2558.2
2022-06-26 04:00 | 4:00 | 2519.4 | 845.2 | 1330 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0.8 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2519.4
2022-06-26 05:00 | 5:00 | 2501.5 | 845.2 | 1215.5395 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 96.3 | 0 | 16.4 | 0 | 4.8605 | 0 | 2501.5
2022-06-26 06:00 | 6:00 | 2603.9 | 845.2 | 1069.5893 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 366.1 | 0 | 9.6 | 0 | -39.7893 | 0 | 2603.9
2022-06-26 07:00 | 7:00 | 2869.1 | 845.2 | 1116.1885 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 758.6 | 0 | 5.8 | 0 | -209.8885 | 0 | 2869.1
2022-06-26 08:00 | 8:00 | 3243.3 | 845.2 | 1208.1259 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1123.7 | 0 | 4.8 | 0 | -244.7259 | 0 | 3243.3
2022-06-26 09:00 | 9:00 | 3685.4 | 845.2 | 1316.7457 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1459.7 | 0 | 7.7 | 0 | -250.1457 | 0 | 3685.4
2022-06-26 10:00 | 10:00 | 3928.5 | 845.2 | 1092.4822 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1636.4 | 0 | 4.8 | 0 | 43.4178 | 0 | 3928.5
2022-06-26 11:00 | 11:00 | 4126.4 | 845.2 | 1242.2128 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1690.9 | 0 | 6.7 | 0 | 35.1872 | 0 | 4126.4
2022-06-26 12:00 | 12:00 | 4226.3 | 845.2 | 1495.8627 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1554.8 | 0 | 7.7 | 0 | 16.5373 | 0 | 4226.3
2022-06-26 13:00 | 13:00 | 4145.7 | 845.2 | 1616.3856 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1361.2 | 0 | 11.6 | 0 | 5.1144 | 0 | 4145.7
2022-06-26 14:00 | 14:00 | 4103.8 | 845.2 | 1760.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1178.3 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 4103.8
2022-06-26 15:00 | 15:00 | 3977.8 | 845.2 | 1970.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 843.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3977.8
2022-06-26 16:00 | 16:00 | 3932.8 | 845.2 | 2197.4 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 522.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 3932.8
2022-06-26 17:00 | 17:00 | 3933.6 | 845.2 | 2393 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 232.9 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 3933.6
2022-06-26 18:00 | 18:00 | 3938.4 | 845.2 | 2586.7 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 43.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3938.4
2022-06-26 19:00 | 19:00 | 3910.2 | 845.2 | 2604.2 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 3910.2
2022-06-26 20:00 | 20:00 | 3738.5 | 845.2 | 2430.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3738.5
2022-06-26 21:00 | 21:00 | 3492.5 | 845.2 | 2182.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 3492.5
2022-06-26 22:00 | 22:00 | 3259.2 | 845.2 | 1952.9 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3259.2
2022-06-26 23:00 | 23:00 | 3036.5 | 845.2 | 1820.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3036.5
2022-06-27 | 0:00 | 2785.9 | 845.2 | 1601.1 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 2785.9
2022-06-27 01:00 | 1:00 | 2588.8 | 845.2 | 1408.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2588.8
2022-06-27 02:00 | 2:00 | 2515.9 | 845.2 | 1337.9 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2515.9
2022-06-27 03:00 | 3:00 | 2519.6 | 845.2 | 1337.7 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 2519.6
2022-06-27 04:00 | 4:00 | 2532.6 | 845.2 | 1348.7 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2532.6
2022-06-27 05:00 | 5:00 | 2628.5 | 845.2 | 1322.5 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 126 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2628.5
2022-06-27 06:00 | 6:00 | 2971.5 | 845.2 | 1313.4062 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 438.9 | 0 | 14.5 | 0 | 6.2939 | 0 | 2971.5
2022-06-27 07:00 | 7:00 | 3518.6 | 845.2 | 1434.3058 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 858.3 | 0 | 20.2 | 0 | 7.3942 | 0 | 3518.6
2022-06-27 08:00 | 8:00 | 4220 | 845.2 | 1810.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1232 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4220
2022-06-27 09:00 | 9:00 | 4791.7 | 845.2 | 2088.3 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1520.2 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 4791.7
2022-06-27 10:00 | 10:00 | 5053.8 | 845.2 | 2148.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1722 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 5053.8
2022-06-27 11:00 | 11:00 | 5180.1 | 845.2 | 2232.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1767.3 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 5180.1
2022-06-27 12:00 | 12:00 | 5183.1 | 845.2 | 2260.2 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1738.7 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 5183.1
2022-06-27 13:00 | 13:00 | 5380 | 845.2 | 2596.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1592.7 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 5380
2022-06-27 14:00 | 14:00 | 5368.5 | 845.2 | 2886 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1284.8 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 5368.5
2022-06-27 15:00 | 15:00 | 5272.2 | 845.2 | 3171.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 899.2 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 5272.2
2022-06-27 16:00 | 16:00 | 5140.5 | 845.2 | 3364.4 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 516 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 5140.5
2022-06-27 17:00 | 17:00 | 4846.7 | 845.2 | 3308.7 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 182.1 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 4846.7
2022-06-27 18:00 | 18:00 | 4655.7 | 845.2 | 3272.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 24.1 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 4655.7
2022-06-27 19:00 | 19:00 | 4476.2 | 845.2 | 3098.9 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 4476.2
2022-06-27 20:00 | 20:00 | 4185.2 | 845.2 | 2810.3 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 4185.2
2022-06-27 21:00 | 21:00 | 3890.8 | 845.2 | 2508.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 3890.8
2022-06-27 22:00 | 22:00 | 3653.8 | 845.2 | 2272.3 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 3653.8
2022-06-27 23:00 | 23:00 | 3389.2 | 845.2 | 2099.2 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 3389.2
2022-06-28 | 0:00 | 3069.8 | 845.2 | 1842.6 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 3069.8
2022-06-28 01:00 | 1:00 | 2860.8 | 845.2 | 1641.3 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 2860.8
2022-06-28 02:00 | 2:00 | 2759.5 | 845.2 | 1546.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 2759.5
2022-06-28 03:00 | 3:00 | 2740.5 | 845.2 | 1530.7 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 2740.5
2022-06-28 04:00 | 4:00 | 2738.7 | 845.2 | 1529.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 2738.7
2022-06-28 05:00 | 5:00 | 2815.1 | 845.2 | 1498.4 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 111.7 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 2815.1
2022-06-28 06:00 | 6:00 | 3133.7 | 845.2 | 1526 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 376.5 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 3133.7
2022-06-28 07:00 | 7:00 | 3610.9 | 845.2 | 1616 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 765.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 3610.9
2022-06-28 08:00 | 8:00 | 4275.2 | 845.2 | 1910.9 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1181.1 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 4275.2
2022-06-28 09:00 | 9:00 | 4835.2 | 845.2 | 2135.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1513.5 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 4835.2
2022-06-28 10:00 | 10:00 | 5056.8 | 845.2 | 2204 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1661.9 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 5056.8
2022-06-28 11:00 | 11:00 | 5203.3 | 845.2 | 2213.7 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1788.1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 5203.3
2022-06-28 12:00 | 12:00 | 5198.1 | 845.2 | 2206.1 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1782.8 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 5198.1
2022-06-28 13:00 | 13:00 | 5349.3 | 845.2 | 2470.2 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1668.9 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 5349.3
2022-06-28 14:00 | 14:00 | 5365 | 845.2 | 2709.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1446 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 5365
2022-06-28 15:00 | 15:00 | 5316.6 | 845.2 | 3001.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1101.2 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 5316.6
2022-06-28 16:00 | 16:00 | 5251.7 | 845.2 | 3295.9 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 686.1 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 5251.7
2022-06-28 17:00 | 17:00 | 4989.8 | 845.2 | 3326.2 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 293.3 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4989.8
2022-06-28 18:00 | 18:00 | 4703.6 | 845.2 | 3274.5 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 48.4 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 4703.6
2022-06-28 19:00 | 19:00 | 4520.8 | 845.2 | 3131 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 4520.8
2022-06-28 20:00 | 20:00 | 4271.3 | 845.2 | 2876.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 4271.3
2022-06-28 21:00 | 21:00 | 3993.4 | 845.2 | 2590.5 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 3993.4
2022-06-28 22:00 | 22:00 | 3751 | 845.2 | 2336.7 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 3751
2022-06-28 23:00 | 23:00 | 3471.6 | 845.2 | 2148.9 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 3471.6
2022-06-29 | 0:00 | 3160.1 | 845.2 | 1876 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.7 | 0 | 0 | 0 | 3160.1
2022-06-29 01:00 | 1:00 | 2941.4 | 845.2 | 1634.2 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 2941.4
2022-06-29 02:00 | 2:00 | 2834 | 845.2 | 1520.1 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 2834
2022-06-29 03:00 | 3:00 | 2811.3 | 845.2 | 1470.4 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 2811.3
2022-06-29 04:00 | 4:00 | 2795.3 | 845.2 | 1441.8 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 2795.3
2022-06-29 05:00 | 5:00 | 2872.8 | 845.2 | 1384.5 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 117.5 | 0 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 2872.8
2022-06-29 06:00 | 6:00 | 3172 | 845.2 | 1343.0056 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 416.5 | 0 | 206.2 | 0 | 7.8944 | 0 | 3172
2022-06-29 07:00 | 7:00 | 3675.8 | 845.2 | 1438.6123 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 826.2 | 0 | 202.4 | 0 | 10.1877 | 0 | 3675.8
2022-06-29 08:00 | 8:00 | 4354.6 | 845.2 | 1776.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1211.5 | 0 | 214.9 | 0 | 0 | 0 | 4354.6
2022-06-29 09:00 | 9:00 | 4898.8 | 845.2 | 2027.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1512.8 | 0 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 4898.8
2022-06-29 10:00 | 10:00 | 5141.8 | 845.2 | 2071.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1712.8 | 0 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 5141.8
2022-06-29 11:00 | 11:00 | 5279.2 | 845.2 | 2125.7 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1796.8 | 0 | 205.3 | 0 | 0 | 0 | 5279.2
2022-06-29 12:00 | 12:00 | 5267.6 | 845.2 | 2131.7 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1785 | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 5267.6
2022-06-29 13:00 | 13:00 | 5421.8 | 845.2 | 2451.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1662.7 | 0 | 156.1 | 0 | 0 | 0 | 5421.8
2022-06-29 14:00 | 14:00 | 5418 | 845.2 | 2707.5 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1416.5 | 0 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | 5418
2022-06-29 15:00 | 15:00 | 5362.1 | 845.2 | 2994.2 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1080.6 | 0 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 5362.1
2022-06-29 16:00 | 16:00 | 5270.8 | 845.2 | 3281.4 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 663.8 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 5270.8
2022-06-29 17:00 | 17:00 | 4996.1 | 845.2 | 3301.4 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 278.1 | 0 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 4996.1
2022-06-29 18:00 | 18:00 | 4761.3 | 845.2 | 3317.1 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 41.3 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 4761.3
2022-06-29 19:00 | 19:00 | 4616 | 845.2 | 3220.4 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 4616
2022-06-29 20:00 | 20:00 | 4364.1 | 845.2 | 2974.7 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 4364.1
2022-06-29 21:00 | 21:00 | 4075.7 | 845.2 | 2716.2 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 4075.7
2022-06-29 22:00 | 22:00 | 3816.4 | 845.2 | 2468.6 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 3816.4
2022-06-29 23:00 | 23:00 | 3534.6 | 845.2 | 2285.1 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 3534.6
2022-06-30 | 0:00 | 3187.9 | 845.2 | 1952 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 3187.9
2022-06-30 01:00 | 1:00 | 2964.8 | 845.2 | 1743.4 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2964.8
2022-06-30 02:00 | 2:00 | 2862.8 | 845.2 | 1644.3 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 2862.8
2022-06-30 03:00 | 3:00 | 2828.2 | 845.2 | 1615.5 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 2828.2
2022-06-30 04:00 | 4:00 | 2818.3 | 845.2 | 1596 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2818.3
2022-06-30 05:00 | 5:00 | 2898.4 | 845.2 | 1559.7 | 225.6 | 0.7 | 96.9 | 118.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2898.4
2022-06-30 06:00 | 6:00 | 3233.2 | 845.2 | 1559.8 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 424.9 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 3233.2
2022-06-30 07:00 | 7:00 | 3773 | 845.2 | 1693 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 836.3 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 3773
2022-06-30 08:00 | 8:00 | 4502.6 | 845.2 | 2080.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1226.3 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 4502.6
2022-06-30 09:00 | 9:00 | 5071.7 | 845.2 | 2345.8 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1530.2 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 5071.7
2022-06-30 10:00 | 10:00 | 5326.6 | 845.2 | 2400.7 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1725.3 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 5326.6
2022-06-30 11:00 | 11:00 | 5472.9 | 845.2 | 2486.3 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1785.1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 5472.9
2022-06-30 12:00 | 12:00 | 5447.9 | 845.2 | 2511.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1735.7 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 5447.9
2022-06-30 13:00 | 13:00 | 5603.7 | 845.2 | 2807.7 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1586.8 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 5603.7
2022-06-30 14:00 | 14:00 | 5617.1 | 845.2 | 3043.4 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1366.4 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 5617.1
2022-06-30 15:00 | 15:00 | 5568.1 | 845.2 | 3311.6 | 208.6 | 0.7 | 96.9 | 1048.2 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 5568.1
2022-06-30 16:00 | 16:00 | 5515.3 | 845.2 | 3614.9 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 647.1 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 5515.3
2022-06-30 17:00 | 17:00 | 5241.6 | 845.2 | 3618.3 | 348.5 | 0.7 | 96.9 | 269.4 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 5241.6
2022-06-30 18:00 | 18:00 | 4969.7 | 845.2 | 3565 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 45.2 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 4969.7
2022-06-30 19:00 | 19:00 | 4783.8 | 845.2 | 3412.3 | 348.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4783.8
2022-06-30 20:00 | 20:00 | 4509.3 | 845.2 | 3132.4 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 4509.3
2022-06-30 21:00 | 21:00 | 4208.5 | 845.2 | 2821 | 348.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 4208.5
2022-06-30 22:00 | 22:00 | 3936.3 | 845.2 | 2558.7 | 348.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 3936.3
2022-06-30 23:00 | 23:00 | 3642.2 | 845.2 | 2358 | 255.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 3642.2
2022-07-01 | 0:00 | 3323 | 845.2 | 2038 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3323
2022-07-01 01:00 | 1:00 | 3088.2 | 845.2 | 1776.1 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 3088.2
2022-07-01 02:00 | 2:00 | 2973 | 845.2 | 1656.1 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 2973
2022-07-01 03:00 | 3:00 | 2940.4 | 845.2 | 1626.8 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 2940.4
2022-07-01 04:00 | 4:00 | 2925.5 | 845.2 | 1610.7 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 2925.5
2022-07-01 05:00 | 5:00 | 3017.9 | 845.2 | 1579.5 | 235 | 0.7 | 96.9 | 117.5 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 3017.9
2022-07-01 06:00 | 6:00 | 3361.2 | 845.2 | 1594.7 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 424.9 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 3361.2
2022-07-01 07:00 | 7:00 | 3914.1 | 845.2 | 1732.2 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 851.3 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 3914.1
2022-07-01 08:00 | 8:00 | 4594.8 | 845.2 | 2060.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1247.4 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 4594.8
2022-07-01 09:00 | 9:00 | 5150.1 | 845.2 | 2316.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1550 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 5150.1
2022-07-01 10:00 | 10:00 | 5409.8 | 845.2 | 2391.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1745.8 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 5409.8
2022-07-01 11:00 | 11:00 | 5557.1 | 845.2 | 2467.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1817.4 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 5557.1
2022-07-01 12:00 | 12:00 | 5543.5 | 845.2 | 2477.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1795.9 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5543.5
2022-07-01 13:00 | 13:00 | 5666.5 | 845.2 | 2750.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1663.4 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 5666.5
2022-07-01 14:00 | 14:00 | 5678.1 | 845.2 | 3024.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1405.1 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 5678.1
2022-07-01 15:00 | 15:00 | 5573.2 | 845.2 | 3300.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1035.4 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 5573.2
2022-07-01 16:00 | 16:00 | 5448.2 | 845.2 | 3521.3 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 638.5 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 5448.2
2022-07-01 17:00 | 17:00 | 5095.2 | 845.2 | 3458.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 264.1 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 5095.2
2022-07-01 18:00 | 18:00 | 4827.3 | 845.2 | 3396.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 45.6 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 4827.3
2022-07-01 19:00 | 19:00 | 4650.9 | 845.2 | 3277 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 4650.9
2022-07-01 20:00 | 20:00 | 4404.6 | 845.2 | 3049.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 4404.6
2022-07-01 21:00 | 21:00 | 4123.5 | 845.2 | 2777.9 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 4123.5
2022-07-01 22:00 | 22:00 | 3920.1 | 845.2 | 2575.5 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 3920.1
2022-07-01 23:00 | 23:00 | 3651.6 | 845.2 | 2365.6 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 3651.6
2022-07-02 | 0:00 | 3327.9 | 845.2 | 2054.5 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3327.9
2022-07-02 01:00 | 1:00 | 3103.9 | 845.2 | 1840.8 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 3103.9
2022-07-02 02:00 | 2:00 | 2980.7 | 845.2 | 1720.4 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 2980.7
2022-07-02 03:00 | 3:00 | 2936.4 | 845.2 | 1706.3 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 2936.4
2022-07-02 04:00 | 4:00 | 2899.8 | 845.2 | 1672.4 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2899.8
2022-07-02 05:00 | 5:00 | 2913.4 | 845.2 | 1567.1 | 235 | 0.7 | 96.9 | 112.8 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 2913.4
2022-07-02 06:00 | 6:00 | 3116.2 | 845.2 | 1431 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 412.8 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 3116.2
2022-07-02 07:00 | 7:00 | 3465.5 | 845.2 | 1414.3562 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 818.6 | 0 | 58.6 | 0 | -28.9562 | 0 | 3465.5
2022-07-02 08:00 | 8:00 | 3955.3 | 845.2 | 1524.0179 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1199.1 | 0 | 73 | 0 | 9.9821 | 0 | 3955.3
2022-07-02 09:00 | 9:00 | 4423.8 | 845.2 | 1687.7314 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1497.5 | 0 | 84.5 | 0 | 4.8686 | 0 | 4423.8
2022-07-02 10:00 | 10:00 | 4668 | 845.2 | 1725.1973 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1700.5 | 0 | 86.4 | 0 | 6.7027 | 0 | 4668
2022-07-02 11:00 | 11:00 | 4808.8 | 845.2 | 1787.8842 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1786.6 | 0 | 80.7 | 0 | 4.4158 | 0 | 4808.8
2022-07-02 12:00 | 12:00 | 4862.2 | 845.2 | 1892.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1732 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 4862.2
2022-07-02 13:00 | 13:00 | 4859.2 | 845.2 | 2073.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1541.1 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 4859.2
2022-07-02 14:00 | 14:00 | 4792.3 | 845.2 | 2275.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1266.9 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 4792.3
2022-07-02 15:00 | 15:00 | 4686.8 | 845.2 | 2516.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 918.4 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 4686.8
2022-07-02 16:00 | 16:00 | 4557.8 | 845.2 | 2675.7 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 560.1 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 4557.8
2022-07-02 17:00 | 17:00 | 4381.4 | 845.2 | 2725.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 233.3 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 4381.4
2022-07-02 18:00 | 18:00 | 4263.6 | 845.2 | 2794.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 35.9 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 4263.6
2022-07-02 19:00 | 19:00 | 4198 | 845.2 | 2755 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 4198
2022-07-02 20:00 | 20:00 | 4000.5 | 845.2 | 2547.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 4000.5
2022-07-02 21:00 | 21:00 | 3772.6 | 845.2 | 2347.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 3772.6
2022-07-02 22:00 | 22:00 | 3584.7 | 845.2 | 2177.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3584.7
2022-07-02 23:00 | 23:00 | 3369 | 845.2 | 2032.1 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 3369
2022-07-03 | 0:00 | 3098.7 | 845.2 | 1803.2 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3098.7
2022-07-03 01:00 | 1:00 | 2887.7 | 845.2 | 1594.8 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 2887.7
2022-07-03 02:00 | 2:00 | 2775.8 | 845.2 | 1502.1 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 2775.8
2022-07-03 03:00 | 3:00 | 2742.6 | 845.2 | 1485.6 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 2742.6
2022-07-03 04:00 | 4:00 | 2717.3 | 845.2 | 1465 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2717.3
2022-07-03 05:00 | 5:00 | 2713.3 | 845.2 | 1385.3 | 235 | 0.7 | 96.9 | 79.1 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 2713.3
2022-07-03 06:00 | 6:00 | 2824.1 | 845.2 | 1222.3412 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 308 | 0 | 73 | 0 | 10.7588 | 0 | 2824.1
2022-07-03 07:00 | 7:00 | 3125.6 | 845.2 | 1200.1007 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 628.1 | 0 | 75.9 | 0 | 18.5993 | 0 | 3125.6
2022-07-03 08:00 | 8:00 | 3520.7 | 845.2 | 1404.6503 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 934.3 | 0 | 63.4 | 0 | -30.8503 | 0 | 3520.7
2022-07-03 09:00 | 9:00 | 3908.6 | 845.2 | 1544.7997 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1166.9 | 0 | 74.9 | 0 | -27.1997 | 0 | 3908.6
2022-07-03 10:00 | 10:00 | 4117.7 | 845.2 | 1603.823 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1278.4 | 0 | 80.7 | 0 | 5.577 | 0 | 4117.7
2022-07-03 11:00 | 11:00 | 4355.9 | 845.2 | 1834.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1287 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 4355.9
2022-07-03 12:00 | 12:00 | 4401.2 | 845.2 | 2228.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 947.1 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 4401.2
2022-07-03 13:00 | 13:00 | 4189.2 | 845.2 | 2446.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 531.7 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 4189.2
2022-07-03 14:00 | 14:00 | 3977.1 | 845.2 | 2444.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 331.6 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 3977.1
2022-07-03 15:00 | 15:00 | 3847.6 | 845.2 | 2439.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 208 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 3847.6
2022-07-03 16:00 | 16:00 | 3782.1 | 845.2 | 2415 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 112.3 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 3782.1
2022-07-03 17:00 | 17:00 | 3810.5 | 845.2 | 2428.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 41.4 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3810.5
2022-07-03 18:00 | 18:00 | 3899.5 | 845.2 | 2546 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 8.9 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 3899.5
2022-07-03 19:00 | 19:00 | 3866.3 | 845.2 | 2524.1 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 3866.3
2022-07-03 20:00 | 20:00 | 3700.4 | 845.2 | 2368.2 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3700.4
2022-07-03 21:00 | 21:00 | 3501.4 | 845.2 | 2172.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3501.4
2022-07-03 22:00 | 22:00 | 3310.8 | 845.2 | 1992.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3310.8
2022-07-03 23:00 | 23:00 | 3135.6 | 845.2 | 1879.3 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3135.6
2022-07-04 | 0:00 | 2898.1 | 845.2 | 1659.2 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2898.1
2022-07-04 01:00 | 1:00 | 2739.2 | 845.2 | 1508.7 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2739.2
2022-07-04 02:00 | 2:00 | 2670.5 | 845.2 | 1441.9 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 2670.5
2022-07-04 03:00 | 3:00 | 2676.5 | 845.2 | 1459.9 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2676.5
2022-07-04 04:00 | 4:00 | 2693.5 | 845.2 | 1473 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2693.5
2022-07-04 05:00 | 5:00 | 2764.3 | 845.2 | 1499.7 | 235 | 0.7 | 96.9 | 42.6 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2764.3
2022-07-04 06:00 | 6:00 | 3011.4 | 845.2 | 1643.1 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 113.2 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3011.4
2022-07-04 07:00 | 7:00 | 3443.6 | 845.2 | 2018.1 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 178.4 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3443.6
2022-07-04 08:00 | 8:00 | 3944.5 | 845.2 | 2461 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 290.1 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3944.5
2022-07-04 09:00 | 9:00 | 4269.9 | 845.2 | 2615.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 463.2 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 4269.9
2022-07-04 10:00 | 10:00 | 4387.8 | 845.2 | 2558.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 642.8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4387.8
2022-07-04 11:00 | 11:00 | 4474.1 | 845.2 | 2535.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 751.6 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4474.1
2022-07-04 12:00 | 12:00 | 4357.8 | 845.2 | 2433.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 737.8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4357.8
2022-07-04 13:00 | 13:00 | 4474.1 | 845.2 | 2537.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 752 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 4474.1
2022-07-04 14:00 | 14:00 | 4544.1 | 845.2 | 2681.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 685.4 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 4544.1
2022-07-04 15:00 | 15:00 | 4495.2 | 845.2 | 2827.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 498 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4495.2
2022-07-04 16:00 | 16:00 | 4444 | 845.2 | 2923.6 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 298.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 4444
2022-07-04 17:00 | 17:00 | 4259.2 | 845.2 | 2831 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 115.2 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 4259.2
2022-07-04 18:00 | 18:00 | 4186.8 | 845.2 | 2851.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 16 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 4186.8
2022-07-04 19:00 | 19:00 | 4098.7 | 845.2 | 2770.9 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 4098.7
2022-07-04 20:00 | 20:00 | 3885.1 | 845.2 | 2545.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3885.1
2022-07-04 21:00 | 21:00 | 3659.6 | 845.2 | 2324.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3659.6
2022-07-04 22:00 | 22:00 | 3481 | 845.2 | 2148.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3481
2022-07-04 23:00 | 23:00 | 3261.1 | 845.2 | 1974.1 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 3261.1
2022-07-05 | 0:00 | 3006.9 | 845.2 | 1726.7 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3006.9
2022-07-05 01:00 | 1:00 | 2833.6 | 845.2 | 1557 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 2833.6
2022-07-05 02:00 | 2:00 | 2764 | 845.2 | 1487.4 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 2764
2022-07-05 03:00 | 3:00 | 2752.4 | 845.2 | 1480.1 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 2752.4
2022-07-05 04:00 | 4:00 | 2760.6 | 845.2 | 1493.4 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 2760.6
2022-07-05 05:00 | 5:00 | 2790.5 | 845.2 | 1481.5 | 235 | 0.7 | 96.9 | 50.5 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 2790.5
2022-07-05 06:00 | 6:00 | 3013 | 845.2 | 1498.2 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 217.4 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3013
2022-07-05 07:00 | 7:00 | 3488.7 | 845.2 | 1677.5 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 502.7 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 3488.7
2022-07-05 08:00 | 8:00 | 4111.5 | 845.2 | 1995.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 847.6 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 4111.5
2022-07-05 09:00 | 9:00 | 4587.1 | 845.2 | 2226.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1119.9 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 4587.1
2022-07-05 10:00 | 10:00 | 4765.5 | 845.2 | 2306.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1229.9 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 4765.5
2022-07-05 11:00 | 11:00 | 4861.8 | 845.2 | 2461.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1176.1 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 4861.8
2022-07-05 12:00 | 12:00 | 4664.5 | 845.2 | 2465.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 992.6 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 4664.5
2022-07-05 13:00 | 13:00 | 4610.4 | 845.2 | 2654.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 751.8 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 4610.4
2022-07-05 14:00 | 14:00 | 4488 | 845.2 | 2744.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 511.9 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 4488
2022-07-05 15:00 | 15:00 | 4394.5 | 845.2 | 2792.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 351.6 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 4394.5
2022-07-05 16:00 | 16:00 | 4286.5 | 845.2 | 2774 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 182.8 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 4286.5
2022-07-05 17:00 | 17:00 | 4111.2 | 845.2 | 2618.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 77.8 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 4111.2
2022-07-05 18:00 | 18:00 | 4050.5 | 845.2 | 2607.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 16.9 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 4050.5
2022-07-05 19:00 | 19:00 | 3959.1 | 845.2 | 2541.1 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3959.1
2022-07-05 20:00 | 20:00 | 3778.5 | 845.2 | 2364.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3778.5
2022-07-05 21:00 | 21:00 | 3576 | 845.2 | 2173.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3576
2022-07-05 22:00 | 22:00 | 3429.5 | 845.2 | 2018.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 3429.5
2022-07-05 23:00 | 23:00 | 3233.5 | 845.2 | 1878.3 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3233.5
2022-07-06 | 0:00 | 2984 | 845.2 | 1649.1 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 2984
2022-07-06 01:00 | 1:00 | 2811.8 | 845.2 | 1500.6 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 2811.8
2022-07-06 02:00 | 2:00 | 2736.1 | 845.2 | 1434.5 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 2736.1
2022-07-06 03:00 | 3:00 | 2732 | 845.2 | 1429.9 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 2732
2022-07-06 04:00 | 4:00 | 2745.7 | 845.2 | 1448.5 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 2745.7
2022-07-06 05:00 | 5:00 | 2796.9 | 845.2 | 1444 | 235 | 0.7 | 96.9 | 71.4 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 2796.9
2022-07-06 06:00 | 6:00 | 2999.5 | 845.2 | 1418.5 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 263.4 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 2999.5
2022-07-06 07:00 | 7:00 | 3409.5 | 845.2 | 1599.6 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 513.8 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3409.5
2022-07-06 08:00 | 8:00 | 3972.7 | 845.2 | 1945.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 789.5 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 3972.7
2022-07-06 09:00 | 9:00 | 4388.6 | 845.2 | 2220.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 941.3 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 4388.6
2022-07-06 10:00 | 10:00 | 4464.5 | 845.2 | 2305.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 939.9 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 4464.5
2022-07-06 11:00 | 11:00 | 4644.8 | 845.2 | 2327 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1087 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 4644.8
2022-07-06 12:00 | 12:00 | 4566.2 | 845.2 | 2352.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 979.6 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 4566.2
2022-07-06 13:00 | 13:00 | 4621.5 | 845.2 | 2471.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 908.2 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 4621.5
2022-07-06 14:00 | 14:00 | 4601.4 | 845.2 | 2510.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 847.8 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 4601.4
2022-07-06 15:00 | 15:00 | 4564.7 | 845.2 | 2673.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 656.7 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 4564.7
2022-07-06 16:00 | 16:00 | 4523.6 | 845.2 | 2875.5 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 389.5 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 4523.6
2022-07-06 17:00 | 17:00 | 4289.8 | 845.2 | 2788.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 156.8 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 4289.8
2022-07-06 18:00 | 18:00 | 4125 | 845.2 | 2759.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 26.5 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 4125
2022-07-06 19:00 | 19:00 | 3980.3 | 845.2 | 2640.1 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3980.3
2022-07-06 20:00 | 20:00 | 3760.7 | 845.2 | 2422.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 3760.7
2022-07-06 21:00 | 21:00 | 3533.3 | 845.2 | 2204 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3533.3
2022-07-06 22:00 | 22:00 | 3361.4 | 845.2 | 2034 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3361.4
2022-07-06 23:00 | 23:00 | 3163 | 845.2 | 1881.8 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3163
2022-07-07 | 0:00 | 2928 | 845.2 | 1662.3 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 2928
2022-07-07 01:00 | 1:00 | 2756.7 | 845.2 | 1487.8 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 2756.7
2022-07-07 02:00 | 2:00 | 2691.1 | 845.2 | 1419.3 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2691.1
2022-07-07 03:00 | 3:00 | 2692.3 | 845.2 | 1415.2 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 2692.3
2022-07-07 04:00 | 4:00 | 2707.7 | 845.2 | 1444.3 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 2707.7
2022-07-07 05:00 | 5:00 | 2752.2 | 845.2 | 1459.7 | 235 | 0.7 | 96.9 | 67.6 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2752.2
2022-07-07 06:00 | 6:00 | 2975 | 845.2 | 1447.1 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 248.8 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 2975
2022-07-07 07:00 | 7:00 | 3377.5 | 845.2 | 1638.3 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 474.8 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 3377.5
2022-07-07 08:00 | 8:00 | 3832.7 | 845.2 | 1975.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 659.2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3832.7
2022-07-07 09:00 | 9:00 | 4173.7 | 845.2 | 2097.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 873.1 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 4173.7
2022-07-07 10:00 | 10:00 | 4261.4 | 845.2 | 2044.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1017.8 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 4261.4
2022-07-07 11:00 | 11:00 | 4414.6 | 845.2 | 1969 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1225.3 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 4414.6
2022-07-07 12:00 | 12:00 | 4389.4 | 845.2 | 1851 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1300.8 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 4389.4
2022-07-07 13:00 | 13:00 | 4572.6 | 845.2 | 2036.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1279 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 4572.6
2022-07-07 14:00 | 14:00 | 4673 | 845.2 | 2224.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1198.7 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 4673
2022-07-07 15:00 | 15:00 | 4627.8 | 845.2 | 2444.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 928.5 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 4627.8
2022-07-07 16:00 | 16:00 | 4546.2 | 845.2 | 2700.7 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 581.1 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 4546.2
2022-07-07 17:00 | 17:00 | 4326 | 845.2 | 2738.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 252.3 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 4326
2022-07-07 18:00 | 18:00 | 4108.4 | 845.2 | 2740 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 41 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 4108.4
2022-07-07 19:00 | 19:00 | 3958.9 | 845.2 | 2635 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3958.9
2022-07-07 20:00 | 20:00 | 3749.4 | 845.2 | 2430.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3749.4
2022-07-07 21:00 | 21:00 | 3523.4 | 845.2 | 2201.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3523.4
2022-07-07 22:00 | 22:00 | 3350.8 | 845.2 | 2031.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3350.8
2022-07-07 23:00 | 23:00 | 3149.5 | 845.2 | 1889.4 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3149.5
2022-07-08 | 0:00 | 2890.4 | 845.2 | 1053.8 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 623.7 | 0 | 2890.4
2022-07-08 01:00 | 1:00 | 2719.6 | 845.2 | 1515 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2719.6
2022-07-08 02:00 | 2:00 | 2645.9 | 845.2 | 1441.3 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2645.9
2022-07-08 03:00 | 3:00 | 2646.3 | 845.2 | 1456.6 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2646.3
2022-07-08 04:00 | 4:00 | 2669 | 845.2 | 1475.5 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2669
2022-07-08 05:00 | 5:00 | 2731.4 | 845.2 | 1447.5 | 235 | 0.7 | 96.9 | 84 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 2731.4
2022-07-08 06:00 | 6:00 | 2945 | 845.2 | 1416.8 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 288.4 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 2945
2022-07-08 07:00 | 7:00 | 3330.1 | 845.2 | 1520.2 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 582 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3330.1
2022-07-08 08:00 | 8:00 | 3831.2 | 845.2 | 1821.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 836.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3831.2
2022-07-08 09:00 | 9:00 | 4195.3 | 845.2 | 2064.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 961.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4195.3
2022-07-08 10:00 | 10:00 | 4218.9 | 845.2 | 2007.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1047.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4218.9
2022-07-08 11:00 | 11:00 | 4355.1 | 845.2 | 1932.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1256.8 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4355.1
2022-07-08 12:00 | 12:00 | 4298.4 | 845.2 | 1795.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1337.8 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4298.4
2022-07-08 13:00 | 13:00 | 4499.1 | 845.2 | 1997.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1338.7 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4499.1
2022-07-08 14:00 | 14:00 | 4584.3 | 845.2 | 2159.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1259.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4584.3
2022-07-08 15:00 | 15:00 | 4560.7 | 845.2 | 2374.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1017.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 4560.7
2022-07-08 16:00 | 16:00 | 4498.1 | 845.2 | 2649.5 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 625.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4498.1
2022-07-08 17:00 | 17:00 | 4236.9 | 845.2 | 2681.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 248 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4236.9
2022-07-08 18:00 | 18:00 | 4028.7 | 845.2 | 2677.2 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 43.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4028.7
2022-07-08 19:00 | 19:00 | 3868.5 | 845.2 | 2562.8 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3868.5
2022-07-08 20:00 | 20:00 | 3649.3 | 845.2 | 2339.2 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3649.3
2022-07-08 21:00 | 21:00 | 3420.5 | 845.2 | 2104.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3420.5
2022-07-08 22:00 | 22:00 | 3280.4 | 845.2 | 1960.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3280.4
2022-07-08 23:00 | 23:00 | 3096 | 845.2 | 1830.1 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3096
2022-07-09 | 0:00 | 2849.2 | 845.2 | 1605.5 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2849.2
2022-07-09 01:00 | 1:00 | 2665.6 | 845.2 | 1433.2 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2665.6
2022-07-09 02:00 | 2:00 | 2581.6 | 845.2 | 1347.3 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 2581.6
2022-07-09 03:00 | 3:00 | 2561 | 845.2 | 1344.4 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2561
2022-07-09 04:00 | 4:00 | 2543.6 | 845.2 | 1332.8 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2543.6
2022-07-09 05:00 | 5:00 | 2525.5 | 845.2 | 1227.4272 | 235 | 0.7 | 96.9 | 85.2 | 0 | 30.7 | 0 | 4.3728 | 0 | 2525.5
2022-07-09 06:00 | 6:00 | 2603.6 | 845.2 | 1058.4871 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 346 | 0 | 29.8 | 0 | -40.6871 | 0 | 2603.6
2022-07-09 07:00 | 7:00 | 2824.3 | 845.2 | 1105.1816 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 702.2 | 0 | 37.5 | 0 | -223.4816 | 0 | 2824.3
2022-07-09 08:00 | 8:00 | 3189.6 | 845.2 | 1194.9323 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1045.9 | 0 | 35.5 | 0 | -235.9323 | 0 | 3189.6
2022-07-09 09:00 | 9:00 | 3548 | 845.2 | 1282.9878 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1311.7 | 0 | 32.7 | 0 | -228.5879 | 0 | 3548
2022-07-09 10:00 | 10:00 | 3745.6 | 845.2 | 1331.5363 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1501.5 | 0 | 33.6 | 0 | -270.2363 | 0 | 3745.6
2022-07-09 11:00 | 11:00 | 3916.4 | 845.2 | 1053.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1571.8 | 0 | 36.5 | 0 | 105.1 | 0 | 3916.4
2022-07-09 12:00 | 12:00 | 3932 | 845.2 | 1053.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1467.6 | 0 | 36.5 | 0 | 224.9 | 0 | 3932
2022-07-09 13:00 | 13:00 | 3927.9 | 845.2 | 1217.2447 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1356.2 | 0 | 34.6 | 0 | 170.6553 | 0 | 3927.9
2022-07-09 14:00 | 14:00 | 3918.7 | 845.2 | 1509.527 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1216.1 | 0 | 34.6 | 0 | 9.273 | 0 | 3918.7
2022-07-09 15:00 | 15:00 | 3886 | 845.2 | 1773.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 931.5 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 3886
2022-07-09 16:00 | 16:00 | 3835.6 | 845.2 | 2047.1 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 550.1 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3835.6
2022-07-09 17:00 | 17:00 | 3674.6 | 845.2 | 2148 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 206 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3674.6
2022-07-09 18:00 | 18:00 | 3617.6 | 845.2 | 2262.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 26.5 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 3617.6
2022-07-09 19:00 | 19:00 | 3604.3 | 845.2 | 2267.9 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 3604.3
2022-07-09 20:00 | 20:00 | 3472 | 845.2 | 2122.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 3472
2022-07-09 21:00 | 21:00 | 3300.8 | 845.2 | 1961.9 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 3300.8
2022-07-09 22:00 | 22:00 | 3157.7 | 845.2 | 1819.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 3157.7
2022-07-09 23:00 | 23:00 | 2985.1 | 845.2 | 1712.5 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 2985.1
2022-07-10 | 0:00 | 2759 | 845.2 | 1511.5 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 2759
2022-07-10 01:00 | 1:00 | 2601.1 | 845.2 | 1363.9 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2601.1
2022-07-10 02:00 | 2:00 | 2526.9 | 845.2 | 1280.1 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 2526.9
2022-07-10 03:00 | 3:00 | 2509.2 | 845.2 | 1261.9 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 2509.2
2022-07-10 04:00 | 4:00 | 2505.5 | 845.2 | 1246 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 2505.5
2022-07-10 05:00 | 5:00 | 2514.4 | 845.2 | 1182.2735 | 235 | 0.7 | 96.9 | 56.2 | 0 | 90.3 | 0 | 7.8265 | 0 | 2514.4
2022-07-10 06:00 | 6:00 | 2574.3 | 845.2 | 1075.0469 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 189.9 | 0 | 81.6 | 0 | 17.7531 | 0 | 2574.3
2022-07-10 07:00 | 7:00 | 2762.8 | 845.2 | 1099.8999 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 433.3 | 0 | 67.2 | 0 | -40.4999 | 0 | 2762.8
2022-07-10 08:00 | 8:00 | 3041.4 | 845.2 | 1158.521 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 734.9 | 0 | 70.1 | 0 | -71.321 | 0 | 3041.4
2022-07-10 09:00 | 9:00 | 3302.4 | 845.2 | 1222.6462 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1047.1 | 0 | 73 | 0 | -189.5462 | 0 | 3302.4
2022-07-10 10:00 | 10:00 | 3536.8 | 845.2 | 1280.2361 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1320.1 | 0 | 76.8 | 0 | -289.5361 | 0 | 3536.8
2022-07-10 11:00 | 11:00 | 3749.4 | 845.2 | 1332.4699 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1518.6 | 0 | 87.4 | 0 | -338.2699 | 0 | 3749.4
2022-07-10 12:00 | 12:00 | 3842.1 | 845.2 | 1355.2454 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1568.7 | 0 | 86.4 | 0 | -317.4454 | 0 | 3842.1
2022-07-10 13:00 | 13:00 | 3901.8 | 845.2 | 1053.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1530.1 | 0 | 74 | 0 | 94.7 | 0 | 3901.8
2022-07-10 14:00 | 14:00 | 3924.5 | 845.2 | 1053.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1346.4 | 0 | 61.5 | 0 | 313.6 | 0 | 3924.5
2022-07-10 15:00 | 15:00 | 3922.2 | 845.2 | 1684.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1028.8 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 3922.2
2022-07-10 16:00 | 16:00 | 3909.9 | 845.2 | 2015 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 636.3 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3909.9
2022-07-10 17:00 | 17:00 | 3855.1 | 845.2 | 2255.2 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 266.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3855.1
2022-07-10 18:00 | 18:00 | 3784.1 | 845.2 | 2404.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 43.8 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 3784.1
2022-07-10 19:00 | 19:00 | 3765 | 845.2 | 2428.6 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 3765
2022-07-10 20:00 | 20:00 | 3621.6 | 845.2 | 2283.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 3621.6
2022-07-10 21:00 | 21:00 | 3427.2 | 845.2 | 2086.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3427.2
2022-07-10 22:00 | 22:00 | 3226.8 | 845.2 | 1891.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3226.8
2022-07-10 23:00 | 23:00 | 3044.1 | 845.2 | 1776.3 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 3044.1
2022-07-11 | 0:00 | 2825.5 | 845.2 | 1562.6 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 2825.5
2022-07-11 01:00 | 1:00 | 2656.9 | 845.2 | 1408.2 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 2656.9
2022-07-11 02:00 | 2:00 | 2595.6 | 845.2 | 1340.1 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 2595.6
2022-07-11 03:00 | 3:00 | 2593.8 | 845.2 | 1354.1 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 2593.8
2022-07-11 04:00 | 4:00 | 2611.2 | 845.2 | 1380.5 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 2611.2
2022-07-11 05:00 | 5:00 | 2702.7 | 845.2 | 1397 | 235 | 0.7 | 96.9 | 81.8 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 2702.7
2022-07-11 06:00 | 6:00 | 3017.2 | 845.2 | 1433.3 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 330.7 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 3017.2
2022-07-11 07:00 | 7:00 | 3547.1 | 845.2 | 1632.3 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 666.8 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3547.1
2022-07-11 08:00 | 8:00 | 4183.2 | 845.2 | 2016.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 970.1 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4183.2
2022-07-11 09:00 | 9:00 | 4698 | 845.2 | 2218.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1274.6 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 4698
2022-07-11 10:00 | 10:00 | 4913.3 | 845.2 | 2247.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1456.7 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 4913.3
2022-07-11 11:00 | 11:00 | 5040.2 | 845.2 | 2272.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1579 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 5040.2
2022-07-11 12:00 | 12:00 | 5007 | 845.2 | 2219 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1603.3 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 5007
2022-07-11 13:00 | 13:00 | 5120.6 | 845.2 | 2422.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1511.1 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5120.6
2022-07-11 14:00 | 14:00 | 5149.2 | 845.2 | 2645.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1314.3 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 5149.2
2022-07-11 15:00 | 15:00 | 5106.2 | 845.2 | 2913.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 992.6 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 5106.2
2022-07-11 16:00 | 16:00 | 5016.5 | 845.2 | 3154 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 591.4 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 5016.5
2022-07-11 17:00 | 17:00 | 4712.6 | 845.2 | 3133.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 234.6 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 4712.6
2022-07-11 18:00 | 18:00 | 4495.6 | 845.2 | 3133.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 34.8 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 4495.6
2022-07-11 19:00 | 19:00 | 4331 | 845.2 | 3018.6 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 4331
2022-07-11 20:00 | 20:00 | 4077.5 | 845.2 | 2766.5 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 4077.5
2022-07-11 21:00 | 21:00 | 3811.5 | 845.2 | 2491.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3811.5
2022-07-11 22:00 | 22:00 | 3608.4 | 845.2 | 2284.9 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3608.4
2022-07-11 23:00 | 23:00 | 3371.5 | 845.2 | 2104.7 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 3371.5
2022-07-12 | 0:00 | 3098.9 | 845.2 | 1856.2 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 3098.9
2022-07-12 01:00 | 1:00 | 2909.5 | 845.2 | 1663.6 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 2909.5
2022-07-12 02:00 | 2:00 | 2821.8 | 845.2 | 1584.6 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2821.8
2022-07-12 03:00 | 3:00 | 2810.1 | 845.2 | 1589.6 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2810.1
2022-07-12 04:00 | 4:00 | 2826.8 | 845.2 | 1612.4 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2826.8
2022-07-12 05:00 | 5:00 | 2867.5 | 845.2 | 1623.2 | 235 | 0.7 | 96.9 | 35.8 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 2867.5
2022-07-12 06:00 | 6:00 | 3064 | 845.2 | 1703.2 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 128.7 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3064
2022-07-12 07:00 | 7:00 | 3472.4 | 845.2 | 1957.2 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 293.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3472.4
2022-07-12 08:00 | 8:00 | 4017.5 | 845.2 | 2349.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 493.1 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 4017.5
2022-07-12 09:00 | 9:00 | 4437.4 | 845.2 | 2635 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 633 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4437.4
2022-07-12 10:00 | 10:00 | 4530.2 | 845.2 | 2733.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 620.7 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 4530.2
2022-07-12 11:00 | 11:00 | 4508.9 | 845.2 | 2698.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 621.8 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 4508.9
2022-07-12 12:00 | 12:00 | 4365.8 | 845.2 | 2558.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 618.7 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 4365.8
2022-07-12 13:00 | 13:00 | 4462.4 | 845.2 | 2756.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 507.5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4462.4
2022-07-12 14:00 | 14:00 | 4462.6 | 845.2 | 2845.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 428.1 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 4462.6
2022-07-12 15:00 | 15:00 | 4450.8 | 845.2 | 2903.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 351.1 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4450.8
2022-07-12 16:00 | 16:00 | 4406.7 | 845.2 | 2913.7 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 247.8 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 4406.7
2022-07-12 17:00 | 17:00 | 4248.3 | 845.2 | 2808.2 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 114.7 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 4248.3
2022-07-12 18:00 | 18:00 | 4127.3 | 845.2 | 2777.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 20.3 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 4127.3
2022-07-12 19:00 | 19:00 | 3969.2 | 845.2 | 2653 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3969.2
2022-07-12 20:00 | 20:00 | 3759.7 | 845.2 | 2462.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3759.7
2022-07-12 21:00 | 21:00 | 3537.5 | 845.2 | 2241.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 3537.5
2022-07-12 22:00 | 22:00 | 3366.5 | 845.2 | 2072.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 3366.5
2022-07-12 23:00 | 23:00 | 3162.5 | 845.2 | 1930.2 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3162.5
2022-07-13 | 0:00 | 2930.9 | 845.2 | 1725.7 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2930.9
2022-07-13 01:00 | 1:00 | 2763.3 | 845.2 | 1565.5 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2763.3
2022-07-13 02:00 | 2:00 | 2691.1 | 845.2 | 1492.3 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2691.1
2022-07-13 03:00 | 3:00 | 2690.1 | 845.2 | 1507.1 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2690.1
2022-07-13 04:00 | 4:00 | 2701.9 | 845.2 | 1518.2 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2701.9
2022-07-13 05:00 | 5:00 | 2778.1 | 845.2 | 1536.2 | 235 | 0.7 | 96.9 | 56.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2778.1
2022-07-13 06:00 | 6:00 | 2982.4 | 845.2 | 1584.1 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 178.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2982.4
2022-07-13 07:00 | 7:00 | 3326.2 | 845.2 | 1785 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 328.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3326.2
2022-07-13 08:00 | 8:00 | 3757.8 | 845.2 | 2088.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 507.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3757.8
2022-07-13 09:00 | 9:00 | 4094.4 | 845.2 | 2272.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 663 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 4094.4
2022-07-13 10:00 | 10:00 | 4131.6 | 845.2 | 2283 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 692.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4131.6
2022-07-13 11:00 | 11:00 | 4192.5 | 845.2 | 2270.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 763.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4192.5
2022-07-13 12:00 | 12:00 | 4099.1 | 845.2 | 2183.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 756.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 4099.1
2022-07-13 13:00 | 13:00 | 4213.1 | 845.2 | 2349.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 706.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 4213.1
2022-07-13 14:00 | 14:00 | 4264.9 | 845.2 | 2481.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 622.3 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4264.9
2022-07-13 15:00 | 15:00 | 4250.6 | 845.2 | 2639.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 455.7 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 4250.6
2022-07-13 16:00 | 16:00 | 4185.6 | 845.2 | 2729.5 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 249.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4185.6
2022-07-13 17:00 | 17:00 | 4010.8 | 845.2 | 2616.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 106.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 4010.8
2022-07-13 18:00 | 18:00 | 3918 | 845.2 | 2612.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 16.7 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3918
2022-07-13 19:00 | 19:00 | 3809.1 | 845.2 | 2518.8 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3809.1
2022-07-13 20:00 | 20:00 | 3626.3 | 845.2 | 2335.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3626.3
2022-07-13 21:00 | 21:00 | 3418 | 845.2 | 2125.2 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3418
2022-07-13 22:00 | 22:00 | 3277.8 | 845.2 | 1982.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 3277.8
2022-07-13 23:00 | 23:00 | 3091.5 | 845.2 | 1855.4 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3091.5
2022-07-14 | 0:00 | 2857.8 | 845.2 | 1643.9 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2857.8
2022-07-14 01:00 | 1:00 | 2687.9 | 845.2 | 1482.4 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2687.9
2022-07-14 02:00 | 2:00 | 2628.1 | 845.2 | 1415.9 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2628.1
2022-07-14 03:00 | 3:00 | 2626.3 | 845.2 | 1430.8 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 2626.3
2022-07-14 04:00 | 4:00 | 2638.9 | 845.2 | 1442.8 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2638.9
2022-07-14 05:00 | 5:00 | 2674.1 | 845.2 | 1450.2 | 235 | 0.7 | 96.9 | 31.7 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2674.1
2022-07-14 06:00 | 6:00 | 2840.8 | 845.2 | 1482.6 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 134.8 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 2840.8
2022-07-14 07:00 | 7:00 | 3202.9 | 845.2 | 1693.1 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 290.6 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3202.9
2022-07-14 08:00 | 8:00 | 3710.7 | 845.2 | 2058.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 486.8 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3710.7
2022-07-14 09:00 | 9:00 | 4098.2 | 845.2 | 2382.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 549.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4098.2
2022-07-14 10:00 | 10:00 | 4155.1 | 845.2 | 2452.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 541.3 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4155.1
2022-07-14 11:00 | 11:00 | 4192.2 | 845.2 | 2437.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 594.2 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4192.2
2022-07-14 12:00 | 12:00 | 4045.9 | 845.2 | 2281.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 601.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4045.9
2022-07-14 13:00 | 13:00 | 4171 | 845.2 | 2417.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 588.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4171
2022-07-14 14:00 | 14:00 | 4182.8 | 845.2 | 2533.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 482.8 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4182.8
2022-07-14 15:00 | 15:00 | 4155.5 | 845.2 | 2614.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 370.4 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 4155.5
2022-07-14 16:00 | 16:00 | 4109.4 | 845.2 | 2668.8 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 217.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4109.4
2022-07-14 17:00 | 17:00 | 3974.1 | 845.2 | 2586.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 84.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 3974.1
2022-07-14 18:00 | 18:00 | 3901.9 | 845.2 | 2584.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 13.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3901.9
2022-07-14 19:00 | 19:00 | 3772.3 | 845.2 | 2469.5 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3772.3
2022-07-14 20:00 | 20:00 | 3583 | 845.2 | 2279.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 3583
2022-07-14 21:00 | 21:00 | 3382.1 | 845.2 | 2083.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3382.1
2022-07-14 22:00 | 22:00 | 3225 | 845.2 | 1926.5 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3225
2022-07-14 23:00 | 23:00 | 3051.1 | 845.2 | 1807.3 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3051.1
2022-07-15 | 0:00 | 2832.3 | 845.2 | 1609.8 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2832.3
2022-07-15 01:00 | 1:00 | 2665.9 | 845.2 | 1448.9 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2665.9
2022-07-15 02:00 | 2:00 | 2607.5 | 845.2 | 1390.5 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2607.5
2022-07-15 03:00 | 3:00 | 2620.2 | 845.2 | 1417 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2620.2
2022-07-15 04:00 | 4:00 | 2645.3 | 845.2 | 1447.2 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2645.3
2022-07-15 05:00 | 5:00 | 2698.5 | 845.2 | 1460.2 | 235 | 0.7 | 96.9 | 42.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2698.5
2022-07-15 06:00 | 6:00 | 2862.7 | 845.2 | 1501.1 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 130.5 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2862.7
2022-07-15 07:00 | 7:00 | 3208.7 | 845.2 | 1781.3 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 207.2 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3208.7
2022-07-15 08:00 | 8:00 | 3692.1 | 845.2 | 2235.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 289.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 3692.1
2022-07-15 09:00 | 9:00 | 4069.2 | 845.2 | 2550.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 353.6 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4069.2
2022-07-15 10:00 | 10:00 | 4119.1 | 845.2 | 2676.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 277 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4119.1
2022-07-15 11:00 | 11:00 | 4130 | 845.2 | 2674.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 288.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4130
2022-07-15 12:00 | 12:00 | 3975.5 | 845.2 | 2474.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 328.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3975.5
2022-07-15 13:00 | 13:00 | 4074.7 | 845.2 | 2567.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 333.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4074.7
2022-07-15 14:00 | 14:00 | 4086.4 | 845.2 | 2670.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 239.4 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 4086.4
2022-07-15 15:00 | 15:00 | 4028.3 | 845.2 | 2720.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 130.6 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 4028.3
2022-07-15 16:00 | 16:00 | 4014.9 | 845.2 | 2713.8 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 57.9 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 4014.9
2022-07-15 17:00 | 17:00 | 3898.7 | 845.2 | 2556 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 24.9 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3898.7
2022-07-15 18:00 | 18:00 | 3812.4 | 845.2 | 2486.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 6 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3812.4
2022-07-15 19:00 | 19:00 | 3686.3 | 845.2 | 2367.2 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3686.3
2022-07-15 20:00 | 20:00 | 3519.4 | 845.2 | 2197.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3519.4
2022-07-15 21:00 | 21:00 | 3325.2 | 845.2 | 1997.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3325.2
2022-07-15 22:00 | 22:00 | 3201.7 | 845.2 | 1879.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3201.7
2022-07-15 23:00 | 23:00 | 3037.6 | 845.2 | 1773.6 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3037.6
2022-07-16 | 0:00 | 2794 | 845.2 | 1556.1 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2794
2022-07-16 01:00 | 1:00 | 2639.4 | 845.2 | 1410.8 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 2639.4
2022-07-16 02:00 | 2:00 | 2569.7 | 845.2 | 1339.2 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2569.7
2022-07-16 03:00 | 3:00 | 2554.7 | 845.2 | 1338.1 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2554.7
2022-07-16 04:00 | 4:00 | 2548.3 | 845.2 | 1332 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2548.3
2022-07-16 05:00 | 5:00 | 2548.4 | 845.2 | 1314.2 | 235 | 0.7 | 96.9 | 19.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2548.4
2022-07-16 06:00 | 6:00 | 2580.8 | 845.2 | 1264.2 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 68.2 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2580.8
2022-07-16 07:00 | 7:00 | 2745.3 | 845.2 | 1346.9 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 159 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2745.3
2022-07-16 08:00 | 8:00 | 3035.3 | 845.2 | 1577.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 270.8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3035.3
2022-07-16 09:00 | 9:00 | 3287.5 | 845.2 | 1764.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 341.2 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3287.5
2022-07-16 10:00 | 10:00 | 3395.8 | 845.2 | 1833.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 386.5 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 3395.8
2022-07-16 11:00 | 11:00 | 3417.8 | 845.2 | 1830.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 412.2 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3417.8
2022-07-16 12:00 | 12:00 | 3380.8 | 845.2 | 1753.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 448.1 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3380.8
2022-07-16 13:00 | 13:00 | 3393.8 | 845.2 | 1816.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 394.9 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3393.8
2022-07-16 14:00 | 14:00 | 3346.9 | 845.2 | 1851 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 316 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3346.9
2022-07-16 15:00 | 15:00 | 3284.2 | 845.2 | 1916.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 189 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3284.2
2022-07-16 16:00 | 16:00 | 3283.1 | 845.2 | 1923 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 128.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3283.1
2022-07-16 17:00 | 17:00 | 3345.6 | 845.2 | 1958.5 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 74.1 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3345.6
2022-07-16 18:00 | 18:00 | 3399.4 | 845.2 | 2070.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 10.9 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3399.4
2022-07-16 19:00 | 19:00 | 3371.5 | 845.2 | 2050.5 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3371.5
2022-07-16 20:00 | 20:00 | 3230.5 | 845.2 | 1912.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3230.5
2022-07-16 21:00 | 21:00 | 3058.5 | 845.2 | 1735 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3058.5
2022-07-16 22:00 | 22:00 | 2938.9 | 845.2 | 1604.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2938.9
2022-07-16 23:00 | 23:00 | 2796.3 | 845.2 | 1520.8 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2796.3
2022-07-17 | 0:00 | 2594.3 | 845.2 | 1346.8 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 2594.3
2022-07-17 01:00 | 1:00 | 2458.8 | 845.2 | 1229.3 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 2458.8
2022-07-17 02:00 | 2:00 | 2400.8 | 845.2 | 1165.2606 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 6.9394 | 0 | 2400.8
2022-07-17 03:00 | 3:00 | 2406.7 | 845.2 | 1186.6868 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 5.3132 | 0 | 2406.7
2022-07-17 04:00 | 4:00 | 2407.5 | 845.2 | 1195.1606 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 29.8 | 0 | 4.6394 | 0 | 2407.5
2022-07-17 05:00 | 5:00 | 2392.2 | 845.2 | 1148.7427 | 235 | 0.7 | 96.9 | 33 | 0 | 23 | 0 | 9.6573 | 0 | 2392.2
2022-07-17 06:00 | 6:00 | 2415.5 | 845.2 | 1067.677 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 152.9 | 0 | 21.1 | 0 | -36.177 | 0 | 2415.5
2022-07-17 07:00 | 7:00 | 2651 | 845.2 | 1062.6034 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 426.8 | 0 | 21.1 | 0 | -62.4034 | 0 | 2651
2022-07-17 08:00 | 8:00 | 2896 | 845.2 | 1122.7976 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 686.9 | 0 | 18.2 | 0 | -81.0976 | 0 | 2896
2022-07-17 09:00 | 9:00 | 3081.5 | 845.2 | 1169.1378 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 790 | 0 | 14.4 | 0 | -41.2378 | 0 | 3081.5
2022-07-17 10:00 | 10:00 | 3230 | 845.2 | 1210.7226 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 897.5 | 0 | 13.4 | 0 | -40.8226 | 0 | 3230
2022-07-17 11:00 | 11:00 | 3347.8 | 845.2 | 1133.8649 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1020.9 | 0 | 15.4 | 0 | 28.4351 | 0 | 3347.8
2022-07-17 12:00 | 12:00 | 3444.3 | 845.2 | 1091.4851 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1155.4 | 0 | 14.4 | 0 | 33.8149 | 0 | 3444.3
2022-07-17 13:00 | 13:00 | 3494.1 | 845.2 | 1160.1811 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1137.3 | 0 | 18.2 | 0 | 29.2189 | 0 | 3494.1
2022-07-17 14:00 | 14:00 | 3532.1 | 845.2 | 1320.7957 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1027 | 0 | 18.2 | 0 | 16.9043 | 0 | 3532.1
2022-07-17 15:00 | 15:00 | 3590.7 | 845.2 | 1589 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 832.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3590.7
2022-07-17 16:00 | 16:00 | 3656.8 | 845.2 | 1866.9 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 567.8 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3656.8
2022-07-17 17:00 | 17:00 | 3672.3 | 845.2 | 2124.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 238.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3672.3
2022-07-17 18:00 | 18:00 | 3637 | 845.2 | 2289.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 35.9 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 3637
2022-07-17 19:00 | 19:00 | 3614.8 | 845.2 | 2297.6 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 3614.8
2022-07-17 20:00 | 20:00 | 3466.6 | 845.2 | 2148.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3466.6
2022-07-17 21:00 | 21:00 | 3276.4 | 845.2 | 1955.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3276.4
2022-07-17 22:00 | 22:00 | 3096.3 | 845.2 | 1773.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3096.3
2022-07-17 23:00 | 23:00 | 2928.2 | 845.2 | 1669 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2928.2
2022-07-18 | 0:00 | 2695 | 845.2 | 1463.8 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 2695
2022-07-18 01:00 | 1:00 | 2527.7 | 845.2 | 1306.8 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 2527.7
2022-07-18 02:00 | 2:00 | 2462.4 | 845.2 | 1245.4 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2462.4
2022-07-18 03:00 | 3:00 | 2459.5 | 845.2 | 1258.3 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2459.5
2022-07-18 04:00 | 4:00 | 2473.9 | 845.2 | 1276.9 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 2473.9
2022-07-18 05:00 | 5:00 | 2453.7 | 845.2 | 1227.8 | 235 | 0.7 | 96.9 | 55.8 | 0 | 16.3 | 0 | -24 | 0 | 2453.7
2022-07-18 06:00 | 6:00 | 2547.7 | 845.2 | 1137.8118 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 219.6 | 0 | 13.4 | 0 | -33.1118 | 0 | 2547.7
2022-07-18 07:00 | 7:00 | 2826.9 | 845.2 | 1163.7818 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 487.2 | 0 | 9.6 | 0 | -36.5818 | 0 | 2826.9
2022-07-18 08:00 | 8:00 | 3230 | 845.2 | 1343.0492 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 721 | 0 | 7.7 | 0 | 9.0508 | 0 | 3230
2022-07-18 09:00 | 9:00 | 3491.9 | 845.2 | 1355.7446 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 967 | 0 | 6.7 | 0 | 13.2554 | 0 | 3491.9
2022-07-18 10:00 | 10:00 | 3850.3 | 845.2 | 1202.2845 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1457.3 | 0 | 8.6 | 0 | 32.9155 | 0 | 3850.3
2022-07-18 11:00 | 11:00 | 4113.9 | 845.2 | 1275.5789 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1648.3 | 0 | 8.6 | 0 | 32.2211 | 0 | 4113.9
2022-07-18 12:00 | 12:00 | 4206.1 | 845.2 | 1437.2995 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1588.1 | 0 | 10.6 | 0 | 20.9005 | 0 | 4206.1
2022-07-18 13:00 | 13:00 | 4246.9 | 845.2 | 1636.0635 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1440.7 | 0 | 15.4 | 0 | 5.5365 | 0 | 4246.9
2022-07-18 14:00 | 14:00 | 4270.8 | 845.2 | 1850 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1252.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 4270.8
2022-07-18 15:00 | 15:00 | 4280.1 | 845.2 | 2153.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 957.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4280.1
2022-07-18 16:00 | 16:00 | 4216.1 | 845.2 | 2445.9 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 543.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4216.1
2022-07-18 17:00 | 17:00 | 4091.6 | 845.2 | 2598.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 182.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4091.6
2022-07-18 18:00 | 18:00 | 4068.4 | 845.2 | 2733.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 20.7 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 4068.4
2022-07-18 19:00 | 19:00 | 4035.4 | 845.2 | 2715.3 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 4035.4
2022-07-18 20:00 | 20:00 | 3859.2 | 845.2 | 2536.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3859.2
2022-07-18 21:00 | 21:00 | 3650.2 | 845.2 | 2328.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3650.2
2022-07-18 22:00 | 22:00 | 3432.2 | 845.2 | 2109.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3432.2
2022-07-18 23:00 | 23:00 | 3235.4 | 845.2 | 1976.2 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3235.4
2022-07-19 | 0:00 | 2982.2 | 845.2 | 1755.8 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2982.2
2022-07-19 01:00 | 1:00 | 2790.8 | 845.2 | 1575.7 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2790.8
2022-07-19 02:00 | 2:00 | 2711.8 | 845.2 | 1499.6 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2711.8
2022-07-19 03:00 | 3:00 | 2716.5 | 845.2 | 1523.9 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2716.5
2022-07-19 04:00 | 4:00 | 2735.3 | 845.2 | 1545 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2735.3
2022-07-19 05:00 | 5:00 | 2788.1 | 845.2 | 1560.2 | 235 | 0.7 | 96.9 | 40.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2788.1
2022-07-19 06:00 | 6:00 | 3012.3 | 845.2 | 1660.3 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 133.4 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 3012.3
2022-07-19 07:00 | 7:00 | 3442.3 | 845.2 | 1959.7 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 272 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3442.3
2022-07-19 08:00 | 8:00 | 4059.3 | 845.2 | 2470.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 432.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4059.3
2022-07-19 09:00 | 9:00 | 4470 | 845.2 | 2886.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 427.6 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4470
2022-07-19 10:00 | 10:00 | 4566.4 | 845.2 | 2968.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 440.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 4566.4
2022-07-19 11:00 | 11:00 | 4597 | 845.2 | 2920.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 517.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 4597
2022-07-19 12:00 | 12:00 | 4468.6 | 845.2 | 2790.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 517.1 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4468.6
2022-07-19 13:00 | 13:00 | 4530.7 | 845.2 | 2940.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 425.5 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4530.7
2022-07-19 14:00 | 14:00 | 4503 | 845.2 | 3013.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 321.9 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4503
2022-07-19 15:00 | 15:00 | 4411.9 | 845.2 | 3049 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 195.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4411.9
2022-07-19 16:00 | 16:00 | 4347.6 | 845.2 | 3036 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 90.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4347.6
2022-07-19 17:00 | 17:00 | 4213.1 | 845.2 | 2861.5 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 49.2 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4213.1
2022-07-19 18:00 | 18:00 | 4181.8 | 845.2 | 2863 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 13.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4181.8
2022-07-19 19:00 | 19:00 | 4102.5 | 845.2 | 2796.8 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4102.5
2022-07-19 20:00 | 20:00 | 3899.7 | 845.2 | 2598.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3899.7
2022-07-19 21:00 | 21:00 | 3678.8 | 845.2 | 2378.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3678.8
2022-07-19 22:00 | 22:00 | 3510.2 | 845.2 | 2210.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 3510.2
2022-07-19 23:00 | 23:00 | 3293.8 | 845.2 | 2054.8 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3293.8
2022-07-20 | 0:00 | 3027.5 | 845.2 | 1816.5 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3027.5
2022-07-20 01:00 | 1:00 | 2848.1 | 845.2 | 1645.5 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2848.1
2022-07-20 02:00 | 2:00 | 2770.4 | 845.2 | 1568.7 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2770.4
2022-07-20 03:00 | 3:00 | 2751.5 | 845.2 | 1567.5 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2751.5
2022-07-20 04:00 | 4:00 | 2753.8 | 845.2 | 1570.2 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2753.8
2022-07-20 05:00 | 5:00 | 2770.5 | 845.2 | 1543.8 | 235 | 0.7 | 96.9 | 42.2 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2770.5
2022-07-20 06:00 | 6:00 | 2999.8 | 845.2 | 1538.3 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 246.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2999.8
2022-07-20 07:00 | 7:00 | 3519.7 | 845.2 | 1747.2 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 565.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3519.7
2022-07-20 08:00 | 8:00 | 4152.8 | 845.2 | 2159.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 839.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4152.8
2022-07-20 09:00 | 9:00 | 4635.8 | 845.2 | 2375.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1107.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4635.8
2022-07-20 10:00 | 10:00 | 4851.2 | 845.2 | 2319.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1379 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4851.2
2022-07-20 11:00 | 11:00 | 5024 | 845.2 | 2437.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1430.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 5024
2022-07-20 12:00 | 12:00 | 4886.1 | 845.2 | 2356.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1373.5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4886.1
2022-07-20 13:00 | 13:00 | 5054.2 | 845.2 | 2426.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1469.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 5054.2
2022-07-20 14:00 | 14:00 | 5038.8 | 845.2 | 2607.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1268.9 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 5038.8
2022-07-20 15:00 | 15:00 | 5024.2 | 845.2 | 2893 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 966.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 5024.2
2022-07-20 16:00 | 16:00 | 4934.2 | 845.2 | 3178 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 535.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4934.2
2022-07-20 17:00 | 17:00 | 4654 | 845.2 | 3165.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 189.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4654
2022-07-20 18:00 | 18:00 | 4503.2 | 845.2 | 3181.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 23.3 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4503.2
2022-07-20 19:00 | 19:00 | 4383.7 | 845.2 | 3084.8 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4383.7
2022-07-20 20:00 | 20:00 | 4125.7 | 845.2 | 2828.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4125.7
2022-07-20 21:00 | 21:00 | 3864.7 | 845.2 | 2568.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 3864.7
2022-07-20 22:00 | 22:00 | 3646.7 | 845.2 | 2349.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3646.7
2022-07-20 23:00 | 23:00 | 3391.4 | 845.2 | 2153.4 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 3391.4
2022-07-21 | 0:00 | 3098.6 | 845.2 | 1887.6 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3098.6
2022-07-21 01:00 | 1:00 | 2899.8 | 845.2 | 1697.2 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2899.8
2022-07-21 02:00 | 2:00 | 2802.2 | 845.2 | 1601.5 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2802.2
2022-07-21 03:00 | 3:00 | 2772.9 | 845.2 | 1589.9 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2772.9
2022-07-21 04:00 | 4:00 | 2783.1 | 845.2 | 1600.5 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2783.1
2022-07-21 05:00 | 5:00 | 2825.9 | 845.2 | 1575.5 | 235 | 0.7 | 96.9 | 69.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2825.9
2022-07-21 06:00 | 6:00 | 3044.2 | 845.2 | 1529.3 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 302 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 3044.2
2022-07-21 07:00 | 7:00 | 3495 | 845.2 | 1671.2 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 617.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3495
2022-07-21 08:00 | 8:00 | 4118.4 | 845.2 | 2001.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 963.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4118.4
2022-07-21 09:00 | 9:00 | 4661.4 | 845.2 | 2243 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1263.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 4661.4
2022-07-21 10:00 | 10:00 | 4850.9 | 845.2 | 2359.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1335.9 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4850.9
2022-07-21 11:00 | 11:00 | 4943.9 | 845.2 | 2438 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1349 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 4943.9
2022-07-21 12:00 | 12:00 | 4931.8 | 845.2 | 2353.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1422 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4931.8
2022-07-21 13:00 | 13:00 | 5088.2 | 845.2 | 2615.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1317.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 5088.2
2022-07-21 14:00 | 14:00 | 5081.3 | 845.2 | 2848.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1075.4 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 5081.3
2022-07-21 15:00 | 15:00 | 4977.9 | 845.2 | 3121.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 699.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 4977.9
2022-07-21 16:00 | 16:00 | 4788 | 845.2 | 3277.7 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 298.8 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4788
2022-07-21 17:00 | 17:00 | 4550.4 | 845.2 | 3152 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 103.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 4550.4
2022-07-21 18:00 | 18:00 | 4421.8 | 845.2 | 3112 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 15.1 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 4421.8
2022-07-21 19:00 | 19:00 | 4266.1 | 845.2 | 2969.1 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4266.1
2022-07-21 20:00 | 20:00 | 4040.7 | 845.2 | 2747 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4040.7
2022-07-21 21:00 | 21:00 | 3803.9 | 845.2 | 2512.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 3803.9
2022-07-21 22:00 | 22:00 | 3620.8 | 845.2 | 2329.9 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3620.8
2022-07-21 23:00 | 23:00 | 3400.2 | 845.2 | 2167.9 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3400.2
2022-07-22 | 0:00 | 3125.4 | 845.2 | 1918.2 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3125.4
2022-07-22 01:00 | 1:00 | 2937.8 | 845.2 | 1738 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2937.8
2022-07-22 02:00 | 2:00 | 2846.2 | 845.2 | 1644.5 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2846.2
2022-07-22 03:00 | 3:00 | 2829.7 | 845.2 | 1642.9 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2829.7
2022-07-22 04:00 | 4:00 | 2838.3 | 845.2 | 1655.7 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2838.3
2022-07-22 05:00 | 5:00 | 2888 | 845.2 | 1663.4 | 235 | 0.7 | 96.9 | 43 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2888
2022-07-22 06:00 | 6:00 | 3120.9 | 845.2 | 1731.4 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 174.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3120.9
2022-07-22 07:00 | 7:00 | 3589.2 | 845.2 | 2031.6 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 351.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 3589.2
2022-07-22 08:00 | 8:00 | 4173.7 | 845.2 | 2572.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 446.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 4173.7
2022-07-22 09:00 | 9:00 | 4515.6 | 845.2 | 2870.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 489 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4515.6
2022-07-22 10:00 | 10:00 | 4634.7 | 845.2 | 2904.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 573.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 4634.7
2022-07-22 11:00 | 11:00 | 4716.5 | 845.2 | 2824.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 732.2 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 4716.5
2022-07-22 12:00 | 12:00 | 4729.7 | 845.2 | 2668.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 903.1 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4729.7
2022-07-22 13:00 | 13:00 | 4936.7 | 845.2 | 2711.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1065.2 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 4936.7
2022-07-22 14:00 | 14:00 | 5063.1 | 845.2 | 2799.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1103.1 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 5063.1
2022-07-22 15:00 | 15:00 | 5083.5 | 845.2 | 3008.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 914.1 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 5083.5
2022-07-22 16:00 | 16:00 | 5051.4 | 845.2 | 3232.6 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 602.5 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 5051.4
2022-07-22 17:00 | 17:00 | 4790.7 | 845.2 | 3239.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 253.3 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4790.7
2022-07-22 18:00 | 18:00 | 4543.4 | 845.2 | 3206.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 34.7 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4543.4
2022-07-22 19:00 | 19:00 | 4368.9 | 845.2 | 3061.3 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4368.9
2022-07-22 20:00 | 20:00 | 4105.7 | 845.2 | 2791.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 4105.7
2022-07-22 21:00 | 21:00 | 3844 | 845.2 | 2526.2 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3844
2022-07-22 22:00 | 22:00 | 3650.9 | 845.2 | 2338.9 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 3650.9
2022-07-22 23:00 | 23:00 | 3419.6 | 845.2 | 2171 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3419.6
2022-07-23 | 0:00 | 3130.4 | 845.2 | 1904 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3130.4
2022-07-23 01:00 | 1:00 | 2921.1 | 845.2 | 1707.9 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 2921.1
2022-07-23 02:00 | 2:00 | 2820.8 | 845.2 | 1610.5 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 2820.8
2022-07-23 03:00 | 3:00 | 2788.2 | 845.2 | 1593.7 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 2788.2
2022-07-23 04:00 | 4:00 | 2762 | 845.2 | 1571.7 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2762
2022-07-23 05:00 | 5:00 | 2750.9 | 845.2 | 1491.5 | 235 | 0.7 | 96.9 | 72 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2750.9
2022-07-23 06:00 | 6:00 | 2881.9 | 845.2 | 1325.59 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 336.1 | 0 | 6.7 | 0 | 3.5101 | 0 | 2881.9
2022-07-23 07:00 | 7:00 | 3188.6 | 845.2 | 1220.18 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 741 | 0 | 5.8 | 0 | 18.72 | 0 | 3188.6
2022-07-23 08:00 | 8:00 | 3658.5 | 845.2 | 1346.4566 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1140.7 | 0 | 4.8 | 0 | 17.3434 | 0 | 3658.5
2022-07-23 09:00 | 9:00 | 4124.6 | 845.2 | 1489.9123 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1465.7 | 0 | 4.8 | 0 | 14.9877 | 0 | 4124.6
2022-07-23 10:00 | 10:00 | 4390.4 | 845.2 | 1601.7035 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1666.9 | 0 | 4.8 | 0 | -32.2035 | 0 | 4390.4
2022-07-23 11:00 | 11:00 | 4551.4 | 845.2 | 1657.5754 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1768.8 | 0 | 6.7 | 0 | -30.8754 | 0 | 4551.4
2022-07-23 12:00 | 12:00 | 4589 | 845.2 | 1672.051 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1750.6 | 0 | 7.7 | 0 | 9.449 | 0 | 4589
2022-07-23 13:00 | 13:00 | 4607 | 845.2 | 1838.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1610.4 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4607
2022-07-23 14:00 | 14:00 | 4558.1 | 845.2 | 2057.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1342.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 4558.1
2022-07-23 15:00 | 15:00 | 4459.4 | 845.2 | 2324.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 972.2 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4459.4
2022-07-23 16:00 | 16:00 | 4373.4 | 845.2 | 2577 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 580.1 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4373.4
2022-07-23 17:00 | 17:00 | 4198.5 | 845.2 | 2680 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 219 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4198.5
2022-07-23 18:00 | 18:00 | 4077 | 845.2 | 2750.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 29 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4077
2022-07-23 19:00 | 19:00 | 4011.8 | 845.2 | 2710.9 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4011.8
2022-07-23 20:00 | 20:00 | 3821.6 | 845.2 | 2516.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3821.6
2022-07-23 21:00 | 21:00 | 3603 | 845.2 | 2295.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3603
2022-07-23 22:00 | 22:00 | 3431.7 | 845.2 | 2126.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3431.7
2022-07-23 23:00 | 23:00 | 3212.8 | 845.2 | 1969 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3212.8
2022-07-24 | 0:00 | 2947.2 | 845.2 | 1735.2 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2947.2
2022-07-24 01:00 | 1:00 | 2748.1 | 845.2 | 1545.5 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2748.1
2022-07-24 02:00 | 2:00 | 2651.1 | 845.2 | 1450.4 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2651.1
2022-07-24 03:00 | 3:00 | 2623.5 | 845.2 | 1438.6 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2623.5
2022-07-24 04:00 | 4:00 | 2602.7 | 845.2 | 1421.1 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2602.7
2022-07-24 05:00 | 5:00 | 2584.9 | 845.2 | 1344.3 | 235 | 0.7 | 96.9 | 59 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2584.9
2022-07-24 06:00 | 6:00 | 2683.9 | 845.2 | 1180.6515 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 280 | 0 | 1.9 | 0 | 11.3485 | 0 | 2683.9
2022-07-24 07:00 | 7:00 | 2930.6 | 845.2 | 1154.0481 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 608.3 | 0 | 4.8 | 0 | -39.4481 | 0 | 2930.6
2022-07-24 08:00 | 8:00 | 3290 | 845.2 | 1219.5997 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 979.6 | 0 | 3.8 | 0 | -62.1997 | 0 | 3290
2022-07-24 09:00 | 9:00 | 3644.1 | 845.2 | 1164.4268 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1290.9 | 0 | 7.7 | 0 | 31.8733 | 0 | 3644.1
2022-07-24 10:00 | 10:00 | 3859 | 845.2 | 1211.3483 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1453.6 | 0 | 12.5 | 0 | 32.3517 | 0 | 3859
2022-07-24 11:00 | 11:00 | 4024.4 | 845.2 | 1303.11 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1531.4 | 0 | 12.5 | 0 | 28.19 | 0 | 4024.4
2022-07-24 12:00 | 12:00 | 4096.5 | 845.2 | 1436.8455 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1530 | 0 | 20.2 | 0 | -39.7455 | 0 | 4096.5
2022-07-24 13:00 | 13:00 | 4137.1 | 845.2 | 1502.6045 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1500.3 | 0 | 20.2 | 0 | -35.2045 | 0 | 4137.1
2022-07-24 14:00 | 14:00 | 4135.1 | 845.2 | 1674.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1290.4 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 4135.1
2022-07-24 15:00 | 15:00 | 4099.7 | 845.2 | 1942.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 987.7 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4099.7
2022-07-24 16:00 | 16:00 | 4103.8 | 845.2 | 2252.5 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 626.3 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4103.8
2022-07-24 17:00 | 17:00 | 4048.1 | 845.2 | 2490.9 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 251 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 4048.1
2022-07-24 18:00 | 18:00 | 3965.2 | 845.2 | 2628.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 32.6 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3965.2
2022-07-24 19:00 | 19:00 | 3924 | 845.2 | 2618.3 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3924
2022-07-24 20:00 | 20:00 | 3757.9 | 845.2 | 2451.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 3757.9
2022-07-24 21:00 | 21:00 | 3556.2 | 845.2 | 2249 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3556.2
2022-07-24 22:00 | 22:00 | 3337.7 | 845.2 | 2026.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3337.7
2022-07-24 23:00 | 23:00 | 3134.1 | 845.2 | 1877.8 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3134.1
2022-07-25 | 0:00 | 2887.4 | 845.2 | 1659.1 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 2887.4
2022-07-25 01:00 | 1:00 | 2706.9 | 845.2 | 1486 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 2706.9
2022-07-25 02:00 | 2:00 | 2641.4 | 845.2 | 1418.6 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2641.4
2022-07-25 03:00 | 3:00 | 2633.7 | 845.2 | 1420.9 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 2633.7
2022-07-25 04:00 | 4:00 | 2650.2 | 845.2 | 1436.9 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 2650.2
2022-07-25 05:00 | 5:00 | 2727 | 845.2 | 1448 | 235 | 0.7 | 96.9 | 62.8 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2727
2022-07-25 06:00 | 6:00 | 3038.3 | 845.2 | 1492.5 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 301.2 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3038.3
2022-07-25 07:00 | 7:00 | 3577.2 | 845.2 | 1631.3 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 708.4 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3577.2
2022-07-25 08:00 | 8:00 | 4315.7 | 845.2 | 2011.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1117.8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4315.7
2022-07-25 09:00 | 9:00 | 4869.2 | 845.2 | 2249.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1430.1 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 4869.2
2022-07-25 10:00 | 10:00 | 5120.2 | 845.2 | 2344 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1579 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5120.2
2022-07-25 11:00 | 11:00 | 5280.9 | 845.2 | 2456.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1625.6 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 5280.9
2022-07-25 12:00 | 12:00 | 5270.6 | 845.2 | 2443.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1619.7 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 5270.6
2022-07-25 13:00 | 13:00 | 5416.2 | 845.2 | 2683.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1518.9 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 5416.2
2022-07-25 14:00 | 14:00 | 5426 | 845.2 | 2911.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1301.7 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 5426
2022-07-25 15:00 | 15:00 | 5369.9 | 845.2 | 3179.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 980 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 5369.9
2022-07-25 16:00 | 16:00 | 5291.2 | 845.2 | 3429.3 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 594.7 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 5291.2
2022-07-25 17:00 | 17:00 | 5002 | 845.2 | 3418.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 233.2 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 5002
2022-07-25 18:00 | 18:00 | 4768 | 845.2 | 3384.2 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 28.6 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 4768
2022-07-25 19:00 | 19:00 | 4602.8 | 845.2 | 3243.3 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4602.8
2022-07-25 20:00 | 20:00 | 4325.9 | 845.2 | 2964.9 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 4325.9
2022-07-25 21:00 | 21:00 | 4066.8 | 845.2 | 2697.2 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 4066.8
2022-07-25 22:00 | 22:00 | 3865 | 845.2 | 2490.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3865
2022-07-25 23:00 | 23:00 | 3609.2 | 845.2 | 2290.5 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3609.2
2022-07-26 | 0:00 | 3298.2 | 845.2 | 2050.7 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 3298.2
2022-07-26 01:00 | 1:00 | 3085 | 845.2 | 1835.3 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3085
2022-07-26 02:00 | 2:00 | 2981.5 | 845.2 | 1721.2 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 2981.5
2022-07-26 03:00 | 3:00 | 2957.2 | 845.2 | 1695.4 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 2957.2
2022-07-26 04:00 | 4:00 | 2962.2 | 845.2 | 1694.1 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 2962.2
2022-07-26 05:00 | 5:00 | 3014.7 | 845.2 | 1705.3 | 235 | 0.7 | 96.9 | 36.5 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3014.7
2022-07-26 06:00 | 6:00 | 3233.9 | 845.2 | 1806.7 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 115.4 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3233.9
2022-07-26 07:00 | 7:00 | 3692.6 | 845.2 | 2129.7 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 247.6 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 3692.6
2022-07-26 08:00 | 8:00 | 4264.4 | 845.2 | 2608.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 383.2 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 4264.4
2022-07-26 09:00 | 9:00 | 4604.6 | 845.2 | 2872 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 453.7 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 4604.6
2022-07-26 10:00 | 10:00 | 4685 | 845.2 | 2975.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 422.3 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 4685
2022-07-26 11:00 | 11:00 | 4620.5 | 845.2 | 2923.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 403.2 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4620.5
2022-07-26 12:00 | 12:00 | 4442 | 845.2 | 2610 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 533 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 4442
2022-07-26 13:00 | 13:00 | 4602 | 845.2 | 2626.9 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 659.7 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 4602
2022-07-26 14:00 | 14:00 | 4690.3 | 845.2 | 2743.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 628 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4690.3
2022-07-26 15:00 | 15:00 | 4703.1 | 845.2 | 2869.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 517.3 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 4703.1
2022-07-26 16:00 | 16:00 | 4660 | 845.2 | 2981 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 309 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 4660
2022-07-26 17:00 | 17:00 | 4450.9 | 845.2 | 2886.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 109.7 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4450.9
2022-07-26 18:00 | 18:00 | 4380.2 | 845.2 | 2895 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 12.8 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 4380.2
2022-07-26 19:00 | 19:00 | 4280.4 | 845.2 | 2815.3 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 4280.4
2022-07-26 20:00 | 20:00 | 4050.7 | 845.2 | 2586 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 4050.7
2022-07-26 21:00 | 21:00 | 3820.6 | 845.2 | 2371.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 3820.6
2022-07-26 22:00 | 22:00 | 3640.7 | 845.2 | 2180.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 3640.7
2022-07-26 23:00 | 23:00 | 3419.6 | 845.2 | 2015.4 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 3419.6
2022-07-27 | 0:00 | 3134.5 | 845.2 | 1812.1 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3134.5
2022-07-27 01:00 | 1:00 | 2946.4 | 845.2 | 1639.1 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 2946.4
2022-07-27 02:00 | 2:00 | 2860 | 845.2 | 1551.7 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 2860
2022-07-27 03:00 | 3:00 | 2833.8 | 845.2 | 1529.8 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 2833.8
2022-07-27 04:00 | 4:00 | 2838.4 | 845.2 | 1520.4 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 2838.4
2022-07-27 05:00 | 5:00 | 2867.6 | 845.2 | 1518.8 | 235 | 0.7 | 96.9 | 39.4 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 2867.6
2022-07-27 06:00 | 6:00 | 3090.5 | 845.2 | 1526.4 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 230.2 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 3090.5
2022-07-27 07:00 | 7:00 | 3599.8 | 845.2 | 1720.1 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 559.6 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3599.8
2022-07-27 08:00 | 8:00 | 4345.6 | 845.2 | 2184.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 895.9 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 4345.6
2022-07-27 09:00 | 9:00 | 4877 | 845.2 | 2464.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1147.2 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 4877
2022-07-27 10:00 | 10:00 | 5116.6 | 845.2 | 2498.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1356.6 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 5116.6
2022-07-27 11:00 | 11:00 | 5270 | 845.2 | 2582.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1444.4 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 5270
2022-07-27 12:00 | 12:00 | 5240.3 | 845.2 | 2617.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1404.5 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 5240.3
2022-07-27 13:00 | 13:00 | 5364.9 | 845.2 | 2833.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1305.3 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 5364.9
2022-07-27 14:00 | 14:00 | 5357.3 | 845.2 | 3050.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1073.4 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 5357.3
2022-07-27 15:00 | 15:00 | 5237.4 | 845.2 | 3251.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 750.9 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 5237.4
2022-07-27 16:00 | 16:00 | 5124.5 | 845.2 | 3365.4 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 460.2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5124.5
2022-07-27 17:00 | 17:00 | 4836 | 845.2 | 3276.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 183.4 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 4836
2022-07-27 18:00 | 18:00 | 4621.7 | 845.2 | 3204.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 21.4 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 4621.7
2022-07-27 19:00 | 19:00 | 4490.3 | 845.2 | 3092.4 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 4490.3
2022-07-27 20:00 | 20:00 | 4234.3 | 845.2 | 2850.3 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 4234.3
2022-07-27 21:00 | 21:00 | 3957.8 | 845.2 | 2580.5 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3957.8
2022-07-27 22:00 | 22:00 | 3738.4 | 845.2 | 2375.5 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 3738.4
2022-07-27 23:00 | 23:00 | 3490.7 | 845.2 | 2180.6 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3490.7
2022-07-28 | 0:00 | 3184.2 | 845.2 | 1844.5 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 3184.2
2022-07-28 01:00 | 1:00 | 2981.2 | 845.2 | 1656.6 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 2981.2
2022-07-28 02:00 | 2:00 | 2893.6 | 845.2 | 1556.5 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 2893.6
2022-07-28 03:00 | 3:00 | 2862.2 | 845.2 | 1543.8 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 2862.2
2022-07-28 04:00 | 4:00 | 2864.6 | 845.2 | 1552.3 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 2864.6
2022-07-28 05:00 | 5:00 | 2927.7 | 845.2 | 1570.5 | 235 | 0.7 | 96.9 | 62.2 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 2927.7
2022-07-28 06:00 | 6:00 | 3198.6 | 845.2 | 1580.4 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 292 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 3198.6
2022-07-28 07:00 | 7:00 | 3714.5 | 845.2 | 1776.9 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 624.3 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 3714.5
2022-07-28 08:00 | 8:00 | 4397.3 | 845.2 | 2228.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 937.4 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 4397.3
2022-07-28 09:00 | 9:00 | 4920.8 | 845.2 | 2542.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1163.7 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 4920.8
2022-07-28 10:00 | 10:00 | 5118 | 845.2 | 2550.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1356.2 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 5118
2022-07-28 11:00 | 11:00 | 5301.7 | 845.2 | 2587.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1502.4 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 5301.7
2022-07-28 12:00 | 12:00 | 5297.9 | 845.2 | 2580.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1499.8 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 5297.9
2022-07-28 13:00 | 13:00 | 5416.3 | 845.2 | 2832.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1353.1 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 5416.3
2022-07-28 14:00 | 14:00 | 5428.9 | 845.2 | 3097.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1091.4 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 5428.9
2022-07-28 15:00 | 15:00 | 5384.8 | 845.2 | 3393.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 753.1 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 5384.8
2022-07-28 16:00 | 16:00 | 5265.5 | 845.2 | 3553.3 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 412.3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5265.5
2022-07-28 17:00 | 17:00 | 4888.6 | 845.2 | 3373.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 130.9 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 4888.6
2022-07-28 18:00 | 18:00 | 4620.3 | 845.2 | 3235.2 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 13.6 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 4620.3
2022-07-28 19:00 | 19:00 | 4407.7 | 845.2 | 3038.6 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 4407.7
2022-07-28 20:00 | 20:00 | 4143.4 | 845.2 | 2772.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 4143.4
2022-07-28 21:00 | 21:00 | 3884 | 845.2 | 2514.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 3884
2022-07-28 22:00 | 22:00 | 3667.8 | 845.2 | 2303 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 3667.8
2022-07-28 23:00 | 23:00 | 3428.8 | 845.2 | 2127.4 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 3428.8
2022-07-29 | 0:00 | 3134.7 | 845.2 | 1863.2 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 3134.7
2022-07-29 01:00 | 1:00 | 2935.7 | 845.2 | 1672.6 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 2935.7
2022-07-29 02:00 | 2:00 | 2842 | 845.2 | 1584.6 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 2842
2022-07-29 03:00 | 3:00 | 2810.7 | 845.2 | 1571 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 2810.7
2022-07-29 04:00 | 4:00 | 2803.5 | 845.2 | 1577.7 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2803.5
2022-07-29 05:00 | 5:00 | 2872.7 | 845.2 | 1588.4 | 235 | 0.7 | 96.9 | 61.4 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 2872.7
2022-07-29 06:00 | 6:00 | 3138.8 | 845.2 | 1574.1 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 312.4 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3138.8
2022-07-29 07:00 | 7:00 | 3637.4 | 845.2 | 1700.1 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 696 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3637.4
2022-07-29 08:00 | 8:00 | 4325.3 | 845.2 | 2062.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1077 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 4325.3
2022-07-29 09:00 | 9:00 | 4867 | 845.2 | 2299.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1384.5 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 4867
2022-07-29 10:00 | 10:00 | 5132 | 845.2 | 2328.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1616.3 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 5132
2022-07-29 11:00 | 11:00 | 5308.2 | 845.2 | 2364.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1750.4 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 5308.2
2022-07-29 12:00 | 12:00 | 5315.4 | 845.2 | 2361.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1758.6 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 5315.4
2022-07-29 13:00 | 13:00 | 5446.3 | 845.2 | 2599.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1645.2 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 5446.3
2022-07-29 14:00 | 14:00 | 5477.6 | 845.2 | 2854.2 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1409.9 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 5477.6
2022-07-29 15:00 | 15:00 | 5454.2 | 845.2 | 3186 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1051.8 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 5454.2
2022-07-29 16:00 | 16:00 | 5354.9 | 845.2 | 3511.7 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 574 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 5354.9
2022-07-29 17:00 | 17:00 | 5037.9 | 845.2 | 3478.5 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 210.9 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 5037.9
2022-07-29 18:00 | 18:00 | 4771.8 | 845.2 | 3406 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 23.1 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 4771.8
2022-07-29 19:00 | 19:00 | 4591.2 | 845.2 | 3253.8 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 4591.2
2022-07-29 20:00 | 20:00 | 4324.2 | 845.2 | 2989.2 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 4324.2
2022-07-29 21:00 | 21:00 | 4046.3 | 845.2 | 2719.9 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 4046.3
2022-07-29 22:00 | 22:00 | 3832 | 845.2 | 2511.4 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3832
2022-07-29 23:00 | 23:00 | 3577.4 | 845.2 | 2311.5 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3577.4
2022-07-30 | 0:00 | 3248.1 | 845.2 | 2001.6 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3248.1
2022-07-30 01:00 | 1:00 | 3031.7 | 845.2 | 1793.5 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3031.7
2022-07-30 02:00 | 2:00 | 2900.6 | 845.2 | 1667.2 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2900.6
2022-07-30 03:00 | 3:00 | 2853.5 | 845.2 | 1642.6 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2853.5
2022-07-30 04:00 | 4:00 | 2828.1 | 845.2 | 1625.3 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2828.1
2022-07-30 05:00 | 5:00 | 2842.8 | 845.2 | 1591.4 | 235 | 0.7 | 96.9 | 54.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 2842.8
2022-07-30 06:00 | 6:00 | 3028.8 | 845.2 | 1523 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 278.5 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3028.8
2022-07-30 07:00 | 7:00 | 3388.7 | 845.2 | 1582.4 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 590.9 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3388.7
2022-07-30 08:00 | 8:00 | 3848 | 845.2 | 1852.3 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 834 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3848
2022-07-30 09:00 | 9:00 | 4208 | 845.2 | 2014 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1035.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 4208
2022-07-30 10:00 | 10:00 | 4403 | 845.2 | 1988.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1254.8 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 4403
2022-07-30 11:00 | 11:00 | 4602.1 | 845.2 | 1953.7 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1485.8 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4602.1
2022-07-30 12:00 | 12:00 | 4698.1 | 845.2 | 1973.6 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1559.9 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4698.1
2022-07-30 13:00 | 13:00 | 4783.3 | 845.2 | 2111.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1508.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4783.3
2022-07-30 14:00 | 14:00 | 4804.5 | 845.2 | 2369.5 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1274.3 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4804.5
2022-07-30 15:00 | 15:00 | 4750.3 | 845.2 | 2683.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 909.1 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4750.3
2022-07-30 16:00 | 16:00 | 4646.9 | 845.2 | 2900.2 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 535.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4646.9
2022-07-30 17:00 | 17:00 | 4446 | 845.2 | 2948.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 205.6 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4446
2022-07-30 18:00 | 18:00 | 4306.8 | 845.2 | 2994.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 20.9 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4306.8
2022-07-30 19:00 | 19:00 | 4240.1 | 845.2 | 2946 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4240.1
2022-07-30 20:00 | 20:00 | 4040.4 | 845.2 | 2747.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 4040.4
2022-07-30 21:00 | 21:00 | 3804.6 | 845.2 | 2509.9 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3804.6
2022-07-30 22:00 | 22:00 | 3620.4 | 845.2 | 2328.6 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 3620.4
2022-07-30 23:00 | 23:00 | 3396.8 | 845.2 | 2163.6 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 3396.8
2022-07-31 | 0:00 | 3107.7 | 845.2 | 1896.7 | 258.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3107.7
2022-07-31 01:00 | 1:00 | 2901.8 | 845.2 | 1699.2 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2901.8
2022-07-31 02:00 | 2:00 | 2792.6 | 845.2 | 1590.9 | 251.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2792.6
2022-07-31 03:00 | 3:00 | 2751.6 | 845.2 | 1566.7 | 235.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2751.6
2022-07-31 04:00 | 4:00 | 2740.7 | 845.2 | 1557.1 | 235 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2740.7
2022-07-31 05:00 | 5:00 | 2737.9 | 845.2 | 1502.2 | 235 | 0.7 | 96.9 | 52.1 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2737.9
2022-07-31 06:00 | 6:00 | 2881.3 | 845.2 | 1381.1 | 267.2 | 0.7 | 96.9 | 283.5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2881.3
2022-07-31 07:00 | 7:00 | 3191.2 | 845.2 | 1346.032 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 664.6 | 0 | 6.7 | 0 | -29.032 | 0 | 3191.2
2022-07-31 08:00 | 8:00 | 3617.6 | 845.2 | 1391.9373 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1052.6 | 0 | 10.6 | 0 | 13.2627 | 0 | 3617.6
2022-07-31 09:00 | 9:00 | 4064.3 | 845.2 | 1502.6557 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1387.2 | 0 | 12.5 | 0 | 12.7443 | 0 | 4064.3
2022-07-31 10:00 | 10:00 | 4362 | 845.2 | 1543.8555 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1639.2 | 0 | 14.4 | 0 | 15.3445 | 0 | 4362
2022-07-31 11:00 | 11:00 | 4580.4 | 845.2 | 1674.9417 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1768.1 | 0 | 18.2 | 0 | -30.0417 | 0 | 4580.4
2022-07-31 12:00 | 12:00 | 4710 | 845.2 | 1786.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1752.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4710
2022-07-31 13:00 | 13:00 | 4748.1 | 845.2 | 1958.8 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1614.2 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 4748.1
2022-07-31 14:00 | 14:00 | 4787.3 | 845.2 | 2312.4 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 1298.8 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 4787.3
2022-07-31 15:00 | 15:00 | 4754.9 | 845.2 | 2709.1 | 206.4 | 0.7 | 96.9 | 869.7 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 4754.9
2022-07-31 16:00 | 16:00 | 4621.7 | 845.2 | 2993.4 | 260.1 | 0.7 | 96.9 | 399.5 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 4621.7
2022-07-31 17:00 | 17:00 | 4529.2 | 845.2 | 3083 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 130.4 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 4529.2
2022-07-31 18:00 | 18:00 | 4521.8 | 845.2 | 3194.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 11.9 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 4521.8
2022-07-31 19:00 | 19:00 | 4454.7 | 845.2 | 3138.5 | 342.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 4454.7
2022-07-31 20:00 | 20:00 | 4254.7 | 845.2 | 2940.8 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 4254.7
2022-07-31 21:00 | 21:00 | 4009.9 | 845.2 | 2693.1 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 4009.9
2022-07-31 22:00 | 22:00 | 3753.3 | 845.2 | 2432.7 | 342.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3753.3
2022-07-31 23:00 | 23:00 | 3490.3 | 845.2 | 2230.2 | 283.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3490.3
2022-08-01 | 0:00 | 3190.3 | 845.2 | 1990.3 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3190.3
2022-08-01 01:00 | 1:00 | 2967.8 | 845.2 | 1775.9 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 2967.8
2022-08-01 02:00 | 2:00 | 2863.3 | 845.2 | 1671.4 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 2863.3
2022-08-01 03:00 | 3:00 | 2833.5 | 845.2 | 1648.8 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 2833.5
2022-08-01 04:00 | 4:00 | 2852.1 | 845.2 | 1667.4 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 2852.1
2022-08-01 05:00 | 5:00 | 2932.4 | 845.2 | 1700.8 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 48.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2932.4
2022-08-01 06:00 | 6:00 | 3241.2 | 845.2 | 1737.5 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 286.4 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3241.2
2022-08-01 07:00 | 7:00 | 3878.2 | 845.2 | 1971.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 693.9 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3878.2
2022-08-01 08:00 | 8:00 | 4683.4 | 845.2 | 2407.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1133.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4683.4
2022-08-01 09:00 | 9:00 | 5311 | 845.2 | 2700.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1468.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 5311
2022-08-01 10:00 | 10:00 | 5597.3 | 845.2 | 2786.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1672.6 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 5597.3
2022-08-01 11:00 | 11:00 | 5772.6 | 845.2 | 2864.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1769.6 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 5772.6
2022-08-01 12:00 | 12:00 | 5773.7 | 845.2 | 2883.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1752.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 5773.7
2022-08-01 13:00 | 13:00 | 5908.6 | 845.2 | 3147.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1624.1 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 5908.6
2022-08-01 14:00 | 14:00 | 5912.8 | 845.2 | 3410.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1364.2 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 5912.8
2022-08-01 15:00 | 15:00 | 5857.2 | 845.2 | 3710.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1007.7 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 5857.2
2022-08-01 16:00 | 16:00 | 5751.5 | 845.2 | 3964 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 581.8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5751.5
2022-08-01 17:00 | 17:00 | 5401.7 | 845.2 | 3907.8 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 209.7 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 5401.7
2022-08-01 18:00 | 18:00 | 5181.1 | 845.2 | 3873.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 19.5 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 5181.1
2022-08-01 19:00 | 19:00 | 5007.8 | 845.2 | 3716.7 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 5007.8
2022-08-01 20:00 | 20:00 | 4716.2 | 845.2 | 3421.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4716.2
2022-08-01 21:00 | 21:00 | 4418.4 | 845.2 | 3117.8 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 4418.4
2022-08-01 22:00 | 22:00 | 4162.7 | 845.2 | 2861.6 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 4162.7
2022-08-01 23:00 | 23:00 | 3853.3 | 845.2 | 2616.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3853.3
2022-08-02 | 0:00 | 3478.9 | 845.2 | 2269.3 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3478.9
2022-08-02 01:00 | 1:00 | 3232.6 | 845.2 | 2021.5 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 3232.6
2022-08-02 02:00 | 2:00 | 3120.2 | 845.2 | 1914.9 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3120.2
2022-08-02 03:00 | 3:00 | 3083.4 | 845.2 | 1894.9 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3083.4
2022-08-02 04:00 | 4:00 | 3084.3 | 845.2 | 1895.8 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3084.3
2022-08-02 05:00 | 5:00 | 3129.8 | 845.2 | 1905.2 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 36.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3129.8
2022-08-02 06:00 | 6:00 | 3392.8 | 845.2 | 1925 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 256.3 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3392.8
2022-08-02 07:00 | 7:00 | 4011.9 | 845.2 | 2140.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 660.5 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 4011.9
2022-08-02 08:00 | 8:00 | 4836.9 | 845.2 | 2589 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1092.2 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 4836.9
2022-08-02 09:00 | 9:00 | 5487.5 | 845.2 | 2869.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1452.9 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5487.5
2022-08-02 10:00 | 10:00 | 5776.7 | 845.2 | 2934.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1677.3 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5776.7
2022-08-02 11:00 | 11:00 | 5950.6 | 845.2 | 3002.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1768.1 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 5950.6
2022-08-02 12:00 | 12:00 | 5963.4 | 845.2 | 3032.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1737 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 5963.4
2022-08-02 13:00 | 13:00 | 6098.9 | 845.2 | 3331.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1566.9 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6098.9
2022-08-02 14:00 | 14:00 | 6091 | 845.2 | 3591.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1302.5 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 6091
2022-08-02 15:00 | 15:00 | 6020.1 | 845.2 | 3885.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 939.3 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 6020.1
2022-08-02 16:00 | 16:00 | 5917.2 | 845.2 | 4136.4 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 533.8 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 5917.2
2022-08-02 17:00 | 17:00 | 5611.8 | 845.2 | 4074.7 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 196.2 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 5611.8
2022-08-02 18:00 | 18:00 | 5415.3 | 845.2 | 4035.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 18.8 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 5415.3
2022-08-02 19:00 | 19:00 | 5217 | 845.2 | 3838.5 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 5217
2022-08-02 20:00 | 20:00 | 4928.9 | 845.2 | 3548.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 4928.9
2022-08-02 21:00 | 21:00 | 4605.7 | 845.2 | 3233.1 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 4605.7
2022-08-02 22:00 | 22:00 | 4314 | 845.2 | 2945.7 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4314
2022-08-02 23:00 | 23:00 | 4012.8 | 845.2 | 2716.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 4012.8
2022-08-03 | 0:00 | 3647.6 | 845.2 | 2374.6 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3647.6
2022-08-03 01:00 | 1:00 | 3388.2 | 845.2 | 2115.6 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3388.2
2022-08-03 02:00 | 2:00 | 3237.4 | 845.2 | 1963.9 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3237.4
2022-08-03 03:00 | 3:00 | 3166.9 | 845.2 | 1924.6 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3166.9
2022-08-03 04:00 | 4:00 | 3154.8 | 845.2 | 1922.1 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 3154.8
2022-08-03 05:00 | 5:00 | 3207 | 845.2 | 1928.4 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 50.2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3207
2022-08-03 06:00 | 6:00 | 3523 | 845.2 | 1990.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 284.2 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3523
2022-08-03 07:00 | 7:00 | 4164.2 | 845.2 | 2271.5 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 643.7 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 4164.2
2022-08-03 08:00 | 8:00 | 4947 | 845.2 | 2733 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1017.1 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 4947
2022-08-03 09:00 | 9:00 | 5551.1 | 845.2 | 3013.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1337.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5551.1
2022-08-03 10:00 | 10:00 | 5779.4 | 845.2 | 3022.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1561.3 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 5779.4
2022-08-03 11:00 | 11:00 | 5981 | 845.2 | 3107.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1672.6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5981
2022-08-03 12:00 | 12:00 | 5969.7 | 845.2 | 3251.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1512.4 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 5969.7
2022-08-03 13:00 | 13:00 | 6058.4 | 845.2 | 3508.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1353.8 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 6058.4
2022-08-03 14:00 | 14:00 | 6017.2 | 845.2 | 3685.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1133.7 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 6017.2
2022-08-03 15:00 | 15:00 | 5920.1 | 845.2 | 3889.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 834.5 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 5920.1
2022-08-03 16:00 | 16:00 | 5713.9 | 845.2 | 4027.9 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 439.9 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 5713.9
2022-08-03 17:00 | 17:00 | 5485.8 | 845.2 | 3984 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 170.5 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 5485.8
2022-08-03 18:00 | 18:00 | 5324.8 | 845.2 | 3973.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 16.3 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 5324.8
2022-08-03 19:00 | 19:00 | 5180.9 | 845.2 | 3840.8 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 5180.9
2022-08-03 20:00 | 20:00 | 4899.1 | 845.2 | 3550.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 4899.1
2022-08-03 21:00 | 21:00 | 4586.7 | 845.2 | 3235.2 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 4586.7
2022-08-03 22:00 | 22:00 | 4311.7 | 845.2 | 2961.6 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 4311.7
2022-08-03 23:00 | 23:00 | 3969.7 | 845.2 | 2689 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3969.7
2022-08-04 | 0:00 | 3578.9 | 845.2 | 2334.7 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3578.9
2022-08-04 01:00 | 1:00 | 3301.6 | 845.2 | 2067.5 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 3301.6
2022-08-04 02:00 | 2:00 | 3113.6 | 845.2 | 1886.2 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 3113.6
2022-08-04 03:00 | 3:00 | 3015.6 | 845.2 | 1811.7 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 3015.6
2022-08-04 04:00 | 4:00 | 2980.2 | 845.2 | 1783 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2980.2
2022-08-04 05:00 | 5:00 | 3037.6 | 845.2 | 1807.8 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 38.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3037.6
2022-08-04 06:00 | 6:00 | 3231.6 | 845.2 | 1876.7 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 142.4 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3231.6
2022-08-04 07:00 | 7:00 | 3562.2 | 845.2 | 2141.5 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 217.8 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3562.2
2022-08-04 08:00 | 8:00 | 4063.6 | 845.2 | 2594.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 328.3 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4063.6
2022-08-04 09:00 | 9:00 | 4378.4 | 845.2 | 2826.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 412.7 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4378.4
2022-08-04 10:00 | 10:00 | 4421.1 | 845.2 | 2845.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 439 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4421.1
2022-08-04 11:00 | 11:00 | 4511.9 | 845.2 | 2939.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 436.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4511.9
2022-08-04 12:00 | 12:00 | 4316 | 845.2 | 2839.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 336.8 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4316
2022-08-04 13:00 | 13:00 | 4390.5 | 845.2 | 2897.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 354.9 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 4390.5
2022-08-04 14:00 | 14:00 | 4401.5 | 845.2 | 2944.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 315.9 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4401.5
2022-08-04 15:00 | 15:00 | 4330.2 | 845.2 | 2992 | 185 | 0.7 | 96.9 | 197 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4330.2
2022-08-04 16:00 | 16:00 | 4267.2 | 845.2 | 2996.2 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 76.8 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4267.2
2022-08-04 17:00 | 17:00 | 4111.5 | 845.2 | 2801.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 24.7 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4111.5
2022-08-04 18:00 | 18:00 | 4019.9 | 845.2 | 2735 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 2.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 4019.9
2022-08-04 19:00 | 19:00 | 3853.8 | 845.2 | 2570.3 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 3853.8
2022-08-04 20:00 | 20:00 | 3642 | 845.2 | 2358.7 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 3642
2022-08-04 21:00 | 21:00 | 3418.4 | 845.2 | 2133.2 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3418.4
2022-08-04 22:00 | 22:00 | 3253.4 | 845.2 | 1969.6 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 3253.4
2022-08-04 23:00 | 23:00 | 3070 | 845.2 | 1847 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3070
2022-08-05 | 0:00 | 2854.1 | 845.2 | 1666.6 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 2854.1
2022-08-05 01:00 | 1:00 | 2699 | 845.2 | 1516.7 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2699
2022-08-05 02:00 | 2:00 | 2622.9 | 845.2 | 1440.6 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2622.9
2022-08-05 03:00 | 3:00 | 2621.3 | 845.2 | 1456.8 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2621.3
2022-08-05 04:00 | 4:00 | 2648.5 | 845.2 | 1484.9 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2648.5
2022-08-05 05:00 | 5:00 | 2697.4 | 845.2 | 1506.1 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 22.5 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2697.4
2022-08-05 06:00 | 6:00 | 2850.4 | 845.2 | 1518 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 133.4 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 2850.4
2022-08-05 07:00 | 7:00 | 3189.8 | 845.2 | 1661.6 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 333 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3189.8
2022-08-05 08:00 | 8:00 | 3637.4 | 845.2 | 1928.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 570 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 3637.4
2022-08-05 09:00 | 9:00 | 4017.2 | 845.2 | 2099.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 778.2 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4017.2
2022-08-05 10:00 | 10:00 | 4141.4 | 845.2 | 2193.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 806.1 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4141.4
2022-08-05 11:00 | 11:00 | 4183 | 845.2 | 2301.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 738 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4183
2022-08-05 12:00 | 12:00 | 4044.5 | 845.2 | 2152.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 749 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4044.5
2022-08-05 13:00 | 13:00 | 4187.6 | 845.2 | 2287.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 755.7 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4187.6
2022-08-05 14:00 | 14:00 | 4196.2 | 845.2 | 2441.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 608.9 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4196.2
2022-08-05 15:00 | 15:00 | 4150.3 | 845.2 | 2523.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 473.4 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 4150.3
2022-08-05 16:00 | 16:00 | 4070.3 | 845.2 | 2590.9 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 267.9 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 4070.3
2022-08-05 17:00 | 17:00 | 3890.3 | 845.2 | 2494.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 93.4 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3890.3
2022-08-05 18:00 | 18:00 | 3801.6 | 845.2 | 2497.7 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 7.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3801.6
2022-08-05 19:00 | 19:00 | 3684 | 845.2 | 2390 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 3684
2022-08-05 20:00 | 20:00 | 3482.9 | 845.2 | 2191 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3482.9
2022-08-05 21:00 | 21:00 | 3285.2 | 845.2 | 1995.2 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3285.2
2022-08-05 22:00 | 22:00 | 3155.5 | 845.2 | 1865.9 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3155.5
2022-08-05 23:00 | 23:00 | 2990.2 | 845.2 | 1763.3 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2990.2
2022-08-06 | 0:00 | 2750 | 845.2 | 1557.7 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2750
2022-08-06 01:00 | 1:00 | 2593.3 | 845.2 | 1402.4 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2593.3
2022-08-06 02:00 | 2:00 | 2533.1 | 845.2 | 1342.2 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2533.1
2022-08-06 03:00 | 3:00 | 2521.3 | 845.2 | 1346.2 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 2521.3
2022-08-06 04:00 | 4:00 | 2521.9 | 845.2 | 1343.9 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2521.9
2022-08-06 05:00 | 5:00 | 2512.2 | 845.2 | 1326.1 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 6.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2512.2
2022-08-06 06:00 | 6:00 | 2525.3 | 845.2 | 1232.2687 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 79.1 | 0 | 26.9 | 0 | 4.3313 | 0 | 2525.3
2022-08-06 07:00 | 7:00 | 2697.5 | 845.2 | 1240.6648 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 239.5 | 0 | 27.9 | 0 | 6.7352 | 0 | 2697.5
2022-08-06 08:00 | 8:00 | 2973 | 845.2 | 1378 | 185 | 0.7 | 96.9 | 440.3 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 2973
2022-08-06 09:00 | 9:00 | 3238.5 | 845.2 | 1434.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 645.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3238.5
2022-08-06 10:00 | 10:00 | 3370.9 | 845.2 | 1387.6629 | 185 | 0.7 | 96.9 | 813.6 | 0 | 33.6 | 0 | 8.2371 | 0 | 3370.9
2022-08-06 11:00 | 11:00 | 3466.7 | 845.2 | 1345.7337 | 185 | 0.7 | 96.9 | 946 | 0 | 33.6 | 0 | 13.5663 | 0 | 3466.7
2022-08-06 12:00 | 12:00 | 3538.9 | 845.2 | 1354.0682 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1007.2 | 0 | 35.5 | 0 | 14.3318 | 0 | 3538.9
2022-08-06 13:00 | 13:00 | 3574.4 | 845.2 | 1538.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 870.7 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3574.4
2022-08-06 14:00 | 14:00 | 3575.7 | 845.2 | 1682.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 732.7 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3575.7
2022-08-06 15:00 | 15:00 | 3593.9 | 845.2 | 1843.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 592.2 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3593.9
2022-08-06 16:00 | 16:00 | 3549.9 | 845.2 | 1989 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 346.5 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 3549.9
2022-08-06 17:00 | 17:00 | 3459.7 | 845.2 | 2050.8 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 102.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3459.7
2022-08-06 18:00 | 18:00 | 3481.8 | 845.2 | 2164.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 6.3 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3481.8
2022-08-06 19:00 | 19:00 | 3435.8 | 845.2 | 2120.6 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3435.8
2022-08-06 20:00 | 20:00 | 3293.7 | 845.2 | 1978.7 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3293.7
2022-08-06 21:00 | 21:00 | 3121.9 | 845.2 | 1807.9 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 3121.9
2022-08-06 22:00 | 22:00 | 2992.8 | 845.2 | 1678.2 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2992.8
2022-08-06 23:00 | 23:00 | 2848.5 | 845.2 | 1602.4 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2848.5
2022-08-07 | 0:00 | 2622.8 | 845.2 | 1409.3 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2622.8
2022-08-07 01:00 | 1:00 | 2482.2 | 845.2 | 1271.1 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 2482.2
2022-08-07 02:00 | 2:00 | 2410.7 | 845.2 | 1185.5111 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 5.4889 | 0 | 2410.7
2022-08-07 03:00 | 3:00 | 2407.7 | 845.2 | 1206.8044 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 3.6956 | 0 | 2407.7
2022-08-07 04:00 | 4:00 | 2415.8 | 845.2 | 1208.1521 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 3.7479 | 0 | 2415.8
2022-08-07 05:00 | 5:00 | 2426.5 | 845.2 | 1187.8886 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 23.9 | 0 | 54.7 | 0 | 5.6114 | 0 | 2426.5
2022-08-07 06:00 | 6:00 | 2480.2 | 845.2 | 1078.5109 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 155.4 | 0 | 48 | 0 | 15.5891 | 0 | 2480.2
2022-08-07 07:00 | 7:00 | 2679.3 | 845.2 | 1093.8245 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 391.2 | 0 | 50.9 | 0 | -39.3245 | 0 | 2679.3
2022-08-07 08:00 | 8:00 | 2972.6 | 845.2 | 1179.515 | 185 | 0.7 | 96.9 | 649.7 | 0 | 53.8 | 0 | -38.215 | 0 | 2972.6
2022-08-07 09:00 | 9:00 | 3272.6 | 845.2 | 1235.5533 | 185 | 0.7 | 96.9 | 889.4 | 0 | 59.5 | 0 | -39.6533 | 0 | 3272.6
2022-08-07 10:00 | 10:00 | 3442.2 | 845.2 | 1212.0407 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1016.9 | 0 | 61.5 | 0 | 23.9593 | 0 | 3442.2
2022-08-07 11:00 | 11:00 | 3588.4 | 845.2 | 1270.5821 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1110.3 | 0 | 57.6 | 0 | 22.1179 | 0 | 3588.4
2022-08-07 12:00 | 12:00 | 3727.2 | 845.2 | 1393.2115 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1177.8 | 0 | 64.3 | 0 | -35.9114 | 0 | 3727.2
2022-08-07 13:00 | 13:00 | 3843.7 | 845.2 | 1507.8126 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1173.6 | 0 | 63.4 | 0 | -28.9125 | 0 | 3843.7
2022-08-07 14:00 | 14:00 | 3886.5 | 845.2 | 1703.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 994.4 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 3886.5
2022-08-07 15:00 | 15:00 | 3835.5 | 845.2 | 1896 | 185 | 0.7 | 96.9 | 756 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3835.5
2022-08-07 16:00 | 16:00 | 3897.6 | 845.2 | 2146.4 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 504.2 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 3897.6
2022-08-07 17:00 | 17:00 | 3905.3 | 845.2 | 2362.7 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 200.8 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 3905.3
2022-08-07 18:00 | 18:00 | 3896.9 | 845.2 | 2533.3 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 16 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 3896.9
2022-08-07 19:00 | 19:00 | 3855.8 | 845.2 | 2499.3 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3855.8
2022-08-07 20:00 | 20:00 | 3694.6 | 845.2 | 2331.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3694.6
2022-08-07 21:00 | 21:00 | 3507.1 | 845.2 | 2141.2 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3507.1
2022-08-07 22:00 | 22:00 | 3314.8 | 845.2 | 1946.5 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3314.8
2022-08-07 23:00 | 23:00 | 3132.4 | 845.2 | 1831.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3132.4
2022-08-08 | 0:00 | 2897.9 | 845.2 | 1623 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 2897.9
2022-08-08 01:00 | 1:00 | 2732.5 | 845.2 | 1459.9 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 2732.5
2022-08-08 02:00 | 2:00 | 2668.6 | 845.2 | 1384.5 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 2668.6
2022-08-08 03:00 | 3:00 | 2675.2 | 845.2 | 1398.3 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 2675.2
2022-08-08 04:00 | 4:00 | 2704.7 | 845.2 | 1418.2 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 2704.7
2022-08-08 05:00 | 5:00 | 2783.2 | 845.2 | 1455.7 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 39.6 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 2783.2
2022-08-08 06:00 | 6:00 | 3081.5 | 845.2 | 1484.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 274.7 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 3081.5
2022-08-08 07:00 | 7:00 | 3670.5 | 845.2 | 1705.5 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 653.6 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3670.5
2022-08-08 08:00 | 8:00 | 4402.1 | 845.2 | 2106 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1022.3 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4402.1
2022-08-08 09:00 | 9:00 | 4948.4 | 845.2 | 2378.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1290.9 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 4948.4
2022-08-08 10:00 | 10:00 | 5188.4 | 845.2 | 2431.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1468.3 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 5188.4
2022-08-08 11:00 | 11:00 | 5324.9 | 845.2 | 2483.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1546.4 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 5324.9
2022-08-08 12:00 | 12:00 | 5308.1 | 845.2 | 2407 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1596.6 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 5308.1
2022-08-08 13:00 | 13:00 | 5445 | 845.2 | 2640.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1503.9 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 5445
2022-08-08 14:00 | 14:00 | 5416.2 | 845.2 | 2905 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1214.4 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 5416.2
2022-08-08 15:00 | 15:00 | 5398.4 | 845.2 | 3199 | 185 | 0.7 | 96.9 | 907.4 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 5398.4
2022-08-08 16:00 | 16:00 | 5307.5 | 845.2 | 3473.4 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 519.8 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 5307.5
2022-08-08 17:00 | 17:00 | 4969.7 | 845.2 | 3389.9 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 185.1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4969.7
2022-08-08 18:00 | 18:00 | 4780.4 | 845.2 | 3380.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 12.8 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 4780.4
2022-08-08 19:00 | 19:00 | 4616.7 | 845.2 | 3230.5 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 4616.7
2022-08-08 20:00 | 20:00 | 4358 | 845.2 | 2983.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 4358
2022-08-08 21:00 | 21:00 | 4089.3 | 845.2 | 2728.2 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 4089.3
2022-08-08 22:00 | 22:00 | 3888.5 | 845.2 | 2531.7 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 3888.5
2022-08-08 23:00 | 23:00 | 3626.1 | 845.2 | 2345.4 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3626.1
2022-08-09 | 0:00 | 3325.3 | 845.2 | 2082.1 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3325.3
2022-08-09 01:00 | 1:00 | 3117.3 | 845.2 | 1881.2 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3117.3
2022-08-09 02:00 | 2:00 | 3009.7 | 845.2 | 1784.2 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3009.7
2022-08-09 03:00 | 3:00 | 2966 | 845.2 | 1765.9 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2966
2022-08-09 04:00 | 4:00 | 2979.1 | 845.2 | 1781.9 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2979.1
2022-08-09 05:00 | 5:00 | 3029.4 | 845.2 | 1785.6 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 40.4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3029.4
2022-08-09 06:00 | 6:00 | 3322.7 | 845.2 | 1785.9 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 299.4 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3322.7
2022-08-09 07:00 | 7:00 | 3916.2 | 845.2 | 1982.3 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 694.5 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 3916.2
2022-08-09 08:00 | 8:00 | 4643.8 | 845.2 | 2355.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1096 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 4643.8
2022-08-09 09:00 | 9:00 | 5209.2 | 845.2 | 2581.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1422.1 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 5209.2
2022-08-09 10:00 | 10:00 | 5456.8 | 845.2 | 2584.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1643 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 5456.8
2022-08-09 11:00 | 11:00 | 5613 | 845.2 | 2611.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1751.3 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5613
2022-08-09 12:00 | 12:00 | 5594.2 | 845.2 | 2562.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1741.2 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 5594.2
2022-08-09 13:00 | 13:00 | 5703 | 845.2 | 2785 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1606.8 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 5703
2022-08-09 14:00 | 14:00 | 5697.5 | 845.2 | 3003.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1353 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 5697.5
2022-08-09 15:00 | 15:00 | 5652.2 | 845.2 | 3270.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1004.1 | 0 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 5652.2
2022-08-09 16:00 | 16:00 | 5582.3 | 845.2 | 3564.1 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 582.9 | 0 | 252.6 | 0 | 0 | 0 | 5582.3
2022-08-09 17:00 | 17:00 | 5222.8 | 845.2 | 3465.3 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 199.6 | 0 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 5222.8
2022-08-09 18:00 | 18:00 | 4982 | 845.2 | 3397.3 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 13.3 | 0 | 298.7 | 0 | 0 | 0 | 4982
2022-08-09 19:00 | 19:00 | 4785.2 | 845.2 | 3209.8 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 4785.2
2022-08-09 20:00 | 20:00 | 4506.8 | 845.2 | 2938.3 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 4506.8
2022-08-09 21:00 | 21:00 | 4218 | 845.2 | 2660.1 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 4218
2022-08-09 22:00 | 22:00 | 3982.4 | 845.2 | 2436.4 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 273.7 | 0 | 0 | 0 | 3982.4
2022-08-09 23:00 | 23:00 | 3707.8 | 845.2 | 2212 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 3707.8
2022-08-10 | 0:00 | 3375.3 | 845.2 | 1892.9 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 3375.3
2022-08-10 01:00 | 1:00 | 3144.3 | 845.2 | 1685.4 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 3144.3
2022-08-10 02:00 | 2:00 | 3026.6 | 845.2 | 1591.7 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 265.1 | 0 | 0 | 0 | 3026.6
2022-08-10 03:00 | 3:00 | 2986.6 | 845.2 | 1581 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 252.6 | 0 | 0 | 0 | 2986.6
2022-08-10 04:00 | 4:00 | 2982 | 845.2 | 1566.8 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 262.2 | 0 | 0 | 0 | 2982
2022-08-10 05:00 | 5:00 | 3021 | 845.2 | 1530.1 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 42.6 | 0 | 293.9 | 0 | 0 | 0 | 3021
2022-08-10 06:00 | 6:00 | 3315.7 | 845.2 | 1531.2 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 302.2 | 0 | 299.6 | 0 | 0 | 0 | 3315.7
2022-08-10 07:00 | 7:00 | 3865 | 845.2 | 1682 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 704.5 | 0 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 3865
2022-08-10 08:00 | 8:00 | 4565.8 | 845.2 | 2038.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1103.4 | 0 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 4565.8
2022-08-10 09:00 | 9:00 | 5098 | 845.2 | 2262.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1415.9 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 5098
2022-08-10 10:00 | 10:00 | 5325.9 | 845.2 | 2270.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1631.5 | 0 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 5325.9
2022-08-10 11:00 | 11:00 | 5482.7 | 845.2 | 2304.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1739.9 | 0 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 5482.7
2022-08-10 12:00 | 12:00 | 5462.6 | 845.2 | 2317.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1713.3 | 0 | 304.4 | 0 | 0 | 0 | 5462.6
2022-08-10 13:00 | 13:00 | 5555 | 845.2 | 2571.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1574.6 | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 5555
2022-08-10 14:00 | 14:00 | 5531.5 | 845.2 | 2811.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1323.4 | 0 | 268.9 | 0 | 0 | 0 | 5531.5
2022-08-10 15:00 | 15:00 | 5485.8 | 845.2 | 3111.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 985.1 | 0 | 261.2 | 0 | 0 | 0 | 5485.8
2022-08-10 16:00 | 16:00 | 5387.5 | 845.2 | 3369.1 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 570.6 | 0 | 265.1 | 0 | 0 | 0 | 5387.5
2022-08-10 17:00 | 17:00 | 5056.2 | 845.2 | 3310.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 202.1 | 0 | 270.8 | 0 | 0 | 0 | 5056.2
2022-08-10 18:00 | 18:00 | 4784.1 | 845.2 | 3232.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 12.9 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 4784.1
2022-08-10 19:00 | 19:00 | 4597.5 | 845.2 | 3070.1 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 254.5 | 0 | 0 | 0 | 4597.5
2022-08-10 20:00 | 20:00 | 4328.7 | 845.2 | 2823.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 4328.7
2022-08-10 21:00 | 21:00 | 4060.6 | 845.2 | 2562.2 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 0 | 0 | 4060.6
2022-08-10 22:00 | 22:00 | 3860.5 | 845.2 | 2377.9 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 3860.5
2022-08-10 23:00 | 23:00 | 3604 | 845.2 | 2198.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 3604
2022-08-11 | 0:00 | 3288.5 | 845.2 | 1940.6 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 3288.5
2022-08-11 01:00 | 1:00 | 3068.7 | 845.2 | 1742.4 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.5 | 0 | 0 | 0 | 3068.7
2022-08-11 02:00 | 2:00 | 2951.5 | 845.2 | 1643.4 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 2951.5
2022-08-11 03:00 | 3:00 | 2895.9 | 845.2 | 1617.1 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 2895.9
2022-08-11 04:00 | 4:00 | 2875.8 | 845.2 | 1606.6 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 2875.8
2022-08-11 05:00 | 5:00 | 2870.9 | 845.2 | 1579.3 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 31.6 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 2870.9
2022-08-11 06:00 | 6:00 | 3017 | 845.2 | 1502.6 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 234.7 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3017
2022-08-11 07:00 | 7:00 | 3387.2 | 845.2 | 1568.3 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 557.4 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3387.2
2022-08-11 08:00 | 8:00 | 3877.7 | 845.2 | 1760.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 909.8 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 3877.7
2022-08-11 09:00 | 9:00 | 4274.5 | 845.2 | 1862.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1215.5 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 4274.5
2022-08-11 10:00 | 10:00 | 4525.7 | 845.2 | 1867 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1461.8 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 4525.7
2022-08-11 11:00 | 11:00 | 4663.6 | 845.2 | 1940.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1530.3 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 4663.6
2022-08-11 12:00 | 12:00 | 4680.4 | 845.2 | 1984 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1522.5 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 4680.4
2022-08-11 13:00 | 13:00 | 4707.7 | 845.2 | 2120 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1416.7 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 4707.7
2022-08-11 14:00 | 14:00 | 4647.7 | 845.2 | 2322.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1171.5 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 4647.7
2022-08-11 15:00 | 15:00 | 4600.2 | 845.2 | 2533.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 912.4 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 4600.2
2022-08-11 16:00 | 16:00 | 4544.9 | 845.2 | 2786.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 545.6 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 4544.9
2022-08-11 17:00 | 17:00 | 4395.5 | 845.2 | 2885.1 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 197.4 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 4395.5
2022-08-11 18:00 | 18:00 | 4279 | 845.2 | 2952.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 12.4 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 4279
2022-08-11 19:00 | 19:00 | 4180 | 845.2 | 2864.8 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 4180
2022-08-11 20:00 | 20:00 | 3981 | 845.2 | 2658.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3981
2022-08-11 21:00 | 21:00 | 3777.5 | 845.2 | 2452 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 3777.5
2022-08-11 22:00 | 22:00 | 3573.5 | 845.2 | 2246.5 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3573.5
2022-08-11 23:00 | 23:00 | 3363 | 845.2 | 2111.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3363
2022-08-12 | 0:00 | 3084.9 | 845.2 | 1867.6 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 3084.9
2022-08-12 01:00 | 1:00 | 2882 | 845.2 | 1663.2 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2882
2022-08-12 02:00 | 2:00 | 2787.6 | 845.2 | 1586.1 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 2787.6
2022-08-12 03:00 | 3:00 | 2769.2 | 845.2 | 1580.7 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 2769.2
2022-08-12 04:00 | 4:00 | 2775.8 | 845.2 | 1594 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2775.8
2022-08-12 05:00 | 5:00 | 2807.1 | 845.2 | 1595.4 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 31.4 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2807.1
2022-08-12 06:00 | 6:00 | 3017.3 | 845.2 | 1564.2 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 244.5 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3017.3
2022-08-12 07:00 | 7:00 | 3439.9 | 845.2 | 1658.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 566.7 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 3439.9
2022-08-12 08:00 | 8:00 | 3908.9 | 845.2 | 1903.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 846.9 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3908.9
2022-08-12 09:00 | 9:00 | 4253.4 | 845.2 | 2082.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1009.5 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 4253.4
2022-08-12 10:00 | 10:00 | 4423.3 | 845.2 | 2094 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1175.6 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 4423.3
2022-08-12 11:00 | 11:00 | 4537.6 | 845.2 | 2146 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1234 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 4537.6
2022-08-12 12:00 | 12:00 | 4587.4 | 845.2 | 2281.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1147 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 4587.4
2022-08-12 13:00 | 13:00 | 4531.7 | 845.2 | 2345.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1011 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4531.7
2022-08-12 14:00 | 14:00 | 4511.8 | 845.2 | 2502.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 838.4 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 4511.8
2022-08-12 15:00 | 15:00 | 4372 | 845.2 | 2707.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 495.4 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 4372
2022-08-12 16:00 | 16:00 | 4225.7 | 845.2 | 2762.1 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 230 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 4225.7
2022-08-12 17:00 | 17:00 | 4095.6 | 845.2 | 2689 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 76.3 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 4095.6
2022-08-12 18:00 | 18:00 | 4073.4 | 845.2 | 2731.1 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 4.3 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 4073.4
2022-08-12 19:00 | 19:00 | 3944.7 | 845.2 | 2602.7 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 3944.7
2022-08-12 20:00 | 20:00 | 3711.9 | 845.2 | 2370.1 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 3711.9
2022-08-12 21:00 | 21:00 | 3503.4 | 845.2 | 2165.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3503.4
2022-08-12 22:00 | 22:00 | 3362.5 | 845.2 | 2017.2 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3362.5
2022-08-12 23:00 | 23:00 | 3176.7 | 845.2 | 1891.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3176.7
2022-08-13 | 0:00 | 2919.8 | 845.2 | 1659.3 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 2919.8
2022-08-13 01:00 | 1:00 | 2736.7 | 845.2 | 1485.3 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 2736.7
2022-08-13 02:00 | 2:00 | 2662.5 | 845.2 | 1413.9 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 2662.5
2022-08-13 03:00 | 3:00 | 2628.9 | 845.2 | 1399.1 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2628.9
2022-08-13 04:00 | 4:00 | 2601.7 | 845.2 | 1381.5 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 2601.7
2022-08-13 05:00 | 5:00 | 2595.2 | 845.2 | 1339.6 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 22.4 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 2595.2
2022-08-13 06:00 | 6:00 | 2646.9 | 845.2 | 1250.0399 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 140.1 | 0 | 69.1 | 0 | 4.9601 | 0 | 2646.9
2022-08-13 07:00 | 7:00 | 2884.3 | 845.2 | 1053.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 374.7 | 0 | 53.8 | 0 | 219.3 | 0 | 2884.3
2022-08-13 08:00 | 8:00 | 3225 | 845.2 | 1453.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 598.9 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3225
2022-08-13 09:00 | 9:00 | 3522.4 | 845.2 | 1680.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 667.4 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3522.4
2022-08-13 10:00 | 10:00 | 3593.3 | 845.2 | 1869.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 553.3 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3593.3
2022-08-13 11:00 | 11:00 | 3573.3 | 845.2 | 1953.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 449.9 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3573.3
2022-08-13 12:00 | 12:00 | 3456.6 | 845.2 | 1958.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 327.8 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3456.6
2022-08-13 13:00 | 13:00 | 3327.9 | 845.2 | 1845.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 320.3 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3327.9
2022-08-13 14:00 | 14:00 | 3303.6 | 845.2 | 1860.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 279 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3303.6
2022-08-13 15:00 | 15:00 | 3230.2 | 845.2 | 1859.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 204.9 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3230.2
2022-08-13 16:00 | 16:00 | 3254.2 | 845.2 | 1897.1 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 138.9 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3254.2
2022-08-13 17:00 | 17:00 | 3316 | 845.2 | 1954.7 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 44.4 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3316
2022-08-13 18:00 | 18:00 | 3396.1 | 845.2 | 2055.2 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 3.9 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 3396.1
2022-08-13 19:00 | 19:00 | 3343.1 | 845.2 | 1994.3 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 3343.1
2022-08-13 20:00 | 20:00 | 3208.4 | 845.2 | 1835.8 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 3208.4
2022-08-13 21:00 | 21:00 | 3039.3 | 845.2 | 1642.7 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 3039.3
2022-08-13 22:00 | 22:00 | 2900.5 | 845.2 | 1508.1 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 2900.5
2022-08-13 23:00 | 23:00 | 2759.7 | 845.2 | 1420.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 2759.7
2022-08-14 | 0:00 | 2576.8 | 845.2 | 1263.5 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 2576.8
2022-08-14 01:00 | 1:00 | 2440.7 | 845.2 | 1152.7553 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | -29.7553 | 0 | 2440.7
2022-08-14 02:00 | 2:00 | 2388.5 | 845.2 | 1100.0054 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.7 | 0 | -33.0054 | 0 | 2388.5
2022-08-14 03:00 | 3:00 | 2394.9 | 845.2 | 1068.7199 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 14.6801 | 0 | 2394.9
2022-08-14 04:00 | 4:00 | 2407 | 845.2 | 1078.5806 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 161.3 | 0 | 14.1194 | 0 | 2407
2022-08-14 05:00 | 5:00 | 2395.7 | 845.2 | 1075.8183 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 21 | 0 | 179.6 | 0 | -35.1183 | 0 | 2395.7
2022-08-14 06:00 | 6:00 | 2450.2 | 845.2 | 1053.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 97 | 0 | 188.2 | 0 | -71.5 | 0 | 2450.2
2022-08-14 07:00 | 7:00 | 2588.4 | 845.2 | 1083.4509 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 177.2 | 0 | 183.4 | 0 | -38.3509 | 0 | 2588.4
2022-08-14 08:00 | 8:00 | 2867.4 | 845.2 | 1102.8997 | 185 | 0.7 | 96.9 | 385.2 | 0 | 180.6 | 0 | 70.9003 | 0 | 2867.4
2022-08-14 09:00 | 9:00 | 3115.7 | 845.2 | 1310.9198 | 185 | 0.7 | 96.9 | 500.5 | 0 | 167.1 | 0 | 9.3803 | 0 | 3115.7
2022-08-14 10:00 | 10:00 | 3232 | 845.2 | 1119.5126 | 185 | 0.7 | 96.9 | 795.1 | 0 | 162.3 | 0 | 27.2874 | 0 | 3232
2022-08-14 11:00 | 11:00 | 3570.1 | 845.2 | 1288.4176 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1290.8 | 0 | 166.2 | 0 | -303.1176 | 0 | 3570.1
2022-08-14 12:00 | 12:00 | 3765.3 | 845.2 | 1336.3764 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1383.9 | 0 | 177.7 | 0 | -260.4764 | 0 | 3765.3
2022-08-14 13:00 | 13:00 | 3813.5 | 845.2 | 1144.0827 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1328 | 0 | 176.7 | 0 | 36.9173 | 0 | 3813.5
2022-08-14 14:00 | 14:00 | 3840.8 | 845.2 | 1377.2143 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1141.5 | 0 | 175.8 | 0 | 18.4857 | 0 | 3840.8
2022-08-14 15:00 | 15:00 | 3824.2 | 845.2 | 1673.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 851.9 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 3824.2
2022-08-14 16:00 | 16:00 | 3899.5 | 845.2 | 2029.4 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 517.4 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3899.5
2022-08-14 17:00 | 17:00 | 3868.3 | 845.2 | 2249.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 173.2 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 3868.3
2022-08-14 18:00 | 18:00 | 3864.4 | 845.2 | 2411.3 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 7.5 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 3864.4
2022-08-14 19:00 | 19:00 | 3818 | 845.2 | 2376.1 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3818
2022-08-14 20:00 | 20:00 | 3644.5 | 845.2 | 2209.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 3644.5
2022-08-14 21:00 | 21:00 | 3453.8 | 845.2 | 2027.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 3453.8
2022-08-14 22:00 | 22:00 | 3251.8 | 845.2 | 1829.7 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 3251.8
2022-08-14 23:00 | 23:00 | 3057.4 | 845.2 | 1703.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146.9 | 0 | 0 | 0 | 3057.4
2022-08-15 | 0:00 | 2809.3 | 845.2 | 1494 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 2809.3
2022-08-15 01:00 | 1:00 | 2627.5 | 845.2 | 1317.5 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 2627.5
2022-08-15 02:00 | 2:00 | 2543.3 | 845.2 | 1237.0549 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 3.9451 | 0 | 2543.3
2022-08-15 03:00 | 3:00 | 2524.1 | 845.2 | 1225.3893 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 4.5107 | 0 | 2524.1
2022-08-15 04:00 | 4:00 | 2532.5 | 845.2 | 1227.057 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 4.5429 | 0 | 2532.5
2022-08-15 05:00 | 5:00 | 2549.2 | 845.2 | 1203.8325 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 25.7 | 0 | 158.5 | 0 | 6.7675 | 0 | 2549.2
2022-08-15 06:00 | 6:00 | 2741 | 845.2 | 1150.8865 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 226.3 | 0 | 166.2 | 0 | 14.9135 | 0 | 2741
2022-08-15 07:00 | 7:00 | 3108.3 | 845.2 | 1177.3987 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 547.5 | 0 | 180.6 | 0 | 20.1013 | 0 | 3108.3
2022-08-15 08:00 | 8:00 | 3575.7 | 845.2 | 1327.9022 | 185 | 0.7 | 96.9 | 920.3 | 0 | 182.5 | 0 | 17.1978 | 0 | 3575.7
2022-08-15 09:00 | 9:00 | 4000.7 | 845.2 | 1559.451 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1125.1 | 0 | 181.5 | 0 | 6.849 | 0 | 4000.7
2022-08-15 10:00 | 10:00 | 4209.4 | 845.2 | 1665.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1240 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 4209.4
2022-08-15 11:00 | 11:00 | 4341.1 | 845.2 | 1782.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1275.5 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 4341.1
2022-08-15 12:00 | 12:00 | 4380.2 | 845.2 | 1919.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1181.2 | 0 | 151.7 | 0 | 0 | 0 | 4380.2
2022-08-15 13:00 | 13:00 | 4331.4 | 845.2 | 2044.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1017.2 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 4331.4
2022-08-15 14:00 | 14:00 | 4340 | 845.2 | 2206.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 876.4 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 4340
2022-08-15 15:00 | 15:00 | 4373.6 | 845.2 | 2445.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 675.6 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 4373.6
2022-08-15 16:00 | 16:00 | 4340.6 | 845.2 | 2620.1 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 411 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 4340.6
2022-08-15 17:00 | 17:00 | 4264.2 | 845.2 | 2719.2 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 148.4 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 4264.2
2022-08-15 18:00 | 18:00 | 4202.4 | 845.2 | 2791.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 6.6 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 4202.4
2022-08-15 19:00 | 19:00 | 4108.9 | 845.2 | 2697.7 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 4108.9
2022-08-15 20:00 | 20:00 | 3910.1 | 845.2 | 2502 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 3910.1
2022-08-15 21:00 | 21:00 | 3694.5 | 845.2 | 2290.2 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 3694.5
2022-08-15 22:00 | 22:00 | 3506.7 | 845.2 | 2114.3 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 3506.7
2022-08-15 23:00 | 23:00 | 3280.7 | 845.2 | 1956.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3280.7
2022-08-16 | 0:00 | 2994.1 | 845.2 | 1715.3 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 2994.1
2022-08-16 01:00 | 1:00 | 2789 | 845.2 | 1518.4 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 2789
2022-08-16 02:00 | 2:00 | 2697.3 | 845.2 | 1431.5 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2697.3
2022-08-16 03:00 | 3:00 | 2667.5 | 845.2 | 1423.3 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 2667.5
2022-08-16 04:00 | 4:00 | 2679.5 | 845.2 | 1437.2 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 2679.5
2022-08-16 05:00 | 5:00 | 2713.5 | 845.2 | 1450.3 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 20.4 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 2713.5
2022-08-16 06:00 | 6:00 | 2893 | 845.2 | 1456.2 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 170.5 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 2893
2022-08-16 07:00 | 7:00 | 3288.9 | 845.2 | 1596.1 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 429.4 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3288.9
2022-08-16 08:00 | 8:00 | 3803.3 | 845.2 | 1896.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 699.9 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3803.3
2022-08-16 09:00 | 9:00 | 4231 | 845.2 | 1986.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1039.9 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 4231
2022-08-16 10:00 | 10:00 | 4553.3 | 845.2 | 2041.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1306.8 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 4553.3
2022-08-16 11:00 | 11:00 | 4727.3 | 845.2 | 2213.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1314.2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4727.3
2022-08-16 12:00 | 12:00 | 4841.9 | 845.2 | 2278.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1368.8 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 4841.9
2022-08-16 13:00 | 13:00 | 4910.3 | 845.2 | 2425.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1290.1 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 4910.3
2022-08-16 14:00 | 14:00 | 4921.7 | 845.2 | 2633 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1104.2 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 4921.7
2022-08-16 15:00 | 15:00 | 4838.6 | 845.2 | 2918.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 742.1 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 4838.6
2022-08-16 16:00 | 16:00 | 4729.8 | 845.2 | 3067.7 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 425.6 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 4729.8
2022-08-16 17:00 | 17:00 | 4576.9 | 845.2 | 3101.9 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 143.7 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 4576.9
2022-08-16 18:00 | 18:00 | 4479.7 | 845.2 | 3153.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 5.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4479.7
2022-08-16 19:00 | 19:00 | 4326.7 | 845.2 | 3010.6 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 4326.7
2022-08-16 20:00 | 20:00 | 4077.4 | 845.2 | 2766.3 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 4077.4
2022-08-16 21:00 | 21:00 | 3841.8 | 845.2 | 2532.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3841.8
2022-08-16 22:00 | 22:00 | 3643.2 | 845.2 | 2337.3 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3643.2
2022-08-16 23:00 | 23:00 | 3391.1 | 845.2 | 2153.7 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3391.1
2022-08-17 | 0:00 | 3067.5 | 845.2 | 1869.4 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 3067.5
2022-08-17 01:00 | 1:00 | 2844.6 | 845.2 | 1646 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2844.6
2022-08-17 02:00 | 2:00 | 2739.9 | 845.2 | 1540.3 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 2739.9
2022-08-17 03:00 | 3:00 | 2707.6 | 845.2 | 1528.7 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2707.6
2022-08-17 04:00 | 4:00 | 2703.7 | 845.2 | 1528.6 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 2703.7
2022-08-17 05:00 | 5:00 | 2745.3 | 845.2 | 1555.6 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 10.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2745.3
2022-08-17 06:00 | 6:00 | 2926.4 | 845.2 | 1637.3 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 80.5 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2926.4
2022-08-17 07:00 | 7:00 | 3316.1 | 845.2 | 1928.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 173.9 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3316.1
2022-08-17 08:00 | 8:00 | 3831.2 | 845.2 | 2390.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 279.1 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3831.2
2022-08-17 09:00 | 9:00 | 4139.3 | 845.2 | 2558.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 417.8 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 4139.3
2022-08-17 10:00 | 10:00 | 4253.5 | 845.2 | 2446.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 642.8 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 4253.5
2022-08-17 11:00 | 11:00 | 4384.8 | 845.2 | 2325.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 894.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 4384.8
2022-08-17 12:00 | 12:00 | 4515.2 | 845.2 | 2313.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1035.3 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 4515.2
2022-08-17 13:00 | 13:00 | 4641.1 | 845.2 | 2582.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 873.4 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 4641.1
2022-08-17 14:00 | 14:00 | 4581.1 | 845.2 | 2762.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 620.7 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 4581.1
2022-08-17 15:00 | 15:00 | 4426.9 | 845.2 | 2807.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 415 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 4426.9
2022-08-17 16:00 | 16:00 | 4257.8 | 845.2 | 2778.4 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 208.3 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 4257.8
2022-08-17 17:00 | 17:00 | 4044.5 | 845.2 | 2620.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 63.9 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 4044.5
2022-08-17 18:00 | 18:00 | 3967 | 845.2 | 2595.3 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3967
2022-08-17 19:00 | 19:00 | 3831.7 | 845.2 | 2450.3 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 3831.7
2022-08-17 20:00 | 20:00 | 3628.2 | 845.2 | 2236.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 3628.2
2022-08-17 21:00 | 21:00 | 3400 | 845.2 | 1992.8 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 3400
2022-08-17 22:00 | 22:00 | 3221 | 845.2 | 1816.2 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3221
2022-08-17 23:00 | 23:00 | 3014.1 | 845.2 | 1674.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3014.1
2022-08-18 | 0:00 | 2760.6 | 845.2 | 1395.4 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2760.6
2022-08-18 01:00 | 1:00 | 2591.8 | 845.2 | 1209.3278 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 205.5 | 0 | 7.1722 | 0 | 2591.8
2022-08-18 02:00 | 2:00 | 2519.9 | 845.2 | 1127.3964 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.3 | 0 | 12.4036 | 0 | 2519.9
2022-08-18 03:00 | 3:00 | 2522.4 | 845.2 | 1158.803 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | 9.897 | 0 | 2522.4
2022-08-18 04:00 | 4:00 | 2545.3 | 845.2 | 1174.8513 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 9.0487 | 0 | 2545.3
2022-08-18 05:00 | 5:00 | 2616.4 | 845.2 | 1223.0531 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 15.3 | 0 | 217.1 | 0 | 6.5469 | 0 | 2616.4
2022-08-18 06:00 | 6:00 | 2800.6 | 845.2 | 1340.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 62 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 2800.6
2022-08-18 07:00 | 7:00 | 3154.8 | 845.2 | 1638.3 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 110 | 0 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 3154.8
2022-08-18 08:00 | 8:00 | 3652.3 | 845.2 | 2161.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 150.8 | 0 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 3652.3
2022-08-18 09:00 | 9:00 | 3982.5 | 845.2 | 2449.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 182.2 | 0 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 3982.5
2022-08-18 10:00 | 10:00 | 4057.7 | 845.2 | 2449.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 263.5 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 4057.7
2022-08-18 11:00 | 11:00 | 4017.8 | 845.2 | 2291.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 378.3 | 0 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 4017.8
2022-08-18 12:00 | 12:00 | 3996.3 | 845.2 | 2041.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 609.5 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 3996.3
2022-08-18 13:00 | 13:00 | 4055.1 | 845.2 | 1990.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 715.9 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 4055.1
2022-08-18 14:00 | 14:00 | 4179.8 | 845.2 | 1906.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 928.1 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 4179.8
2022-08-18 15:00 | 15:00 | 4406.5 | 845.2 | 2159.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 906 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 4406.5
2022-08-18 16:00 | 16:00 | 4483.4 | 845.2 | 2547.2 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 548 | 0 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 4483.4
2022-08-18 17:00 | 17:00 | 4297.9 | 845.2 | 2665.1 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 174.7 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 4297.9
2022-08-18 18:00 | 18:00 | 4150.5 | 845.2 | 2698.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 6.3 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 4150.5
2022-08-18 19:00 | 19:00 | 3985.6 | 845.2 | 2538.9 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 3985.6
2022-08-18 20:00 | 20:00 | 3718.1 | 845.2 | 2277.3 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 3718.1
2022-08-18 21:00 | 21:00 | 3447.2 | 845.2 | 2018 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.5 | 0 | 0 | 0 | 3447.2
2022-08-18 22:00 | 22:00 | 3229 | 845.2 | 1805 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.7 | 0 | 0 | 0 | 3229
2022-08-18 23:00 | 23:00 | 3010.7 | 845.2 | 1653.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 3010.7
2022-08-19 | 0:00 | 2755.4 | 845.2 | 1443 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 2755.4
2022-08-19 01:00 | 1:00 | 2576.5 | 845.2 | 1281.8 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 2576.5
2022-08-19 02:00 | 2:00 | 2495.5 | 845.2 | 1194.3332 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 6.4668 | 0 | 2495.5
2022-08-19 03:00 | 3:00 | 2481 | 845.2 | 1211.8491 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 4.7509 | 0 | 2481
2022-08-19 04:00 | 4:00 | 2494.6 | 845.2 | 1230.4949 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 3.5051 | 0 | 2494.6
2022-08-19 05:00 | 5:00 | 2528.3 | 845.2 | 1232.265 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 31 | 0 | 106.6 | 0 | 4.035 | 0 | 2528.3
2022-08-19 06:00 | 6:00 | 2708.7 | 845.2 | 1119.8022 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 295.3 | 0 | 94.1 | 0 | 16.7978 | 0 | 2708.7
2022-08-19 07:00 | 7:00 | 3093.5 | 845.2 | 1082.2492 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 727 | 0 | 74 | 0 | 27.5508 | 0 | 3093.5
2022-08-19 08:00 | 8:00 | 3637.2 | 845.2 | 1334.5839 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1154.2 | 0 | 59.5 | 0 | -38.8839 | 0 | 3637.2
2022-08-19 09:00 | 9:00 | 4125.1 | 845.2 | 1496.6866 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1482.2 | 0 | 57.6 | 0 | -39.1866 | 0 | 4125.1
2022-08-19 10:00 | 10:00 | 4364.1 | 845.2 | 1529.9209 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1680.5 | 0 | 63.4 | 0 | -37.5209 | 0 | 4364.1
2022-08-19 11:00 | 11:00 | 4530.9 | 845.2 | 1575.2657 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1777.6 | 0 | 87.4 | 0 | -37.1657 | 0 | 4530.9
2022-08-19 12:00 | 12:00 | 4528.7 | 845.2 | 1566.244 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1734.2 | 0 | 83.6 | 0 | 16.856 | 0 | 4528.7
2022-08-19 13:00 | 13:00 | 4642.2 | 845.2 | 1825.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1603 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 4642.2
2022-08-19 14:00 | 14:00 | 4657.7 | 845.2 | 2084.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1352.2 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 4657.7
2022-08-19 15:00 | 15:00 | 4613.4 | 845.2 | 2380.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 989.5 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 4613.4
2022-08-19 16:00 | 16:00 | 4540.8 | 845.2 | 2719.5 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 530.1 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 4540.8
2022-08-19 17:00 | 17:00 | 4229.9 | 845.2 | 2691.1 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 159.5 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 4229.9
2022-08-19 18:00 | 18:00 | 4029.2 | 845.2 | 2644.7 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 5.2 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 4029.2
2022-08-19 19:00 | 19:00 | 3858.8 | 845.2 | 2487.9 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3858.8
2022-08-19 20:00 | 20:00 | 3638.3 | 845.2 | 2275.3 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3638.3
2022-08-19 21:00 | 21:00 | 3404.9 | 845.2 | 2041.9 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3404.9
2022-08-19 22:00 | 22:00 | 3221.6 | 845.2 | 1864.8 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 3221.6
2022-08-19 23:00 | 23:00 | 3036.9 | 845.2 | 1753.4 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3036.9
2022-08-20 | 0:00 | 2776.4 | 845.2 | 1541.8 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 2776.4
2022-08-20 01:00 | 1:00 | 2602.1 | 845.2 | 1378.5 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 2602.1
2022-08-20 02:00 | 2:00 | 2516.6 | 845.2 | 1297.8 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2516.6
2022-08-20 03:00 | 3:00 | 2495.8 | 845.2 | 1302.5 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 2495.8
2022-08-20 04:00 | 4:00 | 2507.3 | 845.2 | 1318.8 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 2507.3
2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2500.1 | 845.2 | 1294.9 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 22.9 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 2500.1
2022-08-20 06:00 | 6:00 | 2594.6 | 845.2 | 1166.5931 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 214.4 | 0 | 20.2 | 0 | 10.7069 | 0 | 2594.6
2022-08-20 07:00 | 7:00 | 2913.5 | 845.2 | 1182.5833 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 567.7 | 0 | 17.3 | 0 | -36.7833 | 0 | 2913.5
2022-08-20 08:00 | 8:00 | 3306.7 | 845.2 | 1313.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 892.1 | 0 | 14.4 | 0 | -41.3 | 0 | 3306.7
2022-08-20 09:00 | 9:00 | 3631.8 | 845.2 | 1416.7094 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1060.8 | 0 | 15.4 | 0 | 11.0906 | 0 | 3631.8
2022-08-20 10:00 | 10:00 | 3913.5 | 845.2 | 1496.9034 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1261.3 | 0 | 17.3 | 0 | 10.1966 | 0 | 3913.5
2022-08-20 11:00 | 11:00 | 4096.2 | 845.2 | 1840.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1106.7 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 4096.2
2022-08-20 12:00 | 12:00 | 4000.7 | 845.2 | 2186.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 656.9 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 4000.7
2022-08-20 13:00 | 13:00 | 3879.2 | 845.2 | 2319.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 392.3 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3879.2
2022-08-20 14:00 | 14:00 | 3770.6 | 845.2 | 2320.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 282.7 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3770.6
2022-08-20 15:00 | 15:00 | 3708.8 | 845.2 | 2315.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 226.2 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3708.8
2022-08-20 16:00 | 16:00 | 3665.3 | 845.2 | 2337.4 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 100.1 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3665.3
2022-08-20 17:00 | 17:00 | 3663.2 | 845.2 | 2312.9 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 30.5 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3663.2
2022-08-20 18:00 | 18:00 | 3702.7 | 845.2 | 2381.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 1.3 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3702.7
2022-08-20 19:00 | 19:00 | 3607 | 845.2 | 2288 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 3607
2022-08-20 20:00 | 20:00 | 3440.6 | 845.2 | 2120.8 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3440.6
2022-08-20 21:00 | 21:00 | 3248.3 | 845.2 | 1930.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3248.3
2022-08-20 22:00 | 22:00 | 3101.5 | 845.2 | 1782.1 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3101.5
2022-08-20 23:00 | 23:00 | 2947.5 | 845.2 | 1708.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2947.5
2022-08-21 | 0:00 | 2727.3 | 845.2 | 1529.2 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 2727.3
2022-08-21 01:00 | 1:00 | 2563.5 | 845.2 | 1374.5 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 2563.5
2022-08-21 02:00 | 2:00 | 2494.8 | 845.2 | 1308.7 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 2494.8
2022-08-21 03:00 | 3:00 | 2478.6 | 845.2 | 1307.4 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2478.6
2022-08-21 04:00 | 4:00 | 2483.4 | 845.2 | 1306.4 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2483.4
2022-08-21 05:00 | 5:00 | 2478.3 | 845.2 | 1281.4 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 18.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2478.3
2022-08-21 06:00 | 6:00 | 2542.1 | 845.2 | 1197.0199 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 139.8 | 0 | 15.4 | 0 | 7.1801 | 0 | 2542.1
2022-08-21 07:00 | 7:00 | 2743.1 | 845.2 | 1259.267 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 283.5 | 0 | 11.5 | 0 | 6.1329 | 0 | 2743.1
2022-08-21 08:00 | 8:00 | 3016.7 | 845.2 | 1410.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 465.6 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3016.7
2022-08-21 09:00 | 9:00 | 3250 | 845.2 | 1478.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 631.2 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3250
2022-08-21 10:00 | 10:00 | 3435.6 | 845.2 | 1428.0571 | 185 | 0.7 | 96.9 | 864.9 | 0 | 8.6 | 0 | 6.2429 | 0 | 3435.6
2022-08-21 11:00 | 11:00 | 3547.7 | 845.2 | 1377.8261 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1018.9 | 0 | 10.6 | 0 | 12.5739 | 0 | 3547.7
2022-08-21 12:00 | 12:00 | 3634.1 | 845.2 | 1385.6337 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1095.5 | 0 | 11.5 | 0 | 13.6663 | 0 | 3634.1
2022-08-21 13:00 | 13:00 | 3653.9 | 845.2 | 1511.2644 | 185 | 0.7 | 96.9 | 996.6 | 0 | 14.4 | 0 | 3.8356 | 0 | 3653.9
2022-08-21 14:00 | 14:00 | 3580.7 | 845.2 | 1649.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 786.8 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3580.7
2022-08-21 15:00 | 15:00 | 3578.6 | 845.2 | 1820.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 612.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 3578.6
2022-08-21 16:00 | 16:00 | 3564.2 | 845.2 | 2025.4 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 335.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3564.2
2022-08-21 17:00 | 17:00 | 3528.8 | 845.2 | 2148.3 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 80.9 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 3528.8
2022-08-21 18:00 | 18:00 | 3618.3 | 845.2 | 2310.8 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 2.1 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3618.3
2022-08-21 19:00 | 19:00 | 3570.6 | 845.2 | 2266 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 3570.6
2022-08-21 20:00 | 20:00 | 3416.6 | 845.2 | 2104.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3416.6
2022-08-21 21:00 | 21:00 | 3229.3 | 845.2 | 1917.2 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3229.3
2022-08-21 22:00 | 22:00 | 3047.7 | 845.2 | 1742.7 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3047.7
2022-08-21 23:00 | 23:00 | 2875.3 | 845.2 | 1639.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2875.3
2022-08-22 | 0:00 | 2654.5 | 845.2 | 1450.6 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2654.5
2022-08-22 01:00 | 1:00 | 2499.1 | 845.2 | 1296.6 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2499.1
2022-08-22 02:00 | 2:00 | 2451 | 845.2 | 1246.6 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 2451
2022-08-22 03:00 | 3:00 | 2446.8 | 845.2 | 1251.5 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2446.8
2022-08-22 04:00 | 4:00 | 2483.5 | 845.2 | 1284.4 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 2483.5
2022-08-22 05:00 | 5:00 | 2558.6 | 845.2 | 1339.8 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 17.3 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2558.6
2022-08-22 06:00 | 6:00 | 2770 | 845.2 | 1383 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 165.9 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2770
2022-08-22 07:00 | 7:00 | 3171.1 | 845.2 | 1543 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 405.1 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 3171.1
2022-08-22 08:00 | 8:00 | 3746.1 | 845.2 | 1943.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 634.9 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 3746.1
2022-08-22 09:00 | 9:00 | 4051.2 | 845.2 | 2159.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 723.9 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 4051.2
2022-08-22 10:00 | 10:00 | 4189.3 | 845.2 | 2115.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 906.6 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 4189.3
2022-08-22 11:00 | 11:00 | 4274.6 | 845.2 | 2087.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1010.1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4274.6
2022-08-22 12:00 | 12:00 | 4303.4 | 845.2 | 2070.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1056.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4303.4
2022-08-22 13:00 | 13:00 | 4463.7 | 845.2 | 2298.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 987.1 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 4463.7
2022-08-22 14:00 | 14:00 | 4570 | 845.2 | 2487.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 904 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 4570
2022-08-22 15:00 | 15:00 | 4580 | 845.2 | 2696.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 706.8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4580
2022-08-22 16:00 | 16:00 | 4510.9 | 845.2 | 2892.4 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 388.7 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4510.9
2022-08-22 17:00 | 17:00 | 4312.1 | 845.2 | 2874.1 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 118.2 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4312.1
2022-08-22 18:00 | 18:00 | 4218.8 | 845.2 | 2897.2 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 2.8 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 4218.8
2022-08-22 19:00 | 19:00 | 4057.5 | 845.2 | 2739.5 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 4057.5
2022-08-22 20:00 | 20:00 | 3837.8 | 845.2 | 2526.7 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3837.8
2022-08-22 21:00 | 21:00 | 3600.6 | 845.2 | 2299.1 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3600.6
2022-08-22 22:00 | 22:00 | 3427.8 | 845.2 | 2121.9 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3427.8
2022-08-22 23:00 | 23:00 | 3219.9 | 845.2 | 1970 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 3219.9
2022-08-23 | 0:00 | 2955.1 | 845.2 | 1743.6 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 2955.1
2022-08-23 01:00 | 1:00 | 2786.1 | 845.2 | 1578.8 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2786.1
2022-08-23 02:00 | 2:00 | 2712.2 | 845.2 | 1509.7 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2712.2
2022-08-23 03:00 | 3:00 | 2705.9 | 845.2 | 1517.4 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 2705.9
2022-08-23 04:00 | 4:00 | 2727.6 | 845.2 | 1538.1 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2727.6
2022-08-23 05:00 | 5:00 | 2773.4 | 845.2 | 1559.9 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 12 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2773.4
2022-08-23 06:00 | 6:00 | 2955.9 | 845.2 | 1601.3 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 122 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 2955.9
2022-08-23 07:00 | 7:00 | 3403.4 | 845.2 | 1850.1 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 331.2 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3403.4
2022-08-23 08:00 | 8:00 | 4077 | 845.2 | 2343.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 567.2 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 4077
2022-08-23 09:00 | 9:00 | 4573 | 845.2 | 2622.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 781 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 4573
2022-08-23 10:00 | 10:00 | 4833.3 | 845.2 | 2634.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1027.8 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 4833.3
2022-08-23 11:00 | 11:00 | 5031 | 845.2 | 2712.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1155 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 5031
2022-08-23 12:00 | 12:00 | 4942 | 845.2 | 2760.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1003.7 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 4942
2022-08-23 13:00 | 13:00 | 5042.6 | 845.2 | 2905.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 959.9 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5042.6
2022-08-23 14:00 | 14:00 | 5110.6 | 845.2 | 3105.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 843.7 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 5110.6
2022-08-23 15:00 | 15:00 | 5155.3 | 845.2 | 3276.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 721.4 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 5155.3
2022-08-23 16:00 | 16:00 | 5065 | 845.2 | 3449.9 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 406.5 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 5065
2022-08-23 17:00 | 17:00 | 4819.7 | 845.2 | 3406.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 117.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4819.7
2022-08-23 18:00 | 18:00 | 4703.4 | 845.2 | 3401.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 2.2 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 4703.4
2022-08-23 19:00 | 19:00 | 4513.4 | 845.2 | 3216.5 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4513.4
2022-08-23 20:00 | 20:00 | 4269.7 | 845.2 | 2977.8 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 4269.7
2022-08-23 21:00 | 21:00 | 4008.1 | 845.2 | 2720 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4008.1
2022-08-23 22:00 | 22:00 | 3786.9 | 845.2 | 2497.3 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3786.9
2022-08-23 23:00 | 23:00 | 3536.9 | 845.2 | 2312.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3536.9
2022-08-24 | 0:00 | 3223.3 | 845.2 | 2041.5 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 3223.3
2022-08-24 01:00 | 1:00 | 3021.8 | 845.2 | 1841.4 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 3021.8
2022-08-24 02:00 | 2:00 | 2919.7 | 845.2 | 1741.3 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2919.7
2022-08-24 03:00 | 3:00 | 2884 | 845.2 | 1722.4 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2884
2022-08-24 04:00 | 4:00 | 2893.5 | 845.2 | 1733.8 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2893.5
2022-08-24 05:00 | 5:00 | 2945.5 | 845.2 | 1765.2 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 20.1 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2945.5
2022-08-24 06:00 | 6:00 | 3204.2 | 845.2 | 1805.5 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 210.2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3204.2
2022-08-24 07:00 | 7:00 | 3781.8 | 845.2 | 2087.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 503.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3781.8
2022-08-24 08:00 | 8:00 | 4480.5 | 845.2 | 2617.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 726.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4480.5
2022-08-24 09:00 | 9:00 | 4944.9 | 845.2 | 2899.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 902.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4944.9
2022-08-24 10:00 | 10:00 | 5113.4 | 845.2 | 2848.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1112.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5113.4
2022-08-24 11:00 | 11:00 | 5254.1 | 845.2 | 2807.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1292.3 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 5254.1
2022-08-24 12:00 | 12:00 | 5177.2 | 845.2 | 2815.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1211.1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5177.2
2022-08-24 13:00 | 13:00 | 5184 | 845.2 | 3071.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 954 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 5184
2022-08-24 14:00 | 14:00 | 5018 | 845.2 | 3214.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 639.3 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 5018
2022-08-24 15:00 | 15:00 | 4843.2 | 845.2 | 3243.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 430.7 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 4843.2
2022-08-24 16:00 | 16:00 | 4647.9 | 845.2 | 3221.5 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 191.8 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 4647.9
2022-08-24 17:00 | 17:00 | 4376.2 | 845.2 | 2988.9 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 49.3 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 4376.2
2022-08-24 18:00 | 18:00 | 4234 | 845.2 | 2886.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4234
2022-08-24 19:00 | 19:00 | 4022 | 845.2 | 2674.2 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 4022
2022-08-24 20:00 | 20:00 | 3786.1 | 845.2 | 2436.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3786.1
2022-08-24 21:00 | 21:00 | 3533.7 | 845.2 | 2167.8 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3533.7
2022-08-24 22:00 | 22:00 | 3348.9 | 845.2 | 1979.6 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3348.9
2022-08-24 23:00 | 23:00 | 3144.5 | 845.2 | 1851.4 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 3144.5
2022-08-25 | 0:00 | 2884.6 | 845.2 | 1604.9 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 2884.6
2022-08-25 01:00 | 1:00 | 2709.5 | 845.2 | 1435 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 2709.5
2022-08-25 02:00 | 2:00 | 2637.5 | 845.2 | 1367.8 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 2637.5
2022-08-25 03:00 | 3:00 | 2626.2 | 845.2 | 1376.2 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2626.2
2022-08-25 04:00 | 4:00 | 2647.2 | 845.2 | 1396.2 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2647.2
2022-08-25 05:00 | 5:00 | 2693.5 | 845.2 | 1425.4 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 12.9 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 2693.5
2022-08-25 06:00 | 6:00 | 2845.3 | 845.2 | 1444.9 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 114.9 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 2845.3
2022-08-25 07:00 | 7:00 | 3191.5 | 845.2 | 1634.9 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 281.7 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3191.5
2022-08-25 08:00 | 8:00 | 3664.2 | 845.2 | 1966.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 476.3 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3664.2
2022-08-25 09:00 | 9:00 | 3975.8 | 845.2 | 2103.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 652.6 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3975.8
2022-08-25 10:00 | 10:00 | 4135.8 | 845.2 | 2002.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 910 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 4135.8
2022-08-25 11:00 | 11:00 | 4262.9 | 845.2 | 2072.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 952 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 4262.9
2022-08-25 12:00 | 12:00 | 4188.1 | 845.2 | 2089 | 185 | 0.7 | 96.9 | 858.9 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 4188.1
2022-08-25 13:00 | 13:00 | 4362.1 | 845.2 | 2324.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 798.3 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 4362.1
2022-08-25 14:00 | 14:00 | 4372.7 | 845.2 | 2542.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 587.6 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 4372.7
2022-08-25 15:00 | 15:00 | 4274.7 | 845.2 | 2674.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 364.8 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 4274.7
2022-08-25 16:00 | 16:00 | 4257 | 845.2 | 2769.6 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 197.1 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 4257
2022-08-25 17:00 | 17:00 | 4115.1 | 845.2 | 2678.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 53.5 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 4115.1
2022-08-25 18:00 | 18:00 | 4070 | 845.2 | 2686 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 4070
2022-08-25 19:00 | 19:00 | 3902.8 | 845.2 | 2512.7 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3902.8
2022-08-25 20:00 | 20:00 | 3704 | 845.2 | 2305.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 3704
2022-08-25 21:00 | 21:00 | 3487.9 | 845.2 | 2101.9 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 3487.9
2022-08-25 22:00 | 22:00 | 3334.8 | 845.2 | 1955.9 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 3334.8
2022-08-25 23:00 | 23:00 | 3153.7 | 845.2 | 1850 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3153.7
2022-08-26 | 0:00 | 2905.2 | 845.2 | 1650.4 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 2905.2
2022-08-26 01:00 | 1:00 | 2745.2 | 845.2 | 1485.1 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 2745.2
2022-08-26 02:00 | 2:00 | 2674.5 | 845.2 | 1395.2 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 2674.5
2022-08-26 03:00 | 3:00 | 2663.6 | 845.2 | 1400.2 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 2663.6
2022-08-26 04:00 | 4:00 | 2683.2 | 845.2 | 1420.7 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 2683.2
2022-08-26 05:00 | 5:00 | 2734.6 | 845.2 | 1479.1 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 9.9 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 2734.6
2022-08-26 06:00 | 6:00 | 2889.7 | 845.2 | 1509.9 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 94.3 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 2889.7
2022-08-26 07:00 | 7:00 | 3283 | 845.2 | 1737.2 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 264.2 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 3283
2022-08-26 08:00 | 8:00 | 3844.3 | 845.2 | 2155.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 471.9 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3844.3
2022-08-26 09:00 | 9:00 | 4317.8 | 845.2 | 2464.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 653.5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4317.8
2022-08-26 10:00 | 10:00 | 4518.8 | 845.2 | 2527.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 800.1 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 4518.8
2022-08-26 11:00 | 11:00 | 4619.8 | 845.2 | 2574.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 845.7 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4619.8
2022-08-26 12:00 | 12:00 | 4601 | 845.2 | 2503.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 901.6 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 4601
2022-08-26 13:00 | 13:00 | 4800.1 | 845.2 | 2770.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 842.2 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 4800.1
2022-08-26 14:00 | 14:00 | 4790.7 | 845.2 | 2981.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 628.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 4790.7
2022-08-26 15:00 | 15:00 | 4674.2 | 845.2 | 3048 | 185 | 0.7 | 96.9 | 444.6 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 4674.2
2022-08-26 16:00 | 16:00 | 4601.3 | 845.2 | 3119.4 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 237.7 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 4601.3
2022-08-26 17:00 | 17:00 | 4434.1 | 845.2 | 3039.1 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 64.7 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 4434.1
2022-08-26 18:00 | 18:00 | 4371.6 | 845.2 | 3039.3 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 4371.6
2022-08-26 19:00 | 19:00 | 4189.6 | 845.2 | 2849.5 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 4189.6
2022-08-26 20:00 | 20:00 | 3947 | 845.2 | 2617.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 3947
2022-08-26 21:00 | 21:00 | 3693.7 | 845.2 | 2360.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 3693.7
2022-08-26 22:00 | 22:00 | 3510.8 | 845.2 | 2179 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 3510.8
2022-08-26 23:00 | 23:00 | 3304 | 845.2 | 2037.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 3304
2022-08-27 | 0:00 | 3040.7 | 845.2 | 1786.9 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3040.7
2022-08-27 01:00 | 1:00 | 2841.8 | 845.2 | 1595.2 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2841.8
2022-08-27 02:00 | 2:00 | 2749 | 845.2 | 1494.7 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 2749
2022-08-27 03:00 | 3:00 | 2728.8 | 845.2 | 1480.7 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 2728.8
2022-08-27 04:00 | 4:00 | 2715.6 | 845.2 | 1472.3 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 2715.6
2022-08-27 05:00 | 5:00 | 2739.9 | 845.2 | 1475.8 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 21.3 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 2739.9
2022-08-27 06:00 | 6:00 | 2863.1 | 845.2 | 1418.3 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 188.1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2863.1
2022-08-27 07:00 | 7:00 | 3149.2 | 845.2 | 1426.3 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 485.5 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3149.2
2022-08-27 08:00 | 8:00 | 3566.8 | 845.2 | 1571.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 820.5 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3566.8
2022-08-27 09:00 | 9:00 | 4005 | 845.2 | 1725.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1115.6 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 4005
2022-08-27 10:00 | 10:00 | 4267.3 | 845.2 | 1737.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1366.2 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 4267.3
2022-08-27 11:00 | 11:00 | 4413.4 | 845.2 | 1752.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1501.2 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 4413.4
2022-08-27 12:00 | 12:00 | 4489.4 | 845.2 | 1811.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1522.3 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 4489.4
2022-08-27 13:00 | 13:00 | 4536.2 | 845.2 | 2017.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1371.1 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4536.2
2022-08-27 14:00 | 14:00 | 4499.8 | 845.2 | 2217.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1137.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4499.8
2022-08-27 15:00 | 15:00 | 4476.3 | 845.2 | 2518.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 816.9 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4476.3
2022-08-27 16:00 | 16:00 | 4343.7 | 845.2 | 2753.9 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 396.5 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 4343.7
2022-08-27 17:00 | 17:00 | 4144.5 | 845.2 | 2754.9 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 106.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 4144.5
2022-08-27 18:00 | 18:00 | 4079.1 | 845.2 | 2792 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4079.1
2022-08-27 19:00 | 19:00 | 3972.3 | 845.2 | 2683.1 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3972.3
2022-08-27 20:00 | 20:00 | 3791.8 | 845.2 | 2502.8 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3791.8
2022-08-27 21:00 | 21:00 | 3583.9 | 845.2 | 2290.1 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 3583.9
2022-08-27 22:00 | 22:00 | 3397.5 | 845.2 | 2102.2 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3397.5
2022-08-27 23:00 | 23:00 | 3203.6 | 845.2 | 1975.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 3203.6
2022-08-28 | 0:00 | 2954.2 | 845.2 | 1761.9 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2954.2
2022-08-28 01:00 | 1:00 | 2758.5 | 845.2 | 1566.6 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 2758.5
2022-08-28 02:00 | 2:00 | 2647.3 | 845.2 | 1452.5 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2647.3
2022-08-28 03:00 | 3:00 | 2606 | 845.2 | 1426.1 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 2606
2022-08-28 04:00 | 4:00 | 2586.8 | 845.2 | 1404 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 2586.8
2022-08-28 05:00 | 5:00 | 2598.9 | 845.2 | 1400.3 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 14.4 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 2598.9
2022-08-28 06:00 | 6:00 | 2671.6 | 845.2 | 1353.1 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 102.2 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 2671.6
2022-08-28 07:00 | 7:00 | 2828.2 | 845.2 | 1466.1 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 148.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 2828.2
2022-08-28 08:00 | 8:00 | 3034.6 | 845.2 | 1675 | 185 | 0.7 | 96.9 | 202 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3034.6
2022-08-28 09:00 | 9:00 | 3184.6 | 845.2 | 1798.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 235.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3184.6
2022-08-28 10:00 | 10:00 | 3192.9 | 845.2 | 1784.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 257 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3192.9
2022-08-28 11:00 | 11:00 | 3170 | 845.2 | 1735.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 282.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3170
2022-08-28 12:00 | 12:00 | 3128.2 | 845.2 | 1647.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 327 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3128.2
2022-08-28 13:00 | 13:00 | 3088.2 | 845.2 | 1557.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 374 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3088.2
2022-08-28 14:00 | 14:00 | 3088.8 | 845.2 | 1530.5 | 185 | 0.7 | 96.9 | 395.9 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3088.8
2022-08-28 15:00 | 15:00 | 3053 | 845.2 | 1563 | 185 | 0.7 | 96.9 | 307.5 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3053
2022-08-28 16:00 | 16:00 | 3052.4 | 845.2 | 1567.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 229.9 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3052.4
2022-08-28 17:00 | 17:00 | 3134.5 | 845.2 | 1708.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 83.2 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 3134.5
2022-08-28 18:00 | 18:00 | 3242.1 | 845.2 | 1886.9 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3242.1
2022-08-28 19:00 | 19:00 | 3191.6 | 845.2 | 1828.4 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3191.6
2022-08-28 20:00 | 20:00 | 3059.8 | 845.2 | 1700.7 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 3059.8
2022-08-28 21:00 | 21:00 | 2906.7 | 845.2 | 1538 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2906.7
2022-08-28 22:00 | 22:00 | 2745.7 | 845.2 | 1377.4 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2745.7
2022-08-28 23:00 | 23:00 | 2617.4 | 845.2 | 1323.3 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 2617.4
2022-08-29 | 0:00 | 2443.8 | 845.2 | 1171.1827 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 7.3173 | 0 | 2443.8
2022-08-29 01:00 | 1:00 | 2311.5 | 845.2 | 1070.0073 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | -33.9073 | 0 | 2311.5
2022-08-29 02:00 | 2:00 | 2273.2 | 845.2 | 1065.129 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | -66.429 | 0 | 2273.2
2022-08-29 03:00 | 3:00 | 2296 | 845.2 | 1070.9228 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | -33.5228 | 0 | 2296
2022-08-29 04:00 | 4:00 | 2338.7 | 845.2 | 1099.6392 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | -32.0392 | 0 | 2338.7
2022-08-29 05:00 | 5:00 | 2403.6 | 845.2 | 1106.9587 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 17.2 | 0 | 113.3 | 0 | 11.7413 | 0 | 2403.6
2022-08-29 06:00 | 6:00 | 2570.4 | 845.2 | 1056.4076 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 212.2 | 0 | 99.9 | 0 | 19.1924 | 0 | 2570.4
2022-08-29 07:00 | 7:00 | 2929.4 | 845.2 | 1096.2728 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 552.4 | 0 | 74.9 | 0 | 23.1272 | 0 | 2929.4
2022-08-29 08:00 | 8:00 | 3417.3 | 845.2 | 1303.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 896.8 | 0 | 73 | 0 | 16 | 0 | 3417.3
2022-08-29 09:00 | 9:00 | 3775.9 | 845.2 | 1403.0124 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1169.5 | 0 | 60.5 | 0 | 15.0876 | 0 | 3775.9
2022-08-29 10:00 | 10:00 | 3948.4 | 845.2 | 1382.492 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1368 | 0 | 49.9 | 0 | 20.208 | 0 | 3948.4
2022-08-29 11:00 | 11:00 | 4003.7 | 845.2 | 1442.0328 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1376.1 | 0 | 41.3 | 0 | 16.4672 | 0 | 4003.7
2022-08-29 12:00 | 12:00 | 3907.7 | 845.2 | 1465.6266 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1308.5 | 0 | 39.4 | 0 | -33.6266 | 0 | 3907.7
2022-08-29 13:00 | 13:00 | 3989.8 | 845.2 | 1711 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1121.2 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3989.8
2022-08-29 14:00 | 14:00 | 3956.4 | 845.2 | 2039.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 764.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3956.4
2022-08-29 15:00 | 15:00 | 3856.7 | 845.2 | 2257.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 450.4 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 3856.7
2022-08-29 16:00 | 16:00 | 3782.1 | 845.2 | 2359.1 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 221.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3782.1
2022-08-29 17:00 | 17:00 | 3676 | 845.2 | 2332.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 53.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3676
2022-08-29 18:00 | 18:00 | 3619.3 | 845.2 | 2330.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3619.3
2022-08-29 19:00 | 19:00 | 3437.5 | 845.2 | 2148.3 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3437.5
2022-08-29 20:00 | 20:00 | 3263 | 845.2 | 1974.9 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3263
2022-08-29 21:00 | 21:00 | 3074.9 | 845.2 | 1782 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3074.9
2022-08-29 22:00 | 22:00 | 2935.7 | 845.2 | 1643.2 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2935.7
2022-08-29 23:00 | 23:00 | 2780.5 | 845.2 | 1549.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2780.5
2022-08-30 | 0:00 | 2575.3 | 845.2 | 1375.3 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2575.3
2022-08-30 01:00 | 1:00 | 2434.6 | 845.2 | 1232.1 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2434.6
2022-08-30 02:00 | 2:00 | 2390.8 | 845.2 | 1174.7316 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 5.9684 | 0 | 2390.8
2022-08-30 03:00 | 3:00 | 2406.2 | 845.2 | 1195.842 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 4.5579 | 0 | 2406.2
2022-08-30 04:00 | 4:00 | 2449 | 845.2 | 1244.1 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 2449
2022-08-30 05:00 | 5:00 | 2500.9 | 845.2 | 1286.8 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 9.8 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 2500.9
2022-08-30 06:00 | 6:00 | 2657.5 | 845.2 | 1318.3 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 114.2 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2657.5
2022-08-30 07:00 | 7:00 | 2941.4 | 845.2 | 1468 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 250.4 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 2941.4
2022-08-30 08:00 | 8:00 | 3356.3 | 845.2 | 1778.3 | 185 | 0.7 | 96.9 | 421.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3356.3
2022-08-30 09:00 | 9:00 | 3633.5 | 845.2 | 1923.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 556.2 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3633.5
2022-08-30 10:00 | 10:00 | 3765.6 | 845.2 | 1873 | 185 | 0.7 | 96.9 | 731.2 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3765.6
2022-08-30 11:00 | 11:00 | 3854 | 845.2 | 1880.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 805.9 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3854
2022-08-30 12:00 | 12:00 | 3808.3 | 845.2 | 1802.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 838.1 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 3808.3
2022-08-30 13:00 | 13:00 | 3929.7 | 845.2 | 2062.8 | 185 | 0.7 | 96.9 | 697.8 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 3929.7
2022-08-30 14:00 | 14:00 | 3930.8 | 845.2 | 2268.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 490.7 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3930.8
2022-08-30 15:00 | 15:00 | 3961.5 | 845.2 | 2443.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 327.4 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 3961.5
2022-08-30 16:00 | 16:00 | 3922.9 | 845.2 | 2522.8 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 148.3 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 3922.9
2022-08-30 17:00 | 17:00 | 3829.6 | 845.2 | 2430.9 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 43.4 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3829.6
2022-08-30 18:00 | 18:00 | 3782.1 | 845.2 | 2420.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 3782.1
2022-08-30 19:00 | 19:00 | 3602.4 | 845.2 | 2241.1 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 3602.4
2022-08-30 20:00 | 20:00 | 3414.5 | 845.2 | 2050.6 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 3414.5
2022-08-30 21:00 | 21:00 | 3217.3 | 845.2 | 1855.3 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3217.3
2022-08-30 22:00 | 22:00 | 3064.5 | 845.2 | 1721.1 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 3064.5
2022-08-30 23:00 | 23:00 | 2904.5 | 845.2 | 1631.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 2904.5
2022-08-31 | 0:00 | 2685.2 | 845.2 | 1455.4 | 228.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 2685.2
2022-08-31 01:00 | 1:00 | 2542.8 | 845.2 | 1318.3 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 2542.8
2022-08-31 02:00 | 2:00 | 2483.6 | 845.2 | 1242.7 | 227 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 2483.6
2022-08-31 03:00 | 3:00 | 2496.4 | 845.2 | 1260.8 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 2496.4
2022-08-31 04:00 | 4:00 | 2533 | 845.2 | 1292.6 | 210.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 2533
2022-08-31 05:00 | 5:00 | 2592.1 | 845.2 | 1339.8 | 211.6 | 0.7 | 96.9 | 6.7 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 2592.1
2022-08-31 06:00 | 6:00 | 2749 | 845.2 | 1387.7 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 93.1 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 2749
2022-08-31 07:00 | 7:00 | 3083.9 | 845.2 | 1571.3 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 248.3 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3083.9
2022-08-31 08:00 | 8:00 | 3601 | 845.2 | 1944.9 | 185 | 0.7 | 96.9 | 444.7 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3601
2022-08-31 09:00 | 9:00 | 4060.6 | 845.2 | 2177 | 185 | 0.7 | 96.9 | 656.9 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 4060.6
2022-08-31 10:00 | 10:00 | 4330.5 | 845.2 | 2207 | 185 | 0.7 | 96.9 | 897.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4330.5
2022-08-31 11:00 | 11:00 | 4557.4 | 845.2 | 2245.4 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1082.4 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 4557.4
2022-08-31 12:00 | 12:00 | 4535.2 | 845.2 | 2165.2 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1150 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 4535.2
2022-08-31 13:00 | 13:00 | 4732.5 | 845.2 | 2329.7 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1195.3 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 4732.5
2022-08-31 14:00 | 14:00 | 4802.7 | 845.2 | 2553.1 | 185 | 0.7 | 96.9 | 1053.6 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 4802.7
2022-08-31 15:00 | 15:00 | 4819.3 | 845.2 | 2855.6 | 185 | 0.7 | 96.9 | 781.2 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 4819.3
2022-08-31 16:00 | 16:00 | 4720.4 | 845.2 | 3077.5 | 239.9 | 0.7 | 96.9 | 412.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4720.4
2022-08-31 17:00 | 17:00 | 4445.8 | 845.2 | 3032.5 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 102.2 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 4445.8
2022-08-31 18:00 | 18:00 | 4321.8 | 845.2 | 3018.8 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 4321.8
2022-08-31 19:00 | 19:00 | 4139.8 | 845.2 | 2841 | 330.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 4139.8
2022-08-31 20:00 | 20:00 | 3920.3 | 845.2 | 2627.4 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3920.3
2022-08-31 21:00 | 21:00 | 3685.4 | 845.2 | 2386.8 | 329.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3685.4
2022-08-31 22:00 | 22:00 | 3486.5 | 845.2 | 2192.1 | 329.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3486.5
2022-08-31 23:00 | 23:00 | 3259.3 | 845.2 | 2039.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3259.3
2022-09-01 | 0:00 | 2983.1 | 845.2 | 1807.7 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2983.1
2022-09-01 01:00 | 1:00 | 2801 | 845.2 | 1623.7 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 2801
2022-09-01 02:00 | 2:00 | 2725.7 | 845.2 | 1545.5 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 2725.7
2022-09-01 03:00 | 3:00 | 2715 | 845.2 | 1536.9 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2715
2022-09-01 04:00 | 4:00 | 2733.8 | 845.2 | 1574 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2733.8
2022-09-01 05:00 | 5:00 | 2783.5 | 845.2 | 1612.6 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 10.1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2783.5
2022-09-01 06:00 | 6:00 | 3002.7 | 845.2 | 1659.6 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 151.7 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 3002.7
2022-09-01 07:00 | 7:00 | 3456.4 | 845.2 | 1875.5 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 384.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3456.4
2022-09-01 08:00 | 8:00 | 4000 | 845.2 | 2351.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 502.6 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 4000
2022-09-01 09:00 | 9:00 | 4360.6 | 845.2 | 2617.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 592.9 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 4360.6
2022-09-01 10:00 | 10:00 | 4521.8 | 845.2 | 2666 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 706.8 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4521.8
2022-09-01 11:00 | 11:00 | 4635.3 | 845.2 | 2687.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 795.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4635.3
2022-09-01 12:00 | 12:00 | 4709.2 | 845.2 | 2532.4 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1029.7 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4709.2
2022-09-01 13:00 | 13:00 | 5002.5 | 845.2 | 2799 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1057.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 5002.5
2022-09-01 14:00 | 14:00 | 4988.9 | 845.2 | 3025.4 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 817.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 4988.9
2022-09-01 15:00 | 15:00 | 4890.8 | 845.2 | 3208.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 537.8 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4890.8
2022-09-01 16:00 | 16:00 | 4735 | 845.2 | 3322.1 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 218.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4735
2022-09-01 17:00 | 17:00 | 4455.2 | 845.2 | 3123.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 50.7 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 4455.2
2022-09-01 18:00 | 18:00 | 4238.6 | 845.2 | 2957.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 4238.6
2022-09-01 19:00 | 19:00 | 4008.5 | 845.2 | 2726.5 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4008.5
2022-09-01 20:00 | 20:00 | 3778.1 | 845.2 | 2492.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3778.1
2022-09-01 21:00 | 21:00 | 3539.6 | 845.2 | 2253 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 3539.6
2022-09-01 22:00 | 22:00 | 3363.8 | 845.2 | 2078.6 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3363.8
2022-09-01 23:00 | 23:00 | 3171.7 | 845.2 | 1959.9 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3171.7
2022-09-02 | 0:00 | 2911.5 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 674.6 | 0 | 2911.5
2022-09-02 01:00 | 1:00 | 2742.6 | 845.2 | 1552.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2742.6
2022-09-02 02:00 | 2:00 | 2664.7 | 845.2 | 1472 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2664.7
2022-09-02 03:00 | 3:00 | 2652.2 | 845.2 | 1451 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2652.2
2022-09-02 04:00 | 4:00 | 2681.6 | 845.2 | 1494.9 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2681.6
2022-09-02 05:00 | 5:00 | 2739.9 | 845.2 | 1542.5 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 11.6 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2739.9
2022-09-02 06:00 | 6:00 | 2940.4 | 845.2 | 1623.2 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 99.9 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 2940.4
2022-09-02 07:00 | 7:00 | 3326.4 | 845.2 | 1899.6 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 204.7 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3326.4
2022-09-02 08:00 | 8:00 | 3822 | 845.2 | 2345.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 301.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3822
2022-09-02 09:00 | 9:00 | 4033.4 | 845.2 | 2556.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 296.5 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 4033.4
2022-09-02 10:00 | 10:00 | 4058.2 | 845.2 | 2503.5 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 369.2 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 4058.2
2022-09-02 11:00 | 11:00 | 4040.7 | 845.2 | 2466.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 382.9 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 4040.7
2022-09-02 12:00 | 12:00 | 3851.3 | 845.2 | 2289.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 367.1 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 3851.3
2022-09-02 13:00 | 13:00 | 3957.6 | 845.2 | 2351.4 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 406.3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3957.6
2022-09-02 14:00 | 14:00 | 3965.3 | 845.2 | 2442.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 315.6 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3965.3
2022-09-02 15:00 | 15:00 | 3919.9 | 845.2 | 2460.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 241.2 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 3919.9
2022-09-02 16:00 | 16:00 | 3891.6 | 845.2 | 2473.4 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 149 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3891.6
2022-09-02 17:00 | 17:00 | 3746.1 | 845.2 | 2355.9 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 42.1 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 3746.1
2022-09-02 18:00 | 18:00 | 3683.6 | 845.2 | 2331.4 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3683.6
2022-09-02 19:00 | 19:00 | 3539.5 | 845.2 | 2173 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 3539.5
2022-09-02 20:00 | 20:00 | 3355.8 | 845.2 | 1990.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 3355.8
2022-09-02 21:00 | 21:00 | 3162.6 | 845.2 | 1802.1 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 3162.6
2022-09-02 22:00 | 22:00 | 3030.8 | 845.2 | 1675.5 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3030.8
2022-09-02 23:00 | 23:00 | 2865.4 | 845.2 | 1579.6 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 2865.4
2022-09-03 | 0:00 | 2648.6 | 845.2 | 1407.9 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2648.6
2022-09-03 01:00 | 1:00 | 2506 | 845.2 | 1267.2 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 2506
2022-09-03 02:00 | 2:00 | 2448.4 | 845.2 | 1205.9183 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4.5817 | 0 | 2448.4
2022-09-03 03:00 | 3:00 | 2451.3 | 845.2 | 1208.2501 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 4.4499 | 0 | 2451.3
2022-09-03 04:00 | 4:00 | 2461.6 | 845.2 | 1233.6 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 2461.6
2022-09-03 05:00 | 5:00 | 2471.6 | 845.2 | 1236.2 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 7.4 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 2471.6
2022-09-03 06:00 | 6:00 | 2520 | 845.2 | 1140.893 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 106.3 | 0 | 84.5 | 0 | 11.307 | 0 | 2520
2022-09-03 07:00 | 7:00 | 2689.6 | 845.2 | 1149.2841 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 267.7 | 0 | 81.6 | 0 | 14.0159 | 0 | 2689.6
2022-09-03 08:00 | 8:00 | 2945 | 845.2 | 1211.9797 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 510.5 | 0 | 81.6 | 0 | 14.0203 | 0 | 2945
2022-09-03 09:00 | 9:00 | 3158.2 | 845.2 | 1248.0521 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 688.2 | 0 | 79.7 | 0 | 15.3479 | 0 | 3158.2
2022-09-03 10:00 | 10:00 | 3309.7 | 845.2 | 1212.3128 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 869.5 | 0 | 79.7 | 0 | 21.2872 | 0 | 3309.7
2022-09-03 11:00 | 11:00 | 3407 | 845.2 | 1278.6684 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 906.8 | 0 | 76.8 | 0 | 17.8316 | 0 | 3407
2022-09-03 12:00 | 12:00 | 3407.9 | 845.2 | 1334.0594 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 844.3 | 0 | 89.3 | 0 | 13.3406 | 0 | 3407.9
2022-09-03 13:00 | 13:00 | 3455.3 | 845.2 | 1483.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 752.4 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3455.3
2022-09-03 14:00 | 14:00 | 3494.7 | 845.2 | 1622.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 647.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3494.7
2022-09-03 15:00 | 15:00 | 3552.6 | 845.2 | 1771.9 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 552 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3552.6
2022-09-03 16:00 | 16:00 | 3523.6 | 845.2 | 1941.3 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 298.7 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 3523.6
2022-09-03 17:00 | 17:00 | 3463.3 | 845.2 | 2016.3 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 77.8 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 3463.3
2022-09-03 18:00 | 18:00 | 3479.7 | 845.2 | 2104.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 3479.7
2022-09-03 19:00 | 19:00 | 3385.4 | 845.2 | 2006.4 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 3385.4
2022-09-03 20:00 | 20:00 | 3218.9 | 845.2 | 1850.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 3218.9
2022-09-03 21:00 | 21:00 | 3029.4 | 845.2 | 1674.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3029.4
2022-09-03 22:00 | 22:00 | 2882.4 | 845.2 | 1553 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 2882.4
2022-09-03 23:00 | 23:00 | 2742 | 845.2 | 1481.2 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 2742
2022-09-04 | 0:00 | 2537.5 | 845.2 | 1306.4 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 2537.5
2022-09-04 01:00 | 1:00 | 2400.9 | 845.2 | 1171.0281 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 6.4719 | 0 | 2400.9
2022-09-04 02:00 | 2:00 | 2347.8 | 845.2 | 1127.8775 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 8.9225 | 0 | 2347.8
2022-09-04 03:00 | 3:00 | 2347.3 | 845.2 | 1101.435 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 11.065 | 0 | 2347.3
2022-09-04 04:00 | 4:00 | 2359.6 | 845.2 | 1122.9396 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 9.5604 | 0 | 2359.6
2022-09-04 05:00 | 5:00 | 2370.3 | 845.2 | 1123.7952 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 14.5 | 0 | 74 | 0 | 9.7048 | 0 | 2370.3
2022-09-04 06:00 | 6:00 | 2439 | 845.2 | 1058.1246 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 161.6 | 0 | 79.7 | 0 | -37.4246 | 0 | 2439
2022-09-04 07:00 | 7:00 | 2589.2 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 418.2 | 0 | 78.8 | 0 | -138.6 | 0 | 2589.2
2022-09-04 08:00 | 8:00 | 2830.7 | 845.2 | 1106.754 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 744.8 | 0 | 92.2 | 0 | -239.954 | 0 | 2830.7
2022-09-04 09:00 | 9:00 | 3162.2 | 845.2 | 1188.2004 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1111.1 | 0 | 100.8 | 0 | -364.8004 | 0 | 3162.2
2022-09-04 10:00 | 10:00 | 3437 | 845.2 | 1255.7162 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1355.5 | 0 | 101.8 | 0 | -402.9162 | 0 | 3437
2022-09-04 11:00 | 11:00 | 3571.4 | 845.2 | 1288.737 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1402.2 | 0 | 111.4 | 0 | -357.837 | 0 | 3571.4
2022-09-04 12:00 | 12:00 | 3612.3 | 845.2 | 1298.7858 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1308.2 | 0 | 120.1 | 0 | -241.6858 | 0 | 3612.3
2022-09-04 13:00 | 13:00 | 3624.8 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1183.3 | 0 | 111.4 | 0 | 149.4 | 0 | 3624.8
2022-09-04 14:00 | 14:00 | 3660.1 | 845.2 | 1117.8958 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1089.8 | 0 | 112.4 | 0 | 213.1042 | 0 | 3660.1
2022-09-04 15:00 | 15:00 | 3685.6 | 845.2 | 1621.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 825 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 3685.6
2022-09-04 16:00 | 16:00 | 3642.5 | 845.2 | 1934.5 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 404.2 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 3642.5
2022-09-04 17:00 | 17:00 | 3585.7 | 845.2 | 2121.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 86.4 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 3585.7
2022-09-04 18:00 | 18:00 | 3608.9 | 845.2 | 2227.1 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3608.9
2022-09-04 19:00 | 19:00 | 3513.2 | 845.2 | 2124.6 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3513.2
2022-09-04 20:00 | 20:00 | 3341.6 | 845.2 | 1947.4 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 3341.6
2022-09-04 21:00 | 21:00 | 3146 | 845.2 | 1757.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3146
2022-09-04 22:00 | 22:00 | 2962.3 | 845.2 | 1588.7 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 2962.3
2022-09-04 23:00 | 23:00 | 2807.2 | 845.2 | 1502.2 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 2807.2
2022-09-05 | 0:00 | 2597.3 | 845.2 | 1290.3 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 2597.3
2022-09-05 01:00 | 1:00 | 2449.5 | 845.2 | 1140.2507 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 9.9493 | 0 | 2449.5
2022-09-05 02:00 | 2:00 | 2400.7 | 845.2 | 1089.1685 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 13.1315 | 0 | 2400.7
2022-09-05 03:00 | 3:00 | 2411.5 | 845.2 | 1096.7714 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 12.7286 | 0 | 2411.5
2022-09-05 04:00 | 4:00 | 2445.8 | 845.2 | 1150.1289 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 9.0711 | 0 | 2445.8
2022-09-05 05:00 | 5:00 | 2527 | 845.2 | 1227.9388 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 8.1 | 0 | 138.3 | 0 | 4.3612 | 0 | 2527
2022-09-05 06:00 | 6:00 | 2754.5 | 845.2 | 1303 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 132.4 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 2754.5
2022-09-05 07:00 | 7:00 | 3193.2 | 845.2 | 1498.2 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 374.9 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 3193.2
2022-09-05 08:00 | 8:00 | 3698 | 845.2 | 1827 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 601 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 3698
2022-09-05 09:00 | 9:00 | 4072.6 | 845.2 | 2049.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 757.1 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 4072.6
2022-09-05 10:00 | 10:00 | 4269 | 845.2 | 2064.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 952.5 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 4269
2022-09-05 11:00 | 11:00 | 4419.1 | 845.2 | 2071.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1105.3 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 4419.1
2022-09-05 12:00 | 12:00 | 4424.6 | 845.2 | 1985.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1188.2 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 4424.6
2022-09-05 13:00 | 13:00 | 4624.4 | 845.2 | 2197.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1176.4 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 4624.4
2022-09-05 14:00 | 14:00 | 4677.4 | 845.2 | 2430.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 995.3 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 4677.4
2022-09-05 15:00 | 15:00 | 4664.2 | 845.2 | 2714.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 713.2 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 4664.2
2022-09-05 16:00 | 16:00 | 4600 | 845.2 | 2958.5 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 349.2 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 4600
2022-09-05 17:00 | 17:00 | 4350.1 | 845.2 | 2891.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 71.2 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 4350.1
2022-09-05 18:00 | 18:00 | 4236.4 | 845.2 | 2847 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 4236.4
2022-09-05 19:00 | 19:00 | 4016 | 845.2 | 2617.8 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 4016
2022-09-05 20:00 | 20:00 | 3781.6 | 845.2 | 2373 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 3781.6
2022-09-05 21:00 | 21:00 | 3545.9 | 845.2 | 2152.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3545.9
2022-09-05 22:00 | 22:00 | 3358.6 | 845.2 | 1970.6 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3358.6
2022-09-05 23:00 | 23:00 | 3144.9 | 845.2 | 1827.4 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 3144.9
2022-09-06 | 0:00 | 2894.7 | 845.2 | 1582.9 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 2894.7
2022-09-06 01:00 | 1:00 | 2718.3 | 845.2 | 1404.6 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 2718.3
2022-09-06 02:00 | 2:00 | 2651.1 | 845.2 | 1335.5 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.7 | 0 | 0 | 0 | 2651.1
2022-09-06 03:00 | 3:00 | 2650.4 | 845.2 | 1329.2 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 2650.4
2022-09-06 04:00 | 4:00 | 2672.5 | 845.2 | 1364.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 2672.5
2022-09-06 05:00 | 5:00 | 2724.2 | 845.2 | 1404.2 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 10.3 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 2724.2
2022-09-06 06:00 | 6:00 | 2941.6 | 845.2 | 1421.6 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 179.7 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 2941.6
2022-09-06 07:00 | 7:00 | 3374.8 | 845.2 | 1548.3 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 503.5 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3374.8
2022-09-06 08:00 | 8:00 | 3996 | 845.2 | 1872.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 855.1 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 3996
2022-09-06 09:00 | 9:00 | 4479.8 | 845.2 | 2171.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1030.3 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 4479.8
2022-09-06 10:00 | 10:00 | 4683.5 | 845.2 | 2217.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1208.2 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 4683.5
2022-09-06 11:00 | 11:00 | 4826.7 | 845.2 | 2181.5 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1392.5 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 4826.7
2022-09-06 12:00 | 12:00 | 4815.1 | 845.2 | 2095.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1456.6 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 4815.1
2022-09-06 13:00 | 13:00 | 4990.1 | 845.2 | 2296.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1424.5 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 4990.1
2022-09-06 14:00 | 14:00 | 4979.2 | 845.2 | 2561.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1137 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 4979.2
2022-09-06 15:00 | 15:00 | 4886.7 | 845.2 | 2834.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 765.8 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 4886.7
2022-09-06 16:00 | 16:00 | 4848.5 | 845.2 | 3113.7 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 404.1 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 4848.5
2022-09-06 17:00 | 17:00 | 4599.1 | 845.2 | 3089.9 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 85.3 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 4599.1
2022-09-06 18:00 | 18:00 | 4473.7 | 845.2 | 3045 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4473.7
2022-09-06 19:00 | 19:00 | 4270 | 845.2 | 2828.6 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 4270
2022-09-06 20:00 | 20:00 | 4042.7 | 845.2 | 2612 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4042.7
2022-09-06 21:00 | 21:00 | 3803.5 | 845.2 | 2389.2 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 3803.5
2022-09-06 22:00 | 22:00 | 3609 | 845.2 | 2209.5 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 3609
2022-09-06 23:00 | 23:00 | 3382.7 | 845.2 | 2040.3 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 3382.7
2022-09-07 | 0:00 | 3094.6 | 845.2 | 1762.6 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 3094.6
2022-09-07 01:00 | 1:00 | 2898.9 | 845.2 | 1568.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 2898.9
2022-09-07 02:00 | 2:00 | 2819.6 | 845.2 | 1510.7 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2819.6
2022-09-07 03:00 | 3:00 | 2798.7 | 845.2 | 1487.1 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 2798.7
2022-09-07 04:00 | 4:00 | 2812 | 845.2 | 1516.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146.9 | 0 | 0 | 0 | 2812
2022-09-07 05:00 | 5:00 | 2872.8 | 845.2 | 1574.1 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 8.3 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 2872.8
2022-09-07 06:00 | 6:00 | 3114.3 | 845.2 | 1668.2 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 131.8 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 3114.3
2022-09-07 07:00 | 7:00 | 3606 | 845.2 | 1938 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 367.1 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 3606
2022-09-07 08:00 | 8:00 | 4201.1 | 845.2 | 2378.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 577.9 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 4201.1
2022-09-07 09:00 | 9:00 | 4551.5 | 845.2 | 2735.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 581 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 4551.5
2022-09-07 10:00 | 10:00 | 4640.7 | 845.2 | 2840.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 570.3 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 4640.7
2022-09-07 11:00 | 11:00 | 4645 | 845.2 | 2927.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 488 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 4645
2022-09-07 12:00 | 12:00 | 4497.3 | 845.2 | 2872 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 400.4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4497.3
2022-09-07 13:00 | 13:00 | 4551.7 | 845.2 | 3022.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 308.8 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 4551.7
2022-09-07 14:00 | 14:00 | 4503.3 | 845.2 | 3071.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 215 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 4503.3
2022-09-07 15:00 | 15:00 | 4435.4 | 845.2 | 3058.9 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 165.1 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 4435.4
2022-09-07 16:00 | 16:00 | 4415.3 | 845.2 | 3042.7 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 107.2 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 4415.3
2022-09-07 17:00 | 17:00 | 4278.9 | 845.2 | 2903.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 28.2 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 4278.9
2022-09-07 18:00 | 18:00 | 4193.4 | 845.2 | 2848.2 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 4193.4
2022-09-07 19:00 | 19:00 | 4005.9 | 845.2 | 2661.5 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 4005.9
2022-09-07 20:00 | 20:00 | 3798 | 845.2 | 2449 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3798
2022-09-07 21:00 | 21:00 | 3565.3 | 845.2 | 2214.4 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 3565.3
2022-09-07 22:00 | 22:00 | 3391.6 | 845.2 | 2051.6 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3391.6
2022-09-07 23:00 | 23:00 | 3197.7 | 845.2 | 1934 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 3197.7
2022-09-08 | 0:00 | 2935.2 | 845.2 | 1710.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 2935.2
2022-09-08 01:00 | 1:00 | 2752.8 | 845.2 | 1530.3 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 2752.8
2022-09-08 02:00 | 2:00 | 2660.8 | 845.2 | 1437.4 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 2660.8
2022-09-08 03:00 | 3:00 | 2630.9 | 845.2 | 1404.8 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 2630.9
2022-09-08 04:00 | 4:00 | 2641.2 | 845.2 | 1427.6 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 2641.2
2022-09-08 05:00 | 5:00 | 2694 | 845.2 | 1466.1 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 4.7 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 2694
2022-09-08 06:00 | 6:00 | 2849.8 | 845.2 | 1567.5 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 32.3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2849.8
2022-09-08 07:00 | 7:00 | 3175.1 | 845.2 | 1830.3 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 100.6 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 3175.1
2022-09-08 08:00 | 8:00 | 3661.9 | 845.2 | 2185.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 282.5 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 3661.9
2022-09-08 09:00 | 9:00 | 4022.6 | 845.2 | 2411.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 417.2 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 4022.6
2022-09-08 10:00 | 10:00 | 4138.5 | 845.2 | 2479.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 460.3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4138.5
2022-09-08 11:00 | 11:00 | 4149.5 | 845.2 | 2488.4 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 452.6 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 4149.5
2022-09-08 12:00 | 12:00 | 4021.7 | 845.2 | 2316.5 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 489.9 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 4021.7
2022-09-08 13:00 | 13:00 | 4080.5 | 845.2 | 2385.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 495.9 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4080.5
2022-09-08 14:00 | 14:00 | 4102.3 | 845.2 | 2397.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 504.3 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4102.3
2022-09-08 15:00 | 15:00 | 4059.9 | 845.2 | 2501.4 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 362.4 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 4059.9
2022-09-08 16:00 | 16:00 | 3986.3 | 845.2 | 2595.2 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 148.8 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3986.3
2022-09-08 17:00 | 17:00 | 3851 | 845.2 | 2481.2 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 31.3 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3851
2022-09-08 18:00 | 18:00 | 3784.1 | 845.2 | 2438.9 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 3784.1
2022-09-08 19:00 | 19:00 | 3610 | 845.2 | 2249.3 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 3610
2022-09-08 20:00 | 20:00 | 3429.7 | 845.2 | 2069.2 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 3429.7
2022-09-08 21:00 | 21:00 | 3234 | 845.2 | 1889.8 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 3234
2022-09-08 22:00 | 22:00 | 3074.6 | 845.2 | 1751.9 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 3074.6
2022-09-08 23:00 | 23:00 | 2916.6 | 845.2 | 1657.7 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 2916.6
2022-09-09 | 0:00 | 2689.7 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 389.4 | 0 | 2689.7
2022-09-09 01:00 | 1:00 | 2536 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 242.4 | 0 | 2536
2022-09-09 02:00 | 2:00 | 2489.3 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 203.4 | 0 | 2489.3
2022-09-09 03:00 | 3:00 | 2505.7 | 845.2 | 1053.8 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 228.7 | 0 | 2505.7
2022-09-09 04:00 | 4:00 | 2543.8 | 845.2 | 1053.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 294.6 | 0 | 2543.8
2022-09-09 05:00 | 5:00 | 2602.8 | 845.2 | 1053.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 4.9 | 0 | 37.5 | 0 | 358.3 | 0 | 2602.8
2022-09-09 06:00 | 6:00 | 2747 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 82.9 | 0 | 37.5 | 0 | 395.8 | 0 | 2747
2022-09-09 07:00 | 7:00 | 3071.9 | 845.2 | 1587.4 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 271 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3071.9
2022-09-09 08:00 | 8:00 | 3585.6 | 845.2 | 1881.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 540.1 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3585.6
2022-09-09 09:00 | 9:00 | 3910.6 | 845.2 | 2090.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 649.9 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 3910.6
2022-09-09 10:00 | 10:00 | 3988.7 | 845.2 | 2036.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 788.1 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3988.7
2022-09-09 11:00 | 11:00 | 4051.5 | 845.2 | 1949.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 937 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 4051.5
2022-09-09 12:00 | 12:00 | 4068.6 | 845.2 | 1793 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1101.6 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4068.6
2022-09-09 13:00 | 13:00 | 4278.9 | 845.2 | 1968.5 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1147 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 4278.9
2022-09-09 14:00 | 14:00 | 4380.7 | 845.2 | 2231.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 990.9 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 4380.7
2022-09-09 15:00 | 15:00 | 4352.7 | 845.2 | 2511.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 684.7 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 4352.7
2022-09-09 16:00 | 16:00 | 4276.6 | 845.2 | 2775.3 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 298.4 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 4276.6
2022-09-09 17:00 | 17:00 | 4067.2 | 845.2 | 2735.4 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 48.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4067.2
2022-09-09 18:00 | 18:00 | 3998.6 | 845.2 | 2713.9 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3998.6
2022-09-09 19:00 | 19:00 | 3791.3 | 845.2 | 2502.6 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3791.3
2022-09-09 20:00 | 20:00 | 3573.2 | 845.2 | 2279.9 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3573.2
2022-09-09 21:00 | 21:00 | 3348.9 | 845.2 | 2059.4 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3348.9
2022-09-09 22:00 | 22:00 | 3197.3 | 845.2 | 1917.8 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3197.3
2022-09-09 23:00 | 23:00 | 3015 | 845.2 | 1805.1 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3015
2022-09-10 | 0:00 | 2751.9 | 845.2 | 1569.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2751.9
2022-09-10 01:00 | 1:00 | 2585 | 845.2 | 1400.9 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2585
2022-09-10 02:00 | 2:00 | 2507.9 | 845.2 | 1318.1 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2507.9
2022-09-10 03:00 | 3:00 | 2499.3 | 845.2 | 1301 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 2499.3
2022-09-10 04:00 | 4:00 | 2506.9 | 845.2 | 1329.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2506.9
2022-09-10 05:00 | 5:00 | 2506.2 | 845.2 | 1317.5 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 9.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 2506.2
2022-09-10 06:00 | 6:00 | 2579.9 | 845.2 | 1168.2195 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 194.6 | 0 | 29.8 | 0 | 10.2805 | 0 | 2579.9
2022-09-10 07:00 | 7:00 | 2781.7 | 845.2 | 1094.7151 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 574.5 | 0 | 24 | 0 | -88.5152 | 0 | 2781.7
2022-09-10 08:00 | 8:00 | 3142.1 | 845.2 | 1183.262 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 975.3 | 0 | 24 | 0 | -167.362 | 0 | 3142.1
2022-09-10 09:00 | 9:00 | 3423.8 | 845.2 | 1252.4731 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1215.4 | 0 | 25.9 | 0 | -196.8731 | 0 | 3423.8
2022-09-10 10:00 | 10:00 | 3614.5 | 845.2 | 1299.3263 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1421.9 | 0 | 24 | 0 | -257.6263 | 0 | 3614.5
2022-09-10 11:00 | 11:00 | 3713.9 | 845.2 | 1323.7479 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1532.8 | 0 | 20.2 | 0 | -289.7479 | 0 | 3713.9
2022-09-10 12:00 | 12:00 | 3729.1 | 845.2 | 1327.4824 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1518.6 | 0 | 21.1 | 0 | -264.9824 | 0 | 3729.1
2022-09-10 13:00 | 13:00 | 3755.1 | 845.2 | 1115.9615 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1456 | 0 | 18.2 | 0 | 38.0385 | 0 | 3755.1
2022-09-10 14:00 | 14:00 | 3756.6 | 845.2 | 1354.4448 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1239.3 | 0 | 17.3 | 0 | 18.6552 | 0 | 3756.6
2022-09-10 15:00 | 15:00 | 3687 | 845.2 | 1697 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 846.8 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3687
2022-09-10 16:00 | 16:00 | 3578.9 | 845.2 | 1994.4 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 394.1 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3578.9
2022-09-10 17:00 | 17:00 | 3420.4 | 845.2 | 2078.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 70.7 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 3420.4
2022-09-10 18:00 | 18:00 | 3387.7 | 845.2 | 2114.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3387.7
2022-09-10 19:00 | 19:00 | 3251.2 | 845.2 | 1975.9 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3251.2
2022-09-10 20:00 | 20:00 | 3097.9 | 845.2 | 1824.8 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3097.9
2022-09-10 21:00 | 21:00 | 2917 | 845.2 | 1647.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2917
2022-09-10 22:00 | 22:00 | 2789.7 | 845.2 | 1517.9 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2789.7
2022-09-10 23:00 | 23:00 | 2653.7 | 845.2 | 1449.6 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2653.7
2022-09-11 | 0:00 | 2452.9 | 845.2 | 1280.4 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2452.9
2022-09-11 01:00 | 1:00 | 2319.1 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 89.9 | 0 | 2319.1
2022-09-11 02:00 | 2:00 | 2266.6 | 845.2 | 1077.9361 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 11.3639 | 0 | 2266.6
2022-09-11 03:00 | 3:00 | 2277.4 | 845.2 | 1088.5872 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 10.7128 | 0 | 2277.4
2022-09-11 04:00 | 4:00 | 2304.4 | 845.2 | 1053.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 89.8 | 0 | 2304.4
2022-09-11 05:00 | 5:00 | 2309.3 | 845.2 | 1053.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 8.6 | 0 | 13.4 | 0 | 85.2 | 0 | 2309.3
2022-09-11 06:00 | 6:00 | 2345.8 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 190.6 | 0 | 14.4 | 0 | -90 | 0 | 2345.8
2022-09-11 07:00 | 7:00 | 2491.7 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 545.5 | 0 | 9.6 | 0 | -294.2 | 0 | 2491.7
2022-09-11 08:00 | 8:00 | 2712.8 | 845.2 | 1077.7871 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 899.9 | 0 | 6.7 | 0 | -398.4871 | 0 | 2712.8
2022-09-11 09:00 | 9:00 | 2893.9 | 845.2 | 1122.2816 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1140.1 | 0 | 10.6 | 0 | -505.9816 | 0 | 2893.9
2022-09-11 10:00 | 10:00 | 3104.2 | 845.2 | 1173.9504 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1359.4 | 0 | 8.6 | 0 | -564.6504 | 0 | 3104.2
2022-09-11 11:00 | 11:00 | 3216.9 | 845.2 | 1201.6397 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1421 | 0 | 7.7 | 0 | -540.3397 | 0 | 3216.9
2022-09-11 12:00 | 12:00 | 3276.2 | 845.2 | 1216.2091 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1428.7 | 0 | 6.7 | 0 | -502.3091 | 0 | 3276.2
2022-09-11 13:00 | 13:00 | 3301.2 | 845.2 | 1222.3514 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1306.2 | 0 | 9.6 | 0 | -363.8514 | 0 | 3301.2
2022-09-11 14:00 | 14:00 | 3305.6 | 845.2 | 1066.7452 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1063.5 | 0 | 15.4 | 0 | 33.0548 | 0 | 3305.6
2022-09-11 15:00 | 15:00 | 3310.5 | 845.2 | 1397.7957 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 758.5 | 0 | 21.1 | 0 | 6.2043 | 0 | 3310.5
2022-09-11 16:00 | 16:00 | 3304.8 | 845.2 | 1760 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 348.6 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3304.8
2022-09-11 17:00 | 17:00 | 3309 | 845.2 | 1976.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 59.3 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3309
2022-09-11 18:00 | 18:00 | 3386.6 | 845.2 | 2113.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3386.6
2022-09-11 19:00 | 19:00 | 3310.7 | 845.2 | 2038.3 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3310.7
2022-09-11 20:00 | 20:00 | 3170.3 | 845.2 | 1895.2 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3170.3
2022-09-11 21:00 | 21:00 | 2996.7 | 845.2 | 1720.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 2996.7
2022-09-11 22:00 | 22:00 | 2842.2 | 845.2 | 1563.7 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 2842.2
2022-09-11 23:00 | 23:00 | 2695.5 | 845.2 | 1475 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 2695.5
2022-09-12 | 0:00 | 2515.4 | 845.2 | 1318.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2515.4
2022-09-12 01:00 | 1:00 | 2374.1 | 845.2 | 1174.7686 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 5.6314 | 0 | 2374.1
2022-09-12 02:00 | 2:00 | 2332.1 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 92.3 | 0 | 2332.1
2022-09-12 03:00 | 3:00 | 2353.6 | 845.2 | 1158.3414 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6.5586 | 0 | 2353.6
2022-09-12 04:00 | 4:00 | 2401.1 | 845.2 | 1230.7 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 2401.1
2022-09-12 05:00 | 5:00 | 2462.2 | 845.2 | 1279 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 9.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2462.2
2022-09-12 06:00 | 6:00 | 2671 | 845.2 | 1247.0114 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 221.1 | 0 | 20.2 | 0 | 5.6886 | 0 | 2671
2022-09-12 07:00 | 7:00 | 3063.2 | 845.2 | 1206.4669 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 640.8 | 0 | 22.1 | 0 | 16.833 | 0 | 3063.2
2022-09-12 08:00 | 8:00 | 3638.7 | 845.2 | 1394.6779 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1085.9 | 0 | 18.2 | 0 | 13.0221 | 0 | 3638.7
2022-09-12 09:00 | 9:00 | 4113.1 | 845.2 | 1561.2494 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1399.7 | 0 | 16.3 | 0 | 8.9506 | 0 | 4113.1
2022-09-12 10:00 | 10:00 | 4346.6 | 845.2 | 1599.1659 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1590.8 | 0 | 19.2 | 0 | 10.5341 | 0 | 4346.6
2022-09-12 11:00 | 11:00 | 4476.5 | 845.2 | 1198.598 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1649.1 | 0 | 22.1 | 0 | 479.8021 | 0 | 4476.5
2022-09-12 12:00 | 12:00 | 4447.3 | 845.2 | 1661.2018 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1624.8 | 0 | 26.9 | 0 | 7.4982 | 0 | 4447.3
2022-09-12 13:00 | 13:00 | 4572.6 | 845.2 | 1954.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1464.5 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 4572.6
2022-09-12 14:00 | 14:00 | 4607.6 | 845.2 | 2265.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1189.6 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 4607.6
2022-09-12 15:00 | 15:00 | 4542.2 | 845.2 | 2599.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 782.4 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 4542.2
2022-09-12 16:00 | 16:00 | 4462.9 | 845.2 | 2883.1 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 351.9 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 4462.9
2022-09-12 17:00 | 17:00 | 4195.5 | 845.2 | 2813.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 55.1 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 4195.5
2022-09-12 18:00 | 18:00 | 4061.4 | 845.2 | 2727.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4061.4
2022-09-12 19:00 | 19:00 | 3818.8 | 845.2 | 2461.9 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3818.8
2022-09-12 20:00 | 20:00 | 3589.9 | 845.2 | 2211.1 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 3589.9
2022-09-12 21:00 | 21:00 | 3361.1 | 845.2 | 1955.4 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3361.1
2022-09-12 22:00 | 22:00 | 3204.8 | 845.2 | 1788 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 3204.8
2022-09-12 23:00 | 23:00 | 3014.3 | 845.2 | 1661.3 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 3014.3
2022-09-13 | 0:00 | 2767 | 845.2 | 1461 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 2767
2022-09-13 01:00 | 1:00 | 2600.4 | 845.2 | 1304.9 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 2600.4
2022-09-13 02:00 | 2:00 | 2535.2 | 845.2 | 1233.7477 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 4.0523 | 0 | 2535.2
2022-09-13 03:00 | 3:00 | 2545.3 | 845.2 | 1243.6519 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 3.4481 | 0 | 2545.3
2022-09-13 04:00 | 4:00 | 2579.9 | 845.2 | 1290.4 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 2579.9
2022-09-13 05:00 | 5:00 | 2639.1 | 845.2 | 1333.1 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 7.9 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 2639.1
2022-09-13 06:00 | 6:00 | 2809.7 | 845.2 | 1322.1 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 156.9 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 2809.7
2022-09-13 07:00 | 7:00 | 3175.3 | 845.2 | 1350.8807 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 492.2 | 0 | 147.9 | 0 | 7.3193 | 0 | 3175.3
2022-09-13 08:00 | 8:00 | 3715 | 845.2 | 1576.5 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 871.4 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 3715
2022-09-13 09:00 | 9:00 | 4121 | 845.2 | 1715.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1155.1 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 4121
2022-09-13 10:00 | 10:00 | 4394.7 | 845.2 | 1818.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1343.9 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 4394.7
2022-09-13 11:00 | 11:00 | 4504.5 | 845.2 | 1908.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1379 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 4504.5
2022-09-13 12:00 | 12:00 | 4533.2 | 845.2 | 1953.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1384.9 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 4533.2
2022-09-13 13:00 | 13:00 | 4707.2 | 845.2 | 2239.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1283.1 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 4707.2
2022-09-13 14:00 | 14:00 | 4749.5 | 845.2 | 2485.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1085.1 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 4749.5
2022-09-13 15:00 | 15:00 | 4714.2 | 845.2 | 2785.9 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 753.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4714.2
2022-09-13 16:00 | 16:00 | 4684.5 | 845.2 | 3108.7 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 356.5 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 4684.5
2022-09-13 17:00 | 17:00 | 4454.3 | 845.2 | 3100.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 55.7 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 4454.3
2022-09-13 18:00 | 18:00 | 4374.5 | 845.2 | 3065.8 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4374.5
2022-09-13 19:00 | 19:00 | 4143.2 | 845.2 | 2856.4 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 4143.2
2022-09-13 20:00 | 20:00 | 3912.3 | 845.2 | 2624.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3912.3
2022-09-13 21:00 | 21:00 | 3662.5 | 845.2 | 2375.9 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 3662.5
2022-09-13 22:00 | 22:00 | 3472.5 | 845.2 | 2189.2 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3472.5
2022-09-13 23:00 | 23:00 | 3243.6 | 845.2 | 2026 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3243.6
2022-09-14 | 0:00 | 2968.6 | 845.2 | 1778.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2968.6
2022-09-14 01:00 | 1:00 | 2776.7 | 845.2 | 1584.9 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 2776.7
2022-09-14 02:00 | 2:00 | 2695.6 | 845.2 | 1502.9 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2695.6
2022-09-14 03:00 | 3:00 | 2676.8 | 845.2 | 1483.3 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 2676.8
2022-09-14 04:00 | 4:00 | 2686.9 | 845.2 | 1508.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 2686.9
2022-09-14 05:00 | 5:00 | 2730.3 | 845.2 | 1547.1 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 7 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 2730.3
2022-09-14 06:00 | 6:00 | 2909.5 | 845.2 | 1531.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 174.8 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2909.5
2022-09-14 07:00 | 7:00 | 3394.8 | 845.2 | 1559.5 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 631.4 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 3394.8
2022-09-14 08:00 | 8:00 | 4072.1 | 845.2 | 1839.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1077.6 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 4072.1
2022-09-14 09:00 | 9:00 | 4559.5 | 845.2 | 2091.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1315.6 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 4559.5
2022-09-14 10:00 | 10:00 | 4741.3 | 845.2 | 2078.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1512.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4741.3
2022-09-14 11:00 | 11:00 | 4882.6 | 845.2 | 2104.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1632.9 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4882.6
2022-09-14 12:00 | 12:00 | 4831 | 845.2 | 2049.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1641.8 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4831
2022-09-14 13:00 | 13:00 | 4924.6 | 845.2 | 2273.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1512.1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4924.6
2022-09-14 14:00 | 14:00 | 4888.7 | 845.2 | 2515.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1237.1 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 4888.7
2022-09-14 15:00 | 15:00 | 4718.3 | 845.2 | 2769.5 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 811.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 4718.3
2022-09-14 16:00 | 16:00 | 4530.5 | 845.2 | 2990.4 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 350.6 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4530.5
2022-09-14 17:00 | 17:00 | 4215 | 845.2 | 2892.3 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 47.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4215
2022-09-14 18:00 | 18:00 | 4076.6 | 845.2 | 2802.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4076.6
2022-09-14 19:00 | 19:00 | 3840 | 845.2 | 2567.6 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3840
2022-09-14 20:00 | 20:00 | 3614.3 | 845.2 | 2346 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 3614.3
2022-09-14 21:00 | 21:00 | 3376.3 | 845.2 | 2106 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 3376.3
2022-09-14 22:00 | 22:00 | 3189.1 | 845.2 | 1920.2 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3189.1
2022-09-14 23:00 | 23:00 | 2992.5 | 845.2 | 1789.3 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 2992.5
2022-09-15 | 0:00 | 2748.1 | 845.2 | 1577.5 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2748.1
2022-09-15 01:00 | 1:00 | 2578.5 | 845.2 | 1407.9 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2578.5
2022-09-15 02:00 | 2:00 | 2514.9 | 845.2 | 1343.3 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2514.9
2022-09-15 03:00 | 3:00 | 2522.3 | 845.2 | 1346.1 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2522.3
2022-09-15 04:00 | 4:00 | 2552.4 | 845.2 | 1383.9 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2552.4
2022-09-15 05:00 | 5:00 | 2623.4 | 845.2 | 1442.7 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 3.6 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2623.4
2022-09-15 06:00 | 6:00 | 2797.4 | 845.2 | 1489.5 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 101.1 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 2797.4
2022-09-15 07:00 | 7:00 | 3115.1 | 845.2 | 1655.1 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 251.3 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 3115.1
2022-09-15 08:00 | 8:00 | 3483 | 845.2 | 1941 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 381.5 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3483
2022-09-15 09:00 | 9:00 | 3698.4 | 845.2 | 2102 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 435.9 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3698.4
2022-09-15 10:00 | 10:00 | 3754.2 | 845.2 | 2032.4 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 560.3 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3754.2
2022-09-15 11:00 | 11:00 | 3796.1 | 845.2 | 1973.4 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 657.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3796.1
2022-09-15 12:00 | 12:00 | 3751 | 845.2 | 1862.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 711.5 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3751
2022-09-15 13:00 | 13:00 | 3872.2 | 845.2 | 2080.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 607.8 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 3872.2
2022-09-15 14:00 | 14:00 | 3862.3 | 845.2 | 2232.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 439.2 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 3862.3
2022-09-15 15:00 | 15:00 | 3823.1 | 845.2 | 2347.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 281.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 3823.1
2022-09-15 16:00 | 16:00 | 3776.3 | 845.2 | 2434.2 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 92.1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3776.3
2022-09-15 17:00 | 17:00 | 3709.7 | 845.2 | 2358 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 8.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3709.7
2022-09-15 18:00 | 18:00 | 3676.8 | 845.2 | 2314.3 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3676.8
2022-09-15 19:00 | 19:00 | 3499.6 | 845.2 | 2125.4 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 3499.6
2022-09-15 20:00 | 20:00 | 3326.4 | 845.2 | 1950.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 3326.4
2022-09-15 21:00 | 21:00 | 3128 | 845.2 | 1738.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 3128
2022-09-15 22:00 | 22:00 | 2986.5 | 845.2 | 1591.8 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 2986.5
2022-09-15 23:00 | 23:00 | 2822 | 845.2 | 1486.3 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 2822
2022-09-16 | 0:00 | 2593.7 | 845.2 | 1238.6791 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 4.8209 | 0 | 2593.7
2022-09-16 01:00 | 1:00 | 2454.4 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 51.3 | 0 | 2454.4
2022-09-16 02:00 | 2:00 | 2402.6 | 845.2 | 1088.5221 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | -34.2221 | 0 | 2402.6
2022-09-16 03:00 | 3:00 | 2413.7 | 845.2 | 1099.1768 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | -33.5768 | 0 | 2413.7
2022-09-16 04:00 | 4:00 | 2449.5 | 845.2 | 1111.1847 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 12.3153 | 0 | 2449.5
2022-09-16 05:00 | 5:00 | 2497.3 | 845.2 | 1157.3899 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 8.3 | 0 | 173.8 | 0 | 9.5101 | 0 | 2497.3
2022-09-16 06:00 | 6:00 | 2662.5 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 214.6 | 0 | 186.3 | 0 | 30.8 | 0 | 2662.5
2022-09-16 07:00 | 7:00 | 2963.1 | 845.2 | 1139.2834 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 638.8 | 0 | 199.8 | 0 | -191.7834 | 0 | 2963.1
2022-09-16 08:00 | 8:00 | 3429.9 | 845.2 | 1253.9718 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1069.7 | 0 | 197.9 | 0 | -218.5718 | 0 | 3429.9
2022-09-16 09:00 | 9:00 | 3851.9 | 845.2 | 1092.2993 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1410.2 | 0 | 180.6 | 0 | 41.9007 | 0 | 3851.9
2022-09-16 10:00 | 10:00 | 4111.5 | 845.2 | 1123.9868 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1639.4 | 0 | 176.7 | 0 | 44.5132 | 0 | 4111.5
2022-09-16 11:00 | 11:00 | 4289.5 | 845.2 | 1283.4039 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1678.9 | 0 | 165.2 | 0 | 35.0961 | 0 | 4289.5
2022-09-16 12:00 | 12:00 | 4204 | 845.2 | 1356.8964 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1528.6 | 0 | 164.2 | 0 | 27.4036 | 0 | 4204
2022-09-16 13:00 | 13:00 | 4304.5 | 845.2 | 1682.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1330.6 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 4304.5
2022-09-16 14:00 | 14:00 | 4318.8 | 845.2 | 1976.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1056.7 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 4318.8
2022-09-16 15:00 | 15:00 | 4264.3 | 845.2 | 2278.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 713.2 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4264.3
2022-09-16 16:00 | 16:00 | 4201.7 | 845.2 | 2565.1 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 323.2 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 4201.7
2022-09-16 17:00 | 17:00 | 3984.8 | 845.2 | 2549.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 44.9 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 3984.8
2022-09-16 18:00 | 18:00 | 3898.4 | 845.2 | 2516.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3898.4
2022-09-16 19:00 | 19:00 | 3704.9 | 845.2 | 2331.7 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 3704.9
2022-09-16 20:00 | 20:00 | 3515.2 | 845.2 | 2152.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3515.2
2022-09-16 21:00 | 21:00 | 3314.3 | 845.2 | 1960.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3314.3
2022-09-16 22:00 | 22:00 | 3169.6 | 845.2 | 1813.3 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3169.6
2022-09-16 23:00 | 23:00 | 2993.8 | 845.2 | 1707.1 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 2993.8
2022-09-17 | 0:00 | 2733 | 845.2 | 1502.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 2733
2022-09-17 01:00 | 1:00 | 2560.5 | 845.2 | 1318.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2560.5
2022-09-17 02:00 | 2:00 | 2480.1 | 845.2 | 1235.5 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 2480.1
2022-09-17 03:00 | 3:00 | 2474.9 | 845.2 | 1235.3 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 2474.9
2022-09-17 04:00 | 4:00 | 2466 | 845.2 | 1248.5 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 2466
2022-09-17 05:00 | 5:00 | 2464.2 | 845.2 | 1241.7 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 7.9 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 2464.2
2022-09-17 06:00 | 6:00 | 2483.4 | 845.2 | 1096.0272 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 183.2 | 0 | 62.4 | 0 | -35.2272 | 0 | 2483.4
2022-09-17 07:00 | 7:00 | 2728.6 | 845.2 | 1081.669 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 559.3 | 0 | 58.6 | 0 | -147.969 | 0 | 2728.6
2022-09-17 08:00 | 8:00 | 3109.1 | 845.2 | 1175.1543 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 973.3 | 0 | 55.7 | 0 | -221.9543 | 0 | 3109.1
2022-09-17 09:00 | 9:00 | 3528 | 845.2 | 1278.074 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1327.1 | 0 | 54.7 | 0 | -258.774 | 0 | 3528
2022-09-17 10:00 | 10:00 | 3744.7 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1451.4 | 0 | 57.6 | 0 | 55 | 0 | 3744.7
2022-09-17 11:00 | 11:00 | 3833.1 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1418.1 | 0 | 51.9 | 0 | 182.4 | 0 | 3833.1
2022-09-17 12:00 | 12:00 | 3838.7 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1290.4 | 0 | 57.6 | 0 | 310 | 0 | 3838.7
2022-09-17 13:00 | 13:00 | 3813.1 | 845.2 | 1575.4 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1047.4 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 3813.1
2022-09-17 14:00 | 14:00 | 3779 | 845.2 | 1770.9 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 813 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 3779
2022-09-17 15:00 | 15:00 | 3731 | 845.2 | 2008.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 522.9 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3731
2022-09-17 16:00 | 16:00 | 3654.2 | 845.2 | 2193.1 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 201.5 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3654.2
2022-09-17 17:00 | 17:00 | 3636.2 | 845.2 | 2256.3 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 24.2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3636.2
2022-09-17 18:00 | 18:00 | 3666.1 | 845.2 | 2291.1 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 3666.1
2022-09-17 19:00 | 19:00 | 3558.7 | 845.2 | 2179.7 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 3558.7
2022-09-17 20:00 | 20:00 | 3409.8 | 845.2 | 2012.8 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 3409.8
2022-09-17 21:00 | 21:00 | 3224 | 845.2 | 1814.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 3224
2022-09-17 22:00 | 22:00 | 3076.5 | 845.2 | 1639.5 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 3076.5
2022-09-17 23:00 | 23:00 | 2918.5 | 845.2 | 1530 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 2918.5
2022-09-18 | 0:00 | 2688.7 | 845.2 | 1285.7 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 239.1 | 0 | 0 | 0 | 2688.7
2022-09-18 01:00 | 1:00 | 2519.8 | 845.2 | 1103.3401 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 238.2 | 0 | 14.3599 | 0 | 2519.8
2022-09-18 02:00 | 2:00 | 2445.7 | 845.2 | 1074.0613 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 244 | 0 | -36.2613 | 0 | 2445.7
2022-09-18 03:00 | 3:00 | 2434.4 | 845.2 | 1063.5879 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 244 | 0 | -36.8879 | 0 | 2434.4
2022-09-18 04:00 | 4:00 | 2446.3 | 845.2 | 1088.2207 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 244.9 | 0 | -35.1207 | 0 | 2446.3
2022-09-18 05:00 | 5:00 | 2456.3 | 845.2 | 1087.111 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 5.6 | 0 | 250.7 | 0 | -35.411 | 0 | 2456.3
2022-09-18 06:00 | 6:00 | 2510.4 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 113.2 | 0 | 253.6 | 0 | -87.2 | 0 | 2510.4
2022-09-18 07:00 | 7:00 | 2721.9 | 845.2 | 1080.0229 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 323.6 | 0 | 246.8 | 0 | -105.5229 | 0 | 2721.9
2022-09-18 08:00 | 8:00 | 3040.2 | 845.2 | 1188.0258 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 464.4 | 0 | 243 | 0 | 17.8742 | 0 | 3040.2
2022-09-18 09:00 | 9:00 | 3295.4 | 845.2 | 1467.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 466.1 | 0 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 3295.4
2022-09-18 10:00 | 10:00 | 3453.6 | 845.2 | 1630 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 467.2 | 0 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 3453.6
2022-09-18 11:00 | 11:00 | 3512.7 | 845.2 | 1780.9 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 400.3 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 3512.7
2022-09-18 12:00 | 12:00 | 3530.6 | 845.2 | 1893.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 314.9 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3530.6
2022-09-18 13:00 | 13:00 | 3454.9 | 845.2 | 1910.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 232.5 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 3454.9
2022-09-18 14:00 | 14:00 | 3405.6 | 845.2 | 1925.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 182.1 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 3405.6
2022-09-18 15:00 | 15:00 | 3377.5 | 845.2 | 1990.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 115.4 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3377.5
2022-09-18 16:00 | 16:00 | 3406.5 | 845.2 | 2058.6 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 51.8 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 3406.5
2022-09-18 17:00 | 17:00 | 3516.1 | 845.2 | 2151.1 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 8.3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3516.1
2022-09-18 18:00 | 18:00 | 3575 | 845.2 | 2213.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3575
2022-09-18 19:00 | 19:00 | 3495 | 845.2 | 2152.5 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3495
2022-09-18 20:00 | 20:00 | 3368.6 | 845.2 | 2034.9 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3368.6
2022-09-18 21:00 | 21:00 | 3206.8 | 845.2 | 1866.4 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3206.8
2022-09-18 22:00 | 22:00 | 3055.3 | 845.2 | 1721.1 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 3055.3
2022-09-18 23:00 | 23:00 | 2905.4 | 845.2 | 1636 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2905.4
2022-09-19 | 0:00 | 2720.9 | 845.2 | 1460 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2720.9
2022-09-19 01:00 | 1:00 | 2582.2 | 845.2 | 1311.7 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 2582.2
2022-09-19 02:00 | 2:00 | 2529.2 | 845.2 | 1229.415 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 4.285 | 0 | 2529.2
2022-09-19 03:00 | 3:00 | 2521.4 | 845.2 | 1219.243 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 4.957 | 0 | 2521.4
2022-09-19 04:00 | 4:00 | 2538.8 | 845.2 | 1249.3 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 2538.8
2022-09-19 05:00 | 5:00 | 2581.7 | 845.2 | 1262.6 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 4.6 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 2581.7
2022-09-19 06:00 | 6:00 | 2723.3 | 845.2 | 1207.3357 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 140.8 | 0 | 188.2 | 0 | 9.9643 | 0 | 2723.3
2022-09-19 07:00 | 7:00 | 3075.1 | 845.2 | 1303.6391 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 414.3 | 0 | 171 | 0 | 9.1609 | 0 | 3075.1
2022-09-19 08:00 | 8:00 | 3535.9 | 845.2 | 1599.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 653.1 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3535.9
2022-09-19 09:00 | 9:00 | 3895.9 | 845.2 | 1752.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 864.6 | 0 | 151.7 | 0 | 0 | 0 | 3895.9
2022-09-19 10:00 | 10:00 | 4049 | 845.2 | 1753 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1020.2 | 0 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 4049
2022-09-19 11:00 | 11:00 | 4073.1 | 845.2 | 1840.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 964.2 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 4073.1
2022-09-19 12:00 | 12:00 | 3960.1 | 845.2 | 1821 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 884.5 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 3960.1
2022-09-19 13:00 | 13:00 | 4088.6 | 845.2 | 1970.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 879 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 4088.6
2022-09-19 14:00 | 14:00 | 4150.4 | 845.2 | 2154.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 765.7 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 4150.4
2022-09-19 15:00 | 15:00 | 4120.6 | 845.2 | 2403.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 491.6 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 4120.6
2022-09-19 16:00 | 16:00 | 3990.6 | 845.2 | 2525.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 184.1 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3990.6
2022-09-19 17:00 | 17:00 | 3969.1 | 845.2 | 2585.3 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 20.4 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3969.1
2022-09-19 18:00 | 18:00 | 4006.9 | 845.2 | 2631 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 4006.9
2022-09-19 19:00 | 19:00 | 3874 | 845.2 | 2497.9 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 3874
2022-09-19 20:00 | 20:00 | 3719.9 | 845.2 | 2352.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 3719.9
2022-09-19 21:00 | 21:00 | 3553.1 | 845.2 | 2187.8 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 3553.1
2022-09-19 22:00 | 22:00 | 3379.7 | 845.2 | 2017.6 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3379.7
2022-09-19 23:00 | 23:00 | 3206.7 | 845.2 | 1919 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3206.7
2022-09-20 | 0:00 | 2983 | 845.2 | 1725.9 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 2983
2022-09-20 01:00 | 1:00 | 2826 | 845.2 | 1571.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 2826
2022-09-20 02:00 | 2:00 | 2762.5 | 845.2 | 1517 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 2762.5
2022-09-20 03:00 | 3:00 | 2736.9 | 845.2 | 1494.4 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 2736.9
2022-09-20 04:00 | 4:00 | 2752.8 | 845.2 | 1521.9 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 2752.8
2022-09-20 05:00 | 5:00 | 2845.2 | 845.2 | 1606 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 5.4 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 2845.2
2022-09-20 06:00 | 6:00 | 3083.6 | 845.2 | 1753.1 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 69 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 3083.6
2022-09-20 07:00 | 7:00 | 3495.1 | 845.2 | 2070.6 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 165.9 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3495.1
2022-09-20 08:00 | 8:00 | 4034.1 | 845.2 | 2549.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 278.2 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 4034.1
2022-09-20 09:00 | 9:00 | 4424.4 | 845.2 | 2797.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 417.1 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 4424.4
2022-09-20 10:00 | 10:00 | 4388.2 | 845.2 | 2724.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 449.8 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 4388.2
2022-09-20 11:00 | 11:00 | 4258.5 | 845.2 | 2651.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 395.3 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 4258.5
2022-09-20 12:00 | 12:00 | 3958.5 | 845.2 | 2445.9 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 301.2 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 3958.5
2022-09-20 13:00 | 13:00 | 3933.6 | 845.2 | 2490.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 226.7 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3933.6
2022-09-20 14:00 | 14:00 | 3822.4 | 845.2 | 2419.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 178.7 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3822.4
2022-09-20 15:00 | 15:00 | 3721.9 | 845.2 | 2335.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 158 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3721.9
2022-09-20 16:00 | 16:00 | 3682.5 | 845.2 | 2322.6 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 76.3 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 3682.5
2022-09-20 17:00 | 17:00 | 3611.3 | 845.2 | 2231.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 8.6 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 3611.3
2022-09-20 18:00 | 18:00 | 3527.8 | 845.2 | 2150.9 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3527.8
2022-09-20 19:00 | 19:00 | 3344.5 | 845.2 | 1966.5 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 3344.5
2022-09-20 20:00 | 20:00 | 3165 | 845.2 | 1779.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 3165
2022-09-20 21:00 | 21:00 | 2977.5 | 845.2 | 1588.1 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 2977.5
2022-09-20 22:00 | 22:00 | 2858.3 | 845.2 | 1475.1 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 2858.3
2022-09-20 23:00 | 23:00 | 2725.8 | 845.2 | 1412.2 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2725.8
2022-09-21 | 0:00 | 2523.5 | 845.2 | 1254.9 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 2523.5
2022-09-21 01:00 | 1:00 | 2391.6 | 845.2 | 1101.4503 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 11.9497 | 0 | 2391.6
2022-09-21 02:00 | 2:00 | 2355.1 | 845.2 | 1069.8042 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 13.7958 | 0 | 2355.1
2022-09-21 03:00 | 3:00 | 2371.4 | 845.2 | 1089.5887 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 12.5113 | 0 | 2371.4
2022-09-21 04:00 | 4:00 | 2404.1 | 845.2 | 1142.219 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 8.881 | 0 | 2404.1
2022-09-21 05:00 | 5:00 | 2465.9 | 845.2 | 1208.6943 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 3.4 | 0 | 100.8 | 0 | 4.7057 | 0 | 2465.9
2022-09-21 06:00 | 6:00 | 2583 | 845.2 | 1069.5328 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 95.4 | 0 | 89.3 | 0 | 151.7672 | 0 | 2583
2022-09-21 07:00 | 7:00 | 2811.8 | 845.2 | 1294.6754 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 252.9 | 0 | 82.6 | 0 | 4.6246 | 0 | 2811.8
2022-09-21 08:00 | 8:00 | 3146.7 | 845.2 | 1519.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 419.5 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3146.7
2022-09-21 09:00 | 9:00 | 3281.9 | 845.2 | 1474.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 609.7 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 3281.9
2022-09-21 10:00 | 10:00 | 3429.8 | 845.2 | 1114.0085 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1091.9 | 0 | 65.3 | 0 | 31.6915 | 0 | 3429.8
2022-09-21 11:00 | 11:00 | 3532.9 | 845.2 | 1279.2779 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1287 | 0 | 61.5 | 0 | -221.7779 | 0 | 3532.9
2022-09-21 12:00 | 12:00 | 3457.9 | 845.2 | 1260.8511 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1253.8 | 0 | 56.7 | 0 | -240.3511 | 0 | 3457.9
2022-09-21 13:00 | 13:00 | 3602.3 | 845.2 | 1296.2974 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1103.1 | 0 | 55.7 | 0 | 20.3026 | 0 | 3602.3
2022-09-21 14:00 | 14:00 | 3597.9 | 845.2 | 1611.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 803 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 3597.9
2022-09-21 15:00 | 15:00 | 3579.1 | 845.2 | 1885.5 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 511 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3579.1
2022-09-21 16:00 | 16:00 | 3497.4 | 845.2 | 2087.4 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 174.4 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 3497.4
2022-09-21 17:00 | 17:00 | 3424.1 | 845.2 | 2067.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 17.1 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 3424.1
2022-09-21 18:00 | 18:00 | 3396.3 | 845.2 | 2045.4 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 3396.3
2022-09-21 19:00 | 19:00 | 3238.1 | 845.2 | 1888.9 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3238.1
2022-09-21 20:00 | 20:00 | 3091.5 | 845.2 | 1748.2 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3091.5
2022-09-21 21:00 | 21:00 | 2920.7 | 845.2 | 1587 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2920.7
2022-09-21 22:00 | 22:00 | 2780.8 | 845.2 | 1459.1 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 2780.8
2022-09-21 23:00 | 23:00 | 2644.7 | 845.2 | 1396.4 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 2644.7
2022-09-22 | 0:00 | 2448.4 | 845.2 | 1217.4576 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 3.6424 | 0 | 2448.4
2022-09-22 01:00 | 1:00 | 2319.3 | 845.2 | 1083.9736 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 11.9264 | 0 | 2319.3
2022-09-22 02:00 | 2:00 | 2289.7 | 845.2 | 1056.5317 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 13.5683 | 0 | 2289.7
2022-09-22 03:00 | 3:00 | 2320.1 | 845.2 | 1094.4069 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 11.0931 | 0 | 2320.1
2022-09-22 04:00 | 4:00 | 2364.9 | 845.2 | 1149.6041 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 7.4959 | 0 | 2364.9
2022-09-22 05:00 | 5:00 | 2414.9 | 845.2 | 1188.7943 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 3.3 | 0 | 69.2 | 0 | 5.3057 | 0 | 2414.9
2022-09-22 06:00 | 6:00 | 2521.4 | 845.2 | 1141.9512 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 115.3 | 0 | 75.9 | 0 | 11.2488 | 0 | 2521.4
2022-09-22 07:00 | 7:00 | 2772.5 | 845.2 | 1128.4284 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 390.2 | 0 | 59.5 | 0 | 17.3716 | 0 | 2772.5
2022-09-22 08:00 | 8:00 | 3113.5 | 845.2 | 1188.3894 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 727 | 0 | 51.9 | 0 | 19.3106 | 0 | 3113.5
2022-09-22 09:00 | 9:00 | 3370.1 | 845.2 | 1147.2048 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1018.3 | 0 | 49.9 | 0 | 27.7952 | 0 | 3370.1
2022-09-22 10:00 | 10:00 | 3536.4 | 845.2 | 1100.6926 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1207.6 | 0 | 66.3 | 0 | 34.9074 | 0 | 3536.4
2022-09-22 11:00 | 11:00 | 3533.3 | 845.2 | 1159.872 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1133.9 | 0 | 82.6 | 0 | 30.028 | 0 | 3533.3
2022-09-22 12:00 | 12:00 | 3439.1 | 845.2 | 1097.8034 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1094.8 | 0 | 86.4 | 0 | 33.1966 | 0 | 3439.1
2022-09-22 13:00 | 13:00 | 3545 | 845.2 | 1462.2527 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 873.4 | 0 | 76.8 | 0 | 5.6473 | 0 | 3545
2022-09-22 14:00 | 14:00 | 3548.1 | 845.2 | 1720.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 622.3 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3548.1
2022-09-22 15:00 | 15:00 | 3557.8 | 845.2 | 1981 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 371.1 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3557.8
2022-09-22 16:00 | 16:00 | 3493.5 | 845.2 | 2132.6 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 109 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 3493.5
2022-09-22 17:00 | 17:00 | 3444.7 | 845.2 | 2096.8 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 7.5 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3444.7
2022-09-22 18:00 | 18:00 | 3380.5 | 845.2 | 2035.3 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 3380.5
2022-09-22 19:00 | 19:00 | 3223.3 | 845.2 | 1873.1 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3223.3
2022-09-22 20:00 | 20:00 | 3072.4 | 845.2 | 1715.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3072.4
2022-09-22 21:00 | 21:00 | 2917.3 | 845.2 | 1575 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 2917.3
2022-09-22 22:00 | 22:00 | 2809.1 | 845.2 | 1436.5 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 2809.1
2022-09-22 23:00 | 23:00 | 2681.9 | 845.2 | 1359.6 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 2681.9
2022-09-23 | 0:00 | 2498.2 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 161.4 | 0 | 2498.2
2022-09-23 01:00 | 1:00 | 2372.3 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 34.5 | 0 | 2372.3
2022-09-23 02:00 | 2:00 | 2336.8 | 845.2 | 1067.3311 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | -34.6311 | 0 | 2336.8
2022-09-23 03:00 | 3:00 | 2352.9 | 845.2 | 1070.2181 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | -34.7181 | 0 | 2352.9
2022-09-23 04:00 | 4:00 | 2377.8 | 845.2 | 1053.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 43.2 | 0 | 2377.8
2022-09-23 05:00 | 5:00 | 2393.3 | 845.2 | 1053.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 2.6 | 0 | 101.8 | 0 | 86.8 | 0 | 2393.3
2022-09-23 06:00 | 6:00 | 2407.4 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 26.5 | 0 | 92.2 | 0 | 57.9 | 0 | 2407.4
2022-09-23 07:00 | 7:00 | 2543.6 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 88.5 | 0 | 84.5 | 0 | 139.8 | 0 | 2543.6
2022-09-23 08:00 | 8:00 | 2787.5 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 209.2 | 0 | 74 | 0 | 323.6 | 0 | 2787.5
2022-09-23 09:00 | 9:00 | 3001.6 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 455.3 | 0 | 56.7 | 0 | 308.9 | 0 | 3001.6
2022-09-23 10:00 | 10:00 | 3138 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 694.2 | 0 | 49.9 | 0 | 213.2 | 0 | 3138
2022-09-23 11:00 | 11:00 | 3178.2 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 780.8 | 0 | 55.7 | 0 | 161 | 0 | 3178.2
2022-09-23 12:00 | 12:00 | 3235.6 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 809.3 | 0 | 64.3 | 0 | 181.3 | 0 | 3235.6
2022-09-23 13:00 | 13:00 | 3291.6 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 587.5 | 0 | 73 | 0 | 450.4 | 0 | 3291.6
2022-09-23 14:00 | 14:00 | 3282 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 347.8 | 0 | 70.1 | 0 | 683.4 | 0 | 3282
2022-09-23 15:00 | 15:00 | 3213.4 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 163.9 | 0 | 74.9 | 0 | 793.9 | 0 | 3213.4
2022-09-23 16:00 | 16:00 | 3225.5 | 845.2 | 1414.7947 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 46.2 | 0 | 86.4 | 0 | 501.1053 | 0 | 3225.5
2022-09-23 17:00 | 17:00 | 3299.3 | 845.2 | 1934.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 5.2 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 3299.3
2022-09-23 18:00 | 18:00 | 3320.1 | 845.2 | 1944.2 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 3320.1
2022-09-23 19:00 | 19:00 | 3230.2 | 845.2 | 1851.2 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 3230.2
2022-09-23 20:00 | 20:00 | 3120.4 | 845.2 | 1742.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 3120.4
2022-09-23 21:00 | 21:00 | 2985.7 | 845.2 | 1616.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 2985.7
2022-09-23 22:00 | 22:00 | 2857 | 845.2 | 1480.5 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 2857
2022-09-23 23:00 | 23:00 | 2741.6 | 845.2 | 1436.6 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 2741.6
2022-09-24 | 0:00 | 2571 | 845.2 | 1284.2 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 2571
2022-09-24 01:00 | 1:00 | 2451.7 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.7 | 0 | 82.3 | 0 | 2451.7
2022-09-24 02:00 | 2:00 | 2408.9 | 845.2 | 1082.2405 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 148.9 | 0 | 13.8595 | 0 | 2408.9
2022-09-24 03:00 | 3:00 | 2426.5 | 845.2 | 1103.4119 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146.9 | 0 | 12.4881 | 0 | 2426.5
2022-09-24 04:00 | 4:00 | 2443.6 | 845.2 | 1130.0373 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 10.6627 | 0 | 2443.6
2022-09-24 05:00 | 5:00 | 2455.1 | 845.2 | 1143.8301 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 2.4 | 0 | 150.8 | 0 | 9.7699 | 0 | 2455.1
2022-09-24 06:00 | 6:00 | 2513.9 | 845.2 | 1141.679 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 48.7 | 0 | 135.4 | 0 | 11.121 | 0 | 2513.9
2022-09-24 07:00 | 7:00 | 2693.8 | 845.2 | 1232.6896 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 160.6 | 0 | 116.2 | 0 | 7.3104 | 0 | 2693.8
2022-09-24 08:00 | 8:00 | 2992.7 | 845.2 | 1417.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 344.4 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 2992.7
2022-09-24 09:00 | 9:00 | 3196 | 845.2 | 1459.9 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 489.1 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 3196
2022-09-24 10:00 | 10:00 | 3382.9 | 845.2 | 1511.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 641.1 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3382.9
2022-09-24 11:00 | 11:00 | 3461.2 | 845.2 | 1617 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 624.1 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3461.2
2022-09-24 12:00 | 12:00 | 3441.7 | 845.2 | 1706.4 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 539.2 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3441.7
2022-09-24 13:00 | 13:00 | 3384.4 | 845.2 | 1768 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 430.9 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 3384.4
2022-09-24 14:00 | 14:00 | 3281.1 | 845.2 | 1832.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 265.8 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3281.1
2022-09-24 15:00 | 15:00 | 3199.6 | 845.2 | 1859.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 170.7 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3199.6
2022-09-24 16:00 | 16:00 | 3202.3 | 845.2 | 1900.4 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 88.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3202.3
2022-09-24 17:00 | 17:00 | 3289.5 | 845.2 | 1981.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 10.7 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3289.5
2022-09-24 18:00 | 18:00 | 3329.5 | 845.2 | 2028.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 3329.5
2022-09-24 19:00 | 19:00 | 3222.2 | 845.2 | 1927.7 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3222.2
2022-09-24 20:00 | 20:00 | 3069.3 | 845.2 | 1778.9 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3069.3
2022-09-24 21:00 | 21:00 | 2877.8 | 845.2 | 1585.4 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2877.8
2022-09-24 22:00 | 22:00 | 2745 | 845.2 | 1441.5 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2745
2022-09-24 23:00 | 23:00 | 2607.1 | 845.2 | 1363.6 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 2607.1
2022-09-25 | 0:00 | 2430.1 | 845.2 | 1188.5723 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5.6277 | 0 | 2430.1
2022-09-25 01:00 | 1:00 | 2303.6 | 845.2 | 1087.5234 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | -32.3234 | 0 | 2303.6
2022-09-25 02:00 | 2:00 | 2260.5 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | -60 | 0 | 2260.5
2022-09-25 03:00 | 3:00 | 2276.3 | 845.2 | 1053.8 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | -54.5 | 0 | 2276.3
2022-09-25 04:00 | 4:00 | 2296 | 845.2 | 1059.2712 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | -34.4712 | 0 | 2296
2022-09-25 05:00 | 5:00 | 2301 | 845.2 | 1060.1035 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 3.2 | 0 | 123.9 | 0 | -34.5035 | 0 | 2301
2022-09-25 06:00 | 6:00 | 2299.8 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 147.5 | 0 | 126.8 | 0 | -205.3 | 0 | 2299.8
2022-09-25 07:00 | 7:00 | 2438.8 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 476.8 | 0 | 130.6 | 0 | -399.4 | 0 | 2438.8
2022-09-25 08:00 | 8:00 | 2615 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 820.6 | 0 | 128.7 | 0 | -515 | 0 | 2615
2022-09-25 09:00 | 9:00 | 2758.2 | 845.2 | 1088.9414 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1189.8 | 0 | 122 | 0 | -769.4414 | 0 | 2758.2
2022-09-25 10:00 | 10:00 | 2973.6 | 845.2 | 1141.8632 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1594.6 | 0 | 121 | 0 | -1010.7632 | 0 | 2973.6
2022-09-25 11:00 | 11:00 | 3081.7 | 845.2 | 1168.4223 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1730.1 | 0 | 124.9 | 0 | -1068.6223 | 0 | 3081.7
2022-09-25 12:00 | 12:00 | 3138.7 | 845.2 | 1182.4267 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1698.5 | 0 | 121 | 0 | -990.1267 | 0 | 3138.7
2022-09-25 13:00 | 13:00 | 3147.4 | 845.2 | 1184.5642 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1514 | 0 | 129.7 | 0 | -807.7642 | 0 | 3147.4
2022-09-25 14:00 | 14:00 | 3121 | 845.2 | 1178.078 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1184.1 | 0 | 130.6 | 0 | -498.678 | 0 | 3121
2022-09-25 15:00 | 15:00 | 3093.9 | 845.2 | 1056.658 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 746.2 | 0 | 134.5 | 0 | 29.642 | 0 | 3093.9
2022-09-25 16:00 | 16:00 | 3099 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 278.5 | 0 | 137.3 | 0 | 452.4 | 0 | 3099
2022-09-25 17:00 | 17:00 | 3091.9 | 845.2 | 1673.4 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 20.5 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 3091.9
2022-09-25 18:00 | 18:00 | 3142.9 | 845.2 | 1746.8 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 3142.9
2022-09-25 19:00 | 19:00 | 3059.9 | 845.2 | 1664.6 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 3059.9
2022-09-25 20:00 | 20:00 | 2940.3 | 845.2 | 1545.2 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 2940.3
2022-09-25 21:00 | 21:00 | 2797 | 845.2 | 1407.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 2797
2022-09-25 22:00 | 22:00 | 2654.2 | 845.2 | 1272.5242 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 3.2758 | 0 | 2654.2
2022-09-25 23:00 | 23:00 | 2526.3 | 845.2 | 1217.0679 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 5.2321 | 0 | 2526.3
2022-09-26 | 0:00 | 2351.2 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 16.3 | 0 | 2351.2
2022-09-26 01:00 | 1:00 | 2224.1 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | -108.9 | 0 | 2224.1
2022-09-26 02:00 | 2:00 | 2203 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | -126.1 | 0 | 2203
2022-09-26 03:00 | 3:00 | 2232.8 | 845.2 | 1053.8 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | -91.3 | 0 | 2232.8
2022-09-26 04:00 | 4:00 | 2289.8 | 845.2 | 1068.4963 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | -33.5963 | 0 | 2289.8
2022-09-26 05:00 | 5:00 | 2352.3 | 845.2 | 1126.7077 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 2.7 | 0 | 104.7 | 0 | -30.1077 | 0 | 2352.3
2022-09-26 06:00 | 6:00 | 2503.2 | 845.2 | 1064.4904 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 195.2 | 0 | 104.7 | 0 | -38.1904 | 0 | 2503.2
2022-09-26 07:00 | 7:00 | 2799.2 | 845.2 | 1099.0147 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 647.9 | 0 | 102.8 | 0 | -227.5147 | 0 | 2799.2
2022-09-26 08:00 | 8:00 | 3252.3 | 845.2 | 1210.3371 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1121.9 | 0 | 95.1 | 0 | -301.9371 | 0 | 3252.3
2022-09-26 09:00 | 9:00 | 3655.6 | 845.2 | 1309.4242 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1479.1 | 0 | 98 | 0 | -357.8241 | 0 | 3655.6
2022-09-26 10:00 | 10:00 | 3857.4 | 845.2 | 1359.0045 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1697.3 | 0 | 88.4 | 0 | -414.2045 | 0 | 3857.4
2022-09-26 11:00 | 11:00 | 3998.6 | 845.2 | 1393.696 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1779.8 | 0 | 95.1 | 0 | -396.896 | 0 | 3998.6
2022-09-26 12:00 | 12:00 | 3978.6 | 845.2 | 1388.7822 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1724.2 | 0 | 94.1 | 0 | -355.3822 | 0 | 3978.6
2022-09-26 13:00 | 13:00 | 4124.7 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1527.1 | 0 | 90.3 | 0 | 326.6 | 0 | 4124.7
2022-09-26 14:00 | 14:00 | 4158.3 | 845.2 | 1735.6 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1202.6 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 4158.3
2022-09-26 15:00 | 15:00 | 4130.7 | 845.2 | 2157.1 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 760.3 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 4130.7
2022-09-26 16:00 | 16:00 | 4066.9 | 845.2 | 2505.3 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 287.6 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4066.9
2022-09-26 17:00 | 17:00 | 3859.1 | 845.2 | 2477.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 20.9 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 3859.1
2022-09-26 18:00 | 18:00 | 3766.4 | 845.2 | 2406.8 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 3766.4
2022-09-26 19:00 | 19:00 | 3558.9 | 845.2 | 2202 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3558.9
2022-09-26 20:00 | 20:00 | 3361.6 | 845.2 | 2009.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3361.6
2022-09-26 21:00 | 21:00 | 3155.9 | 845.2 | 1805.9 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3155.9
2022-09-26 22:00 | 22:00 | 3007.9 | 845.2 | 1658.3 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3007.9
2022-09-26 23:00 | 23:00 | 2841.7 | 845.2 | 1562.7 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 2841.7
2022-09-27 | 0:00 | 2617.2 | 845.2 | 1385.1 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 2617.2
2022-09-27 01:00 | 1:00 | 2471.7 | 845.2 | 1238.6 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 2471.7
2022-09-27 02:00 | 2:00 | 2418.4 | 845.2 | 1186.5409 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 5.5591 | 0 | 2418.4
2022-09-27 03:00 | 3:00 | 2440.2 | 845.2 | 1203.7019 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 4.5981 | 0 | 2440.2
2022-09-27 04:00 | 4:00 | 2476 | 845.2 | 1256.6 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 2476
2022-09-27 05:00 | 5:00 | 2525.6 | 845.2 | 1299.4 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 2 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 2525.6
2022-09-27 06:00 | 6:00 | 2658.6 | 845.2 | 1247.4991 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 147.1 | 0 | 81.6 | 0 | 5.4009 | 0 | 2658.6
2022-09-27 07:00 | 7:00 | 2963 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 535.6 | 0 | 82.6 | 0 | 114 | 0 | 2963
2022-09-27 08:00 | 8:00 | 3432.2 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 968.2 | 0 | 79.7 | 0 | 203.6 | 0 | 3432.2
2022-09-27 09:00 | 9:00 | 3841.4 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1250.6 | 0 | 83.6 | 0 | 326.5 | 0 | 3841.4
2022-09-27 10:00 | 10:00 | 3999.5 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1387.3 | 0 | 83.6 | 0 | 347.9 | 0 | 3999.5
2022-09-27 11:00 | 11:00 | 4067.8 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1356.3 | 0 | 87.4 | 0 | 443.4 | 0 | 4067.8
2022-09-27 12:00 | 12:00 | 4012.9 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1297.3 | 0 | 88.4 | 0 | 446.5 | 0 | 4012.9
2022-09-27 13:00 | 13:00 | 4128.2 | 845.2 | 1730.3 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1183.6 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 4128.2
2022-09-27 14:00 | 14:00 | 4147.1 | 845.2 | 1945.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 983.3 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 4147.1
2022-09-27 15:00 | 15:00 | 4027.3 | 845.2 | 2215.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 590.1 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 4027.3
2022-09-27 16:00 | 16:00 | 3886.5 | 845.2 | 2420.3 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 195.1 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3886.5
2022-09-27 17:00 | 17:00 | 3748.6 | 845.2 | 2384.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 11.1 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3748.6
2022-09-27 18:00 | 18:00 | 3662.8 | 845.2 | 2311.9 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 3662.8
2022-09-27 19:00 | 19:00 | 3466.9 | 845.2 | 2117.7 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3466.9
2022-09-27 20:00 | 20:00 | 3287.2 | 845.2 | 1929.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3287.2
2022-09-27 21:00 | 21:00 | 3087.7 | 845.2 | 1740.6 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3087.7
2022-09-27 22:00 | 22:00 | 2964.9 | 845.2 | 1620.1 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 2964.9
2022-09-27 23:00 | 23:00 | 2799.3 | 845.2 | 1527.9 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 2799.3
2022-09-28 | 0:00 | 2582.1 | 845.2 | 1332.7 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 2582.1
2022-09-28 01:00 | 1:00 | 2442.8 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 136.7 | 0 | 2442.8
2022-09-28 02:00 | 2:00 | 2402.5 | 845.2 | 1056.0373 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 96.1627 | 0 | 2402.5
2022-09-28 03:00 | 3:00 | 2424.5 | 845.2 | 1160.8256 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 7.7744 | 0 | 2424.5
2022-09-28 04:00 | 4:00 | 2447.1 | 845.2 | 1203.7694 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 4.7306 | 0 | 2447.1
2022-09-28 05:00 | 5:00 | 2489.7 | 845.2 | 1249.3 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 2.8 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 2489.7
2022-09-28 06:00 | 6:00 | 2614.4 | 845.2 | 1183.9065 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 153.5 | 0 | 90.3 | 0 | 9.6935 | 0 | 2614.4
2022-09-28 07:00 | 7:00 | 2867.5 | 845.2 | 1056.6885 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 521.3 | 0 | 87.4 | 0 | 25.1115 | 0 | 2867.5
2022-09-28 08:00 | 8:00 | 3227.7 | 845.2 | 1204.2931 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 981.7 | 0 | 82.6 | 0 | -167.7931 | 0 | 3227.7
2022-09-28 09:00 | 9:00 | 3589.7 | 845.2 | 1293.2331 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1371.8 | 0 | 82.6 | 0 | -284.8331 | 0 | 3589.7
2022-09-28 10:00 | 10:00 | 3768.7 | 845.2 | 1337.2118 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1625.3 | 0 | 83.6 | 0 | -404.3118 | 0 | 3768.7
2022-09-28 11:00 | 11:00 | 3845.3 | 845.2 | 1356.0317 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1700.8 | 0 | 79.7 | 0 | -418.1317 | 0 | 3845.3
2022-09-28 12:00 | 12:00 | 3779.8 | 845.2 | 1339.9389 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1661.4 | 0 | 74 | 0 | -422.4389 | 0 | 3779.8
2022-09-28 13:00 | 13:00 | 3898.9 | 845.2 | 1182.0667 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1482.4 | 0 | 72 | 0 | 35.5333 | 0 | 3898.9
2022-09-28 14:00 | 14:00 | 3919 | 845.2 | 1596.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1128.1 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 3919
2022-09-28 15:00 | 15:00 | 3876 | 845.2 | 2030.4 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 652.4 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3876
2022-09-28 16:00 | 16:00 | 3752.3 | 845.2 | 2308 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 198.1 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3752.3
2022-09-28 17:00 | 17:00 | 3623.5 | 845.2 | 2276.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 10.5 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3623.5
2022-09-28 18:00 | 18:00 | 3559 | 845.2 | 2225.3 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3559
2022-09-28 19:00 | 19:00 | 3391.8 | 845.2 | 2062.7 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3391.8
2022-09-28 20:00 | 20:00 | 3228.4 | 845.2 | 1901.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 3228.4
2022-09-28 21:00 | 21:00 | 3046.6 | 845.2 | 1718.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 3046.6
2022-09-28 22:00 | 22:00 | 2916.3 | 845.2 | 1588.8 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 2916.3
2022-09-28 23:00 | 23:00 | 2765.3 | 845.2 | 1500.7 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2765.3
2022-09-29 | 0:00 | 2562.3 | 845.2 | 1336 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 2562.3
2022-09-29 01:00 | 1:00 | 2425.9 | 845.2 | 1201.836 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 4.464 | 0 | 2425.9
2022-09-29 02:00 | 2:00 | 2383.9 | 845.2 | 1158.1171 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 7.1829 | 0 | 2383.9
2022-09-29 03:00 | 3:00 | 2403.2 | 845.2 | 1180.9933 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 5.7067 | 0 | 2403.2
2022-09-29 04:00 | 4:00 | 2441 | 845.2 | 1240.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 2441
2022-09-29 05:00 | 5:00 | 2495.1 | 845.2 | 1290.1 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 2 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 2495.1
2022-09-29 06:00 | 6:00 | 2627.4 | 845.2 | 1264.8342 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 128.4 | 0 | 53.8 | 0 | 3.3658 | 0 | 2627.4
2022-09-29 07:00 | 7:00 | 2889.1 | 845.2 | 1201.7663 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 445.7 | 0 | 50.9 | 0 | 13.7337 | 0 | 2889.1
2022-09-29 08:00 | 8:00 | 3258.3 | 845.2 | 1295.6225 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 768.5 | 0 | 53.8 | 0 | 13.4775 | 0 | 3258.3
2022-09-29 09:00 | 9:00 | 3523.6 | 845.2 | 1329.0365 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1006.5 | 0 | 45.1 | 0 | 16.0635 | 0 | 3523.6
2022-09-29 10:00 | 10:00 | 3668.9 | 845.2 | 1257.8344 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1209.5 | 0 | 49.9 | 0 | 24.7656 | 0 | 3668.9
2022-09-29 11:00 | 11:00 | 3668.3 | 845.2 | 1239.0144 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1228.1 | 0 | 48 | 0 | 26.2856 | 0 | 3668.3
2022-09-29 12:00 | 12:00 | 3610.3 | 845.2 | 1098.6482 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1299.2 | 0 | 49 | 0 | 36.5518 | 0 | 3610.3
2022-09-29 13:00 | 13:00 | 3792.5 | 845.2 | 1358.562 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1244.8 | 0 | 43.2 | 0 | 19.038 | 0 | 3792.5
2022-09-29 14:00 | 14:00 | 3799.9 | 845.2 | 1715.7 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 911.2 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 3799.9
2022-09-29 15:00 | 15:00 | 3727.4 | 845.2 | 2070.2 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 485.2 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3727.4
2022-09-29 16:00 | 16:00 | 3621.9 | 845.2 | 2243.7 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 146.5 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3621.9
2022-09-29 17:00 | 17:00 | 3565.8 | 845.2 | 2247.7 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 8.5 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3565.8
2022-09-29 18:00 | 18:00 | 3506.9 | 845.2 | 2191.5 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3506.9
2022-09-29 19:00 | 19:00 | 3357.5 | 845.2 | 2040 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 3357.5
2022-09-29 20:00 | 20:00 | 3192.7 | 845.2 | 1874.4 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 3192.7
2022-09-29 21:00 | 21:00 | 3009.9 | 845.2 | 1684.9 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3009.9
2022-09-29 22:00 | 22:00 | 2881.3 | 845.2 | 1563.4 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 2881.3
2022-09-29 23:00 | 23:00 | 2736.1 | 845.2 | 1485.9 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 2736.1
2022-09-30 | 0:00 | 2534.2 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 234.9 | 0 | 2534.2
2022-09-30 01:00 | 1:00 | 2396.1 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 100.6 | 0 | 2396.1
2022-09-30 02:00 | 2:00 | 2351.5 | 845.2 | 1053.8 | 221.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 39.7 | 0 | 2351.5
2022-09-30 03:00 | 3:00 | 2375.3 | 845.2 | 1053.8 | 220.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 65.6 | 0 | 2375.3
2022-09-30 04:00 | 4:00 | 2402.7 | 845.2 | 1053.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 109.4 | 0 | 2402.7
2022-09-30 05:00 | 5:00 | 2454.3 | 845.2 | 1053.8 | 205.5 | 0.7 | 96.9 | 2 | 0 | 87.4 | 0 | 162.8 | 0 | 2454.3
2022-09-30 06:00 | 6:00 | 2573.4 | 845.2 | 1053.8 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 178.9 | 0 | 90.3 | 0 | 73.4 | 0 | 2573.4
2022-09-30 07:00 | 7:00 | 2814.7 | 845.2 | 1102.8229 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 627.7 | 0 | 79.7 | 0 | -172.5229 | 0 | 2814.7
2022-09-30 08:00 | 8:00 | 3212.5 | 845.2 | 1200.5586 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1107.2 | 0 | 74 | 0 | -296.1587 | 0 | 3212.5
2022-09-30 09:00 | 9:00 | 3589.6 | 845.2 | 1293.2086 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1452.3 | 0 | 74 | 0 | -356.8086 | 0 | 3589.6
2022-09-30 10:00 | 10:00 | 3774.5 | 845.2 | 1338.6368 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1629.9 | 0 | 75.9 | 0 | -396.8368 | 0 | 3774.5
2022-09-30 11:00 | 11:00 | 3849.9 | 845.2 | 1357.1618 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1660.8 | 0 | 87.4 | 0 | -382.3618 | 0 | 3849.9
2022-09-30 12:00 | 12:00 | 3788.7 | 845.2 | 1342.1256 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1613 | 0 | 87.4 | 0 | -380.7256 | 0 | 3788.7
2022-09-30 13:00 | 13:00 | 3892.2 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1451.2 | 0 | 86.4 | 0 | 173.9 | 0 | 3892.2
2022-09-30 14:00 | 14:00 | 3893.1 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 1151.7 | 0 | 97 | 0 | 463.7 | 0 | 3893.1
2022-09-30 15:00 | 15:00 | 3835.4 | 845.2 | 1053.8 | 184.1 | 0.7 | 96.9 | 713.9 | 0 | 86.4 | 0 | 854.4 | 0 | 3835.4
2022-09-30 16:00 | 16:00 | 3765.8 | 845.2 | 1195.8493 | 234.2 | 0.7 | 96.9 | 254.8 | 0 | 81.6 | 0 | 1056.5506 | 0 | 3765.8
2022-09-30 17:00 | 17:00 | 3589.7 | 845.2 | 1170.584 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 13 | 0 | 88.4 | 0 | 1058.016 | 0 | 3589.7
2022-09-30 18:00 | 18:00 | 3510.6 | 845.2 | 1105.4076 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 1054.2924 | 0 | 3510.6
2022-09-30 19:00 | 19:00 | 3345.5 | 845.2 | 1989.6 | 317.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3345.5
2022-09-30 20:00 | 20:00 | 3179.8 | 845.2 | 1819.3 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 3179.8
2022-09-30 21:00 | 21:00 | 2988.7 | 845.2 | 1624.3 | 316.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 2988.7
2022-09-30 22:00 | 22:00 | 2865.6 | 845.2 | 1502.6 | 316.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 2865.6
2022-09-30 23:00 | 23:00 | 2714.4 | 845.2 | 1431.5 | 249.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 2714.4
2022-10-01 | 0:00 | 2517.4 | 845.2 | 1308.3 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 2517.4
2022-10-01 01:00 | 1:00 | 2373.7 | 845.2 | 1163.8911 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 6.5089 | 0 | 2373.7
2022-10-01 02:00 | 2:00 | 2322.2 | 845.2 | 1055.7267 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 60.2733 | 0 | 2322.2
2022-10-01 03:00 | 3:00 | 2330 | 845.2 | 1121.9511 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 9.0489 | 0 | 2330
2022-10-01 04:00 | 4:00 | 2340.7 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 69.7 | 0 | 2340.7
2022-10-01 05:00 | 5:00 | 2333.7 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 1.4 | 0 | 115.3 | 0 | 42 | 0 | 2333.7
2022-10-01 06:00 | 6:00 | 2346.4 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 164.9 | 0 | 147 | 0 | -156.7 | 0 | 2346.4
2022-10-01 07:00 | 7:00 | 2461.4 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 611.4 | 0 | 166.2 | 0 | -507.4 | 0 | 2461.4
2022-10-01 08:00 | 8:00 | 2698.3 | 845.2 | 1074.2246 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1066.1 | 0 | 198.8 | 0 | -741.0245 | 0 | 2698.3
2022-10-01 09:00 | 9:00 | 2992.2 | 845.2 | 1146.433 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1450.7 | 0 | 220.9 | 0 | -926.033 | 0 | 2992.2
2022-10-01 10:00 | 10:00 | 3187.2 | 845.2 | 1194.3427 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1651.2 | 0 | 225.7 | 0 | -984.2427 | 0 | 3187.2
2022-10-01 11:00 | 11:00 | 3273.5 | 845.2 | 1215.5458 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1697.7 | 0 | 232.4 | 0 | -972.3458 | 0 | 3273.5
2022-10-01 12:00 | 12:00 | 3312.9 | 845.2 | 1225.226 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1661.1 | 0 | 238.2 | 0 | -911.826 | 0 | 3312.9
2022-10-01 13:00 | 13:00 | 3351.6 | 845.2 | 1234.7342 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1478.1 | 0 | 239.2 | 0 | -700.6342 | 0 | 3351.6
2022-10-01 14:00 | 14:00 | 3337.5 | 845.2 | 1231.27 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1152.2 | 0 | 221.9 | 0 | -368.07 | 0 | 3337.5
2022-10-01 15:00 | 15:00 | 3297.9 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 707.9 | 0 | 210.3 | 0 | 225.7 | 0 | 3297.9
2022-10-01 16:00 | 16:00 | 3264.9 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 248.3 | 0 | 216.1 | 0 | 609.3 | 0 | 3264.9
2022-10-01 17:00 | 17:00 | 3212.3 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 11.1 | 0 | 223.8 | 0 | 731.6 | 0 | 3212.3
2022-10-01 18:00 | 18:00 | 3210.7 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 735.3 | 0 | 3210.7
2022-10-01 19:00 | 19:00 | 3097.6 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 228.6 | 0 | 623.2 | 0 | 3097.6
2022-10-01 20:00 | 20:00 | 2964.5 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 228.6 | 0 | 490.1 | 0 | 2964.5
2022-10-01 21:00 | 21:00 | 2798.6 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 230.5 | 0 | 322.3 | 0 | 2798.6
2022-10-01 22:00 | 22:00 | 2677.3 | 845.2 | 1053.8 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 230.5 | 0 | 201.4 | 0 | 2677.3
2022-10-01 23:00 | 23:00 | 2546.8 | 845.2 | 1053.8 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 212.3 | 0 | 126.5 | 0 | 2546.8
2022-10-02 | 0:00 | 2360.5 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 212.3 | 0 | -43.6 | 0 | 2360.5
2022-10-02 01:00 | 1:00 | 2238.3 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | -161.9 | 0 | 2238.3
2022-10-02 02:00 | 2:00 | 2198.7 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | -193.8 | 0 | 2198.7
2022-10-02 03:00 | 3:00 | 2221.5 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | -137.9 | 0 | 2221.5
2022-10-02 04:00 | 4:00 | 2242 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | -91.5 | 0 | 2242
2022-10-02 05:00 | 5:00 | 2243.8 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 1.1 | 0 | 127.7 | 0 | -60 | 0 | 2243.8
2022-10-02 06:00 | 6:00 | 2215.5 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 139.1 | 0 | 115.3 | 0 | -230.1 | 0 | 2215.5
2022-10-02 07:00 | 7:00 | 2307.3 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 612.3 | 0 | 107.6 | 0 | -603.8 | 0 | 2307.3
2022-10-02 08:00 | 8:00 | 2500.1 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1106.4 | 0 | 98.9 | 0 | -859.2 | 0 | 2500.1
2022-10-02 09:00 | 9:00 | 2751.2 | 845.2 | 1087.2216 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1458.3 | 0 | 99.9 | 0 | -994.4216 | 0 | 2751.2
2022-10-02 10:00 | 10:00 | 2931 | 845.2 | 1131.3968 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1671.2 | 0 | 92.2 | 0 | -1063.9968 | 0 | 2931
2022-10-02 11:00 | 11:00 | 3054.2 | 845.2 | 1161.6658 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1740.6 | 0 | 94.1 | 0 | -1042.3658 | 0 | 3054.2
2022-10-02 12:00 | 12:00 | 3127.1 | 845.2 | 1179.5767 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1687.7 | 0 | 101.8 | 0 | -942.1767 | 0 | 3127.1
2022-10-02 13:00 | 13:00 | 3137.9 | 845.2 | 1182.2301 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1493.1 | 0 | 115.3 | 0 | -752.9301 | 0 | 3137.9
2022-10-02 14:00 | 14:00 | 3152.2 | 845.2 | 1185.7435 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1164.8 | 0 | 120.1 | 0 | -418.6435 | 0 | 3152.2
2022-10-02 15:00 | 15:00 | 3143.2 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 708.9 | 0 | 115.3 | 0 | 165 | 0 | 3143.2
2022-10-02 16:00 | 16:00 | 3136.2 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 244.2 | 0 | 97 | 0 | 603.8 | 0 | 3136.2
2022-10-02 17:00 | 17:00 | 3152 | 845.2 | 1851.3 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 9.8 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 3152
2022-10-02 18:00 | 18:00 | 3177.2 | 845.2 | 1888.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3177.2
2022-10-02 19:00 | 19:00 | 3070.4 | 845.2 | 1785.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3070.4
2022-10-02 20:00 | 20:00 | 2939.6 | 845.2 | 1656.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 2939.6
2022-10-02 21:00 | 21:00 | 2787.2 | 845.2 | 1501.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 2787.2
2022-10-02 22:00 | 22:00 | 2648.8 | 845.2 | 1341.9 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 2648.8
2022-10-02 23:00 | 23:00 | 2518.7 | 845.2 | 1250.2 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 2518.7
2022-10-03 | 0:00 | 2344.1 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 48.6 | 0 | 2344.1
2022-10-03 01:00 | 1:00 | 2224.4 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | -61.5 | 0 | 2224.4
2022-10-03 02:00 | 2:00 | 2205 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | -76.1 | 0 | 2205
2022-10-03 03:00 | 3:00 | 2241.6 | 845.2 | 1068.5296 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | -32.6296 | 0 | 2241.6
2022-10-03 04:00 | 4:00 | 2291.7 | 845.2 | 1079.0226 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 11.7774 | 0 | 2291.7
2022-10-03 05:00 | 5:00 | 2357 | 845.2 | 1153.804 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 74 | 0 | 6.996 | 0 | 2357
2022-10-03 06:00 | 6:00 | 2484.3 | 845.2 | 1146.8957 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 116.9 | 0 | 73 | 0 | 10.1043 | 0 | 2484.3
2022-10-03 07:00 | 7:00 | 2793.9 | 845.2 | 1074.9468 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 478.7 | 0 | 80.7 | 0 | 22.1532 | 0 | 2793.9
2022-10-03 08:00 | 8:00 | 3191.2 | 845.2 | 1144.3505 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 847.3 | 0 | 74.9 | 0 | 24.4495 | 0 | 3191.2
2022-10-03 09:00 | 9:00 | 3509 | 845.2 | 1209.2799 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1102.9 | 0 | 71.1 | 0 | 25.5201 | 0 | 3509
2022-10-03 10:00 | 10:00 | 3743.8 | 845.2 | 1243.0314 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1311.6 | 0 | 61.5 | 0 | 27.4686 | 0 | 3743.8
2022-10-03 11:00 | 11:00 | 3780.7 | 845.2 | 1381.0267 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1229.7 | 0 | 52.8 | 0 | 16.9733 | 0 | 3780.7
2022-10-03 12:00 | 12:00 | 3759.1 | 845.2 | 1249.8384 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1142.3 | 0 | 45.1 | 0 | 221.6616 | 0 | 3759.1
2022-10-03 13:00 | 13:00 | 3890.6 | 845.2 | 1862.9 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 893.9 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3890.6
2022-10-03 14:00 | 14:00 | 3819.7 | 845.2 | 2100.7 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 588.1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3819.7
2022-10-03 15:00 | 15:00 | 3761.2 | 845.2 | 2265.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 364.5 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3761.2
2022-10-03 16:00 | 16:00 | 3728.5 | 845.2 | 2427.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 129.7 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3728.5
2022-10-03 17:00 | 17:00 | 3687.4 | 845.2 | 2456.3 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 5.5 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3687.4
2022-10-03 18:00 | 18:00 | 3625.4 | 845.2 | 2392.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 3625.4
2022-10-03 19:00 | 19:00 | 3455.8 | 845.2 | 2211.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 3455.8
2022-10-03 20:00 | 20:00 | 3277.4 | 845.2 | 2023.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 3277.4
2022-10-03 21:00 | 21:00 | 3087.4 | 845.2 | 1828.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 3087.4
2022-10-03 22:00 | 22:00 | 2951.1 | 845.2 | 1681.7 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2951.1
2022-10-03 23:00 | 23:00 | 2800 | 845.2 | 1566.1 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 2800
2022-10-04 | 0:00 | 2594 | 845.2 | 1377.2 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 2594
2022-10-04 01:00 | 1:00 | 2451.3 | 845.2 | 1227.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 2451.3
2022-10-04 02:00 | 2:00 | 2418.9 | 845.2 | 1193.2794 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 5.0206 | 0 | 2418.9
2022-10-04 03:00 | 3:00 | 2437.5 | 845.2 | 1239.5 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2437.5
2022-10-04 04:00 | 4:00 | 2480.4 | 845.2 | 1281.4 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2480.4
2022-10-04 05:00 | 5:00 | 2530.5 | 845.2 | 1341.2 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 2530.5
2022-10-04 06:00 | 6:00 | 2676.4 | 845.2 | 1325.9 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 149.7 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 2676.4
2022-10-04 07:00 | 7:00 | 2969.8 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 589.1 | 0 | 47.1 | 0 | 142.4 | 0 | 2969.8
2022-10-04 08:00 | 8:00 | 3448 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1061.5 | 0 | 38.4 | 0 | 194.1 | 0 | 3448
2022-10-04 09:00 | 9:00 | 3865 | 845.2 | 1412.0675 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1304.9 | 0 | 31.7 | 0 | 16.1325 | 0 | 3865
2022-10-04 10:00 | 10:00 | 4013.2 | 845.2 | 1469.5857 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1405 | 0 | 24 | 0 | 14.4143 | 0 | 4013.2
2022-10-04 11:00 | 11:00 | 4049.5 | 845.2 | 1505.4817 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1406.6 | 0 | 25 | 0 | 12.2183 | 0 | 4049.5
2022-10-04 12:00 | 12:00 | 4071.6 | 845.2 | 1496.9448 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1435.2 | 0 | 25.9 | 0 | 13.3552 | 0 | 4071.6
2022-10-04 13:00 | 13:00 | 4235.4 | 845.2 | 1877.3 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1228.1 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 4235.4
2022-10-04 14:00 | 14:00 | 4267.5 | 845.2 | 2226 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 912.5 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 4267.5
2022-10-04 15:00 | 15:00 | 4135.6 | 845.2 | 2497.7 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 506 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 4135.6
2022-10-04 16:00 | 16:00 | 3959.9 | 845.2 | 2652.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 134.2 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3959.9
2022-10-04 17:00 | 17:00 | 3885.5 | 845.2 | 2643.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 3.8 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 3885.5
2022-10-04 18:00 | 18:00 | 3788.3 | 845.2 | 2541.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3788.3
2022-10-04 19:00 | 19:00 | 3595.9 | 845.2 | 2352 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 3595.9
2022-10-04 20:00 | 20:00 | 3407 | 845.2 | 2162.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 3407
2022-10-04 21:00 | 21:00 | 3202.8 | 845.2 | 1956.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3202.8
2022-10-04 22:00 | 22:00 | 3063.1 | 845.2 | 1810 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 3063.1
2022-10-04 23:00 | 23:00 | 2905.4 | 845.2 | 1689.7 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 2905.4
2022-10-05 | 0:00 | 2688.7 | 845.2 | 1484.4 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 2688.7
2022-10-05 01:00 | 1:00 | 2545 | 845.2 | 1334 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2545
2022-10-05 02:00 | 2:00 | 2492.7 | 845.2 | 1268.3 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 2492.7
2022-10-05 03:00 | 3:00 | 2501.3 | 845.2 | 1284.1 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2501.3
2022-10-05 04:00 | 4:00 | 2534.5 | 845.2 | 1318.2 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 2534.5
2022-10-05 05:00 | 5:00 | 2593.4 | 845.2 | 1387.7 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 2593.4
2022-10-05 06:00 | 6:00 | 2745 | 845.2 | 1486.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 52.6 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 2745
2022-10-05 07:00 | 7:00 | 3034.6 | 845.2 | 1720.9 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 131.2 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3034.6
2022-10-05 08:00 | 8:00 | 3393.1 | 845.2 | 2043.2 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 210.3 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3393.1
2022-10-05 09:00 | 9:00 | 3664.4 | 845.2 | 2293.6 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 225.5 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3664.4
2022-10-05 10:00 | 10:00 | 3712.9 | 845.2 | 2353.7 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 206.2 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 3712.9
2022-10-05 11:00 | 11:00 | 3667.1 | 845.2 | 2370.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 150 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 3667.1
2022-10-05 12:00 | 12:00 | 3516.2 | 845.2 | 2245.3 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 131.3 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3516.2
2022-10-05 13:00 | 13:00 | 3576.1 | 845.2 | 2328.2 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 111.2 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3576.1
2022-10-05 14:00 | 14:00 | 3560.9 | 845.2 | 2331.9 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 88.5 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 3560.9
2022-10-05 15:00 | 15:00 | 3521.6 | 845.2 | 2313.1 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 63.2 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3521.6
2022-10-05 16:00 | 16:00 | 3520.5 | 845.2 | 2304.2 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 26.1 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 3520.5
2022-10-05 17:00 | 17:00 | 3481.1 | 845.2 | 2221.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 1.9 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3481.1
2022-10-05 18:00 | 18:00 | 3388.8 | 845.2 | 2120.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 3388.8
2022-10-05 19:00 | 19:00 | 3227.1 | 845.2 | 1939.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3227.1
2022-10-05 20:00 | 20:00 | 3076 | 845.2 | 1784.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 3076
2022-10-05 21:00 | 21:00 | 2909.3 | 845.2 | 1583.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 2909.3
2022-10-05 22:00 | 22:00 | 2779.2 | 845.2 | 1426.2 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 2779.2
2022-10-05 23:00 | 23:00 | 2649.3 | 845.2 | 1325.1 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2649.3
2022-10-06 | 0:00 | 2459.5 | 845.2 | 1132.0861 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 10.8139 | 0 | 2459.5
2022-10-06 01:00 | 1:00 | 2341.1 | 845.2 | 1057.1462 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | -35.5462 | 0 | 2341.1
2022-10-06 02:00 | 2:00 | 2321 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | -59.1 | 0 | 2321
2022-10-06 03:00 | 3:00 | 2363.5 | 845.2 | 1090.2033 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | -33.3033 | 0 | 2363.5
2022-10-06 04:00 | 4:00 | 2408.7 | 845.2 | 1122.306 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 10.594 | 0 | 2408.7
2022-10-06 05:00 | 5:00 | 2480.3 | 845.2 | 1238.4 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 2480.3
2022-10-06 06:00 | 6:00 | 2612.3 | 845.2 | 1354 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 28.7 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 2612.3
2022-10-06 07:00 | 7:00 | 2818.5 | 845.2 | 1527.3 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 94.3 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 2818.5
2022-10-06 08:00 | 8:00 | 3155.9 | 845.2 | 1819.9 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 187.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3155.9
2022-10-06 09:00 | 9:00 | 3405 | 845.2 | 2017.9 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 232.2 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3405
2022-10-06 10:00 | 10:00 | 3415.1 | 845.2 | 2019.6 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 224.2 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 3415.1
2022-10-06 11:00 | 11:00 | 3401.8 | 845.2 | 2017.2 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 197 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3401.8
2022-10-06 12:00 | 12:00 | 3315.1 | 845.2 | 1923.5 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 185.7 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 3315.1
2022-10-06 13:00 | 13:00 | 3453 | 845.2 | 2095.2 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 157.7 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 3453
2022-10-06 14:00 | 14:00 | 3481.7 | 845.2 | 2177.2 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 115.9 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 3481.7
2022-10-06 15:00 | 15:00 | 3427.6 | 845.2 | 2179.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 64 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3427.6
2022-10-06 16:00 | 16:00 | 3455.5 | 845.2 | 2216.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 25.4 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 3455.5
2022-10-06 17:00 | 17:00 | 3476.7 | 845.2 | 2207.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 1.7 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 3476.7
2022-10-06 18:00 | 18:00 | 3442.7 | 845.2 | 2174.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 3442.7
2022-10-06 19:00 | 19:00 | 3313.9 | 845.2 | 2047 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 3313.9
2022-10-06 20:00 | 20:00 | 3168.9 | 845.2 | 1907.7 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3168.9
2022-10-06 21:00 | 21:00 | 2996.5 | 845.2 | 1745 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 2996.5
2022-10-06 22:00 | 22:00 | 2846.6 | 845.2 | 1600.3 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 2846.6
2022-10-06 23:00 | 23:00 | 2692.7 | 845.2 | 1489.5 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2692.7
2022-10-07 | 0:00 | 2484.4 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 251.3 | 0 | 2484.4
2022-10-07 01:00 | 1:00 | 2365.3 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 134.1 | 0 | 2365.3
2022-10-07 02:00 | 2:00 | 2339.5 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 107.4 | 0 | 2339.5
2022-10-07 03:00 | 3:00 | 2389.3 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 172 | 0 | 2389.3
2022-10-07 04:00 | 4:00 | 2439.7 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 216.7 | 0 | 2439.7
2022-10-07 05:00 | 5:00 | 2515.3 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 48 | 0 | 291.7 | 0 | 2515.3
2022-10-07 06:00 | 6:00 | 2681.9 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 35.2 | 0 | 50.9 | 0 | 404.6 | 0 | 2681.9
2022-10-07 07:00 | 7:00 | 2936.5 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 111.7 | 0 | 47.1 | 0 | 586.5 | 0 | 2936.5
2022-10-07 08:00 | 8:00 | 3270.6 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 174.8 | 0 | 42.3 | 0 | 899.5 | 0 | 3270.6
2022-10-07 09:00 | 9:00 | 3526 | 845.2 | 1490.105 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 182.3 | 0 | 38.4 | 0 | 714.995 | 0 | 3526
2022-10-07 10:00 | 10:00 | 3584 | 845.2 | 1857.4201 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 188 | 0 | 34.6 | 0 | 403.7799 | 0 | 3584
2022-10-07 11:00 | 11:00 | 3607.6 | 845.2 | 2289.1 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 182.8 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3607.6
2022-10-07 12:00 | 12:00 | 3512.1 | 845.2 | 2206.2 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 172.1 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3512.1
2022-10-07 13:00 | 13:00 | 3654.3 | 845.2 | 2367.6 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 148.1 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3654.3
2022-10-07 14:00 | 14:00 | 3677.2 | 845.2 | 2441.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 91 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3677.2
2022-10-07 15:00 | 15:00 | 3664.5 | 845.2 | 2476.3 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 39 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3664.5
2022-10-07 16:00 | 16:00 | 3713.4 | 845.2 | 2515 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 11.1 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3713.4
2022-10-07 17:00 | 17:00 | 3697.1 | 845.2 | 2449.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 1.3 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3697.1
2022-10-07 18:00 | 18:00 | 3607.9 | 845.2 | 2356.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 3607.9
2022-10-07 19:00 | 19:00 | 3449.4 | 845.2 | 2188.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3449.4
2022-10-07 20:00 | 20:00 | 3298.3 | 845.2 | 2028.5 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 3298.3
2022-10-07 21:00 | 21:00 | 3111.7 | 845.2 | 1831.3 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 3111.7
2022-10-07 22:00 | 22:00 | 2955 | 845.2 | 1667.4 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2955
2022-10-07 23:00 | 23:00 | 2774.7 | 845.2 | 1517.7 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 2774.7
2022-10-08 | 0:00 | 2532.5 | 845.2 | 1266.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 2532.5
2022-10-08 01:00 | 1:00 | 2385.3 | 845.2 | 1116.6103 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 10.5897 | 0 | 2385.3
2022-10-08 02:00 | 2:00 | 2353.2 | 845.2 | 1089.7672 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 12.1328 | 0 | 2353.2
2022-10-08 03:00 | 3:00 | 2380.3 | 845.2 | 1162.0057 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 6.7943 | 0 | 2380.3
2022-10-08 04:00 | 4:00 | 2394.2 | 845.2 | 1184.1285 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 5.2715 | 0 | 2394.2
2022-10-08 05:00 | 5:00 | 2404.7 | 845.2 | 1197.9431 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 80.7 | 0 | 4.3569 | 0 | 2404.7
2022-10-08 06:00 | 6:00 | 2467.4 | 845.2 | 1166.641 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 75.5 | 0 | 79.7 | 0 | 8.159 | 0 | 2467.4
2022-10-08 07:00 | 7:00 | 2574.7 | 845.2 | 1107.479 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 231.1 | 0 | 83.6 | 0 | 15.121 | 0 | 2574.7
2022-10-08 08:00 | 8:00 | 2677.2 | 845.2 | 1079.36 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 457.4 | 0 | 80.7 | 0 | -40.46 | 0 | 2677.2
2022-10-08 09:00 | 9:00 | 2800.8 | 845.2 | 1099.4078 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 807.3 | 0 | 83.6 | 0 | -289.7078 | 0 | 2800.8
2022-10-08 10:00 | 10:00 | 2825.6 | 845.2 | 1105.501 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1182.4 | 0 | 87.4 | 0 | -649.901 | 0 | 2825.6
2022-10-08 11:00 | 11:00 | 2866.8 | 845.2 | 1115.6234 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1353.1 | 0 | 87.4 | 0 | -789.5234 | 0 | 2866.8
2022-10-08 12:00 | 12:00 | 2852.1 | 845.2 | 1112.0118 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1274.7 | 0 | 92.2 | 0 | -727.0118 | 0 | 2852.1
2022-10-08 13:00 | 13:00 | 2884.4 | 845.2 | 1119.9476 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1058.1 | 0 | 87.4 | 0 | -481.2476 | 0 | 2884.4
2022-10-08 14:00 | 14:00 | 2775.8 | 845.2 | 1093.2656 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 599.1 | 0 | 77.8 | 0 | -94.5656 | 0 | 2775.8
2022-10-08 15:00 | 15:00 | 2768.4 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 298.4 | 0 | 59.5 | 0 | 256.5 | 0 | 2768.4
2022-10-08 16:00 | 16:00 | 2780 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 66.3 | 0 | 49 | 0 | 473.5 | 0 | 2780
2022-10-08 17:00 | 17:00 | 2913.2 | 845.2 | 1675.3 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 1.7 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2913.2
2022-10-08 18:00 | 18:00 | 2940.5 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 649.6 | 0 | 2940.5
2022-10-08 19:00 | 19:00 | 2878.3 | 845.2 | 1645 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 2878.3
2022-10-08 20:00 | 20:00 | 2787.8 | 845.2 | 1557.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2787.8
2022-10-08 21:00 | 21:00 | 2658 | 845.2 | 1428.5 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2658
2022-10-08 22:00 | 22:00 | 2549.2 | 845.2 | 1320.1 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2549.2
2022-10-08 23:00 | 23:00 | 2442.4 | 845.2 | 1254.6 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 2442.4
2022-10-09 | 0:00 | 2277.1 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 74.7 | 0 | 2277.1
2022-10-09 01:00 | 1:00 | 2177.7 | 845.2 | 1063.7414 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | -31.7414 | 0 | 2177.7
2022-10-09 02:00 | 2:00 | 2159.1 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | -39.4 | 0 | 2159.1
2022-10-09 03:00 | 3:00 | 2195.5 | 845.2 | 1090.7951 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | -29.8951 | 0 | 2195.5
2022-10-09 04:00 | 4:00 | 2220.4 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 32.9 | 0 | 2220.4
2022-10-09 05:00 | 5:00 | 2229.1 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 11.5 | 0 | 42.1 | 0 | 2229.1
2022-10-09 06:00 | 6:00 | 2212.6 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 79.3 | 0 | 13.4 | 0 | -71.3 | 0 | 2212.6
2022-10-09 07:00 | 7:00 | 2310.5 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 387.5 | 0 | 26.9 | 0 | -295.1 | 0 | 2310.5
2022-10-09 08:00 | 8:00 | 2482.9 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 698.1 | 0 | 31.7 | 0 | -400.9 | 0 | 2482.9
2022-10-09 09:00 | 9:00 | 2543.6 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 787.5 | 0 | 35.5 | 0 | -433.4 | 0 | 2543.6
2022-10-09 10:00 | 10:00 | 2603.6 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 958.8 | 0 | 53.8 | 0 | -563 | 0 | 2603.6
2022-10-09 11:00 | 11:00 | 2598.6 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 966.2 | 0 | 66.3 | 0 | -587.9 | 0 | 2598.6
2022-10-09 12:00 | 12:00 | 2662.8 | 845.2 | 1065.5025 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 889.3 | 0 | 76.8 | 0 | -469.0025 | 0 | 2662.8
2022-10-09 13:00 | 13:00 | 2619.3 | 845.2 | 1054.815 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 573.2 | 0 | 83.6 | 0 | -192.515 | 0 | 2619.3
2022-10-09 14:00 | 14:00 | 2613.8 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 288.3 | 0 | 87.4 | 0 | 84.1 | 0 | 2613.8
2022-10-09 15:00 | 15:00 | 2611 | 845.2 | 1329.9 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 80.1 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 2611
2022-10-09 16:00 | 16:00 | 2741.4 | 845.2 | 1479.4 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 13.2 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 2741.4
2022-10-09 17:00 | 17:00 | 2899.6 | 845.2 | 1596.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 2899.6
2022-10-09 18:00 | 18:00 | 2921.1 | 845.2 | 1608.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2921.1
2022-10-09 19:00 | 19:00 | 2864.5 | 845.2 | 1549.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 2864.5
2022-10-09 20:00 | 20:00 | 2774.7 | 845.2 | 1474.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 2774.7
2022-10-09 21:00 | 21:00 | 2653.5 | 845.2 | 1372.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 2653.5
2022-10-09 22:00 | 22:00 | 2519.6 | 845.2 | 1236.0468 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 3.5531 | 0 | 2519.6
2022-10-09 23:00 | 23:00 | 2424 | 845.2 | 1184.2417 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 5.8582 | 0 | 2424
2022-10-10 | 0:00 | 2264.9 | 845.2 | 1087.3625 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | -31.5625 | 0 | 2264.9
2022-10-10 01:00 | 1:00 | 2167.9 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | -95 | 0 | 2167.9
2022-10-10 02:00 | 2:00 | 2166.7 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | -94.3 | 0 | 2166.7
2022-10-10 03:00 | 3:00 | 2205.1 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | -39.1 | 0 | 2205.1
2022-10-10 04:00 | 4:00 | 2244 | 845.2 | 1093.9114 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | -30.6114 | 0 | 2244
2022-10-10 05:00 | 5:00 | 2278.4 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 52.8 | 0 | 50.2 | 0 | 2278.4
2022-10-10 06:00 | 6:00 | 2319.4 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 36.2 | 0 | 46.1 | 0 | 45.9 | 0 | 2319.4
2022-10-10 07:00 | 7:00 | 2481.1 | 845.2 | 1194.9733 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 103.2 | 0 | 39.4 | 0 | 6.1267 | 0 | 2481.1
2022-10-10 08:00 | 8:00 | 2762.3 | 845.2 | 1356 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 269.6 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2762.3
2022-10-10 09:00 | 9:00 | 2896.5 | 845.2 | 1396.4 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 360.5 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2896.5
2022-10-10 10:00 | 10:00 | 2925 | 845.2 | 1395.5 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 390.9 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2925
2022-10-10 11:00 | 11:00 | 2961 | 845.2 | 1367.5 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 449.1 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2961
2022-10-10 12:00 | 12:00 | 2942.1 | 845.2 | 1357.6 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 423.8 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 2942.1
2022-10-10 13:00 | 13:00 | 2940.2 | 845.2 | 1378.1 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 389.9 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2940.2
2022-10-10 14:00 | 14:00 | 2970.8 | 845.2 | 1382.7 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 403.4 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 2970.8
2022-10-10 15:00 | 15:00 | 3042.4 | 845.2 | 1538.5 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 313.4 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3042.4
2022-10-10 16:00 | 16:00 | 3053.6 | 845.2 | 1720.5 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 99.7 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3053.6
2022-10-10 17:00 | 17:00 | 3146.6 | 845.2 | 1844.7 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 1.4 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 3146.6
2022-10-10 18:00 | 18:00 | 3165.2 | 845.2 | 1849.3 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 3165.2
2022-10-10 19:00 | 19:00 | 3071.9 | 845.2 | 1754.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 3071.9
2022-10-10 20:00 | 20:00 | 2966.5 | 845.2 | 1656.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 2966.5
2022-10-10 21:00 | 21:00 | 2826.5 | 845.2 | 1518.3 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 2826.5
2022-10-10 22:00 | 22:00 | 2684.6 | 845.2 | 1376.8 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 2684.6
2022-10-10 23:00 | 23:00 | 2553.1 | 845.2 | 1285.6 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 2553.1
2022-10-11 | 0:00 | 2383.5 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 75.5 | 0 | 2383.5
2022-10-11 01:00 | 1:00 | 2277 | 845.2 | 1057.0704 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | -34.2704 | 0 | 2277
2022-10-11 02:00 | 2:00 | 2264.3 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | -50.4 | 0 | 2264.3
2022-10-11 03:00 | 3:00 | 2293.3 | 845.2 | 1083.5416 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | -32.4416 | 0 | 2293.3
2022-10-11 04:00 | 4:00 | 2328.8 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 35.7 | 0 | 2328.8
2022-10-11 05:00 | 5:00 | 2382.9 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 121 | 0 | 86.6 | 0 | 2382.9
2022-10-11 06:00 | 6:00 | 2503.3 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 98.2 | 0 | 104.7 | 0 | 109.2 | 0 | 2503.3
2022-10-11 07:00 | 7:00 | 2733 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 415.7 | 0 | 97 | 0 | 29.1 | 0 | 2733
2022-10-11 08:00 | 8:00 | 3051.4 | 845.2 | 1160.9779 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 843 | 0 | 86.4 | 0 | -139.1779 | 0 | 3051.4
2022-10-11 09:00 | 9:00 | 3336.4 | 845.2 | 1230.9997 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1243.8 | 0 | 74.9 | 0 | -313.4997 | 0 | 3336.4
2022-10-11 10:00 | 10:00 | 3449.7 | 845.2 | 1258.8365 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1527 | 0 | 82.6 | 0 | -518.9365 | 0 | 3449.7
2022-10-11 11:00 | 11:00 | 3486.3 | 845.2 | 1267.8287 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1640.9 | 0 | 93.2 | 0 | -615.8287 | 0 | 3486.3
2022-10-11 12:00 | 12:00 | 3412.7 | 845.2 | 1249.7459 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1586 | 0 | 95.1 | 0 | -618.3459 | 0 | 3412.7
2022-10-11 13:00 | 13:00 | 3534.2 | 845.2 | 1279.5973 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1339.6 | 0 | 94.1 | 0 | -279.2973 | 0 | 3534.2
2022-10-11 14:00 | 14:00 | 3488.2 | 845.2 | 1360.3615 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 903.5 | 0 | 89.3 | 0 | 34.8385 | 0 | 3488.2
2022-10-11 15:00 | 15:00 | 3355.1 | 845.2 | 1747.4 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 424.9 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3355.1
2022-10-11 16:00 | 16:00 | 3356.3 | 845.2 | 2047.5 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 99.4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3356.3
2022-10-11 17:00 | 17:00 | 3381.7 | 845.2 | 2122.5 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3381.7
2022-10-11 18:00 | 18:00 | 3336.5 | 845.2 | 2093.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 3336.5
2022-10-11 19:00 | 19:00 | 3188.5 | 845.2 | 1951.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3188.5
2022-10-11 20:00 | 20:00 | 3043.5 | 845.2 | 1809.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3043.5
2022-10-11 21:00 | 21:00 | 2879.6 | 845.2 | 1646.3 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 2879.6
2022-10-11 22:00 | 22:00 | 2758.1 | 845.2 | 1534.8 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 2758.1
2022-10-11 23:00 | 23:00 | 2623.9 | 845.2 | 1447.6 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 2623.9
2022-10-12 | 0:00 | 2424.3 | 845.2 | 1271.9 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2424.3
2022-10-12 01:00 | 1:00 | 2310.2 | 845.2 | 1151.5571 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 6.2429 | 0 | 2310.2
2022-10-12 02:00 | 2:00 | 2289.4 | 845.2 | 1122.073 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 8.227 | 0 | 2289.4
2022-10-12 03:00 | 3:00 | 2330.3 | 845.2 | 1168.3196 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 5.2804 | 0 | 2330.3
2022-10-12 04:00 | 4:00 | 2370.3 | 845.2 | 1195.3173 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 3.8827 | 0 | 2370.3
2022-10-12 05:00 | 5:00 | 2430.5 | 845.2 | 1237 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2430.5
2022-10-12 06:00 | 6:00 | 2561.1 | 845.2 | 1297.7 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 39.6 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 2561.1
2022-10-12 07:00 | 7:00 | 2771 | 845.2 | 1401.3 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 137.2 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 2771
2022-10-12 08:00 | 8:00 | 3035.8 | 845.2 | 1578 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 253.9 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3035.8
2022-10-12 09:00 | 9:00 | 3208.5 | 845.2 | 1616.2 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 379.7 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 3208.5
2022-10-12 10:00 | 10:00 | 3263.7 | 845.2 | 1588.4 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 456 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 3263.7
2022-10-12 11:00 | 11:00 | 3258.2 | 845.2 | 1609.7 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 421.5 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 3258.2
2022-10-12 12:00 | 12:00 | 3164.8 | 845.2 | 1546 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 398.5 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 3164.8
2022-10-12 13:00 | 13:00 | 3289.1 | 845.2 | 1695.3 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 366.8 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 3289.1
2022-10-12 14:00 | 14:00 | 3323.4 | 845.2 | 1846.1 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 263.8 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 3323.4
2022-10-12 15:00 | 15:00 | 3324.9 | 845.2 | 1982.9 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 125.6 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 3324.9
2022-10-12 16:00 | 16:00 | 3376.2 | 845.2 | 2091.1 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 24.8 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 3376.2
2022-10-12 17:00 | 17:00 | 3405.5 | 845.2 | 2079.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3405.5
2022-10-12 18:00 | 18:00 | 3344.6 | 845.2 | 2009.5 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 3344.6
2022-10-12 19:00 | 19:00 | 3214.2 | 845.2 | 1882.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 3214.2
2022-10-12 20:00 | 20:00 | 3078.4 | 845.2 | 1760.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 3078.4
2022-10-12 21:00 | 21:00 | 2915 | 845.2 | 1595.3 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 2915
2022-10-12 22:00 | 22:00 | 2776.5 | 845.2 | 1446.6 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 2776.5
2022-10-12 23:00 | 23:00 | 2629.4 | 845.2 | 1335.9 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 2629.4
2022-10-13 | 0:00 | 2436.7 | 845.2 | 1167.3094 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 7.4906 | 0 | 2436.7
2022-10-13 01:00 | 1:00 | 2331.2 | 845.2 | 1057.9143 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 14.2857 | 0 | 2331.2
2022-10-13 02:00 | 2:00 | 2320.3 | 845.2 | 1089.0344 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | -32.5344 | 0 | 2320.3
2022-10-13 03:00 | 3:00 | 2363 | 845.2 | 1145.6775 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | -28.7775 | 0 | 2363
2022-10-13 04:00 | 4:00 | 2402.7 | 845.2 | 1152.4824 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 8.0176 | 0 | 2402.7
2022-10-13 05:00 | 5:00 | 2463.7 | 845.2 | 1216.1448 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 122 | 0 | 4.0552 | 0 | 2463.7
2022-10-13 06:00 | 6:00 | 2626.2 | 845.2 | 1346.5 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 30.9 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 2626.2
2022-10-13 07:00 | 7:00 | 2860.5 | 845.2 | 1534.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 79.8 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 2860.5
2022-10-13 08:00 | 8:00 | 3184.9 | 845.2 | 1834.5 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 145.5 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3184.9
2022-10-13 09:00 | 9:00 | 3448.2 | 845.2 | 2000.7 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 234 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 3448.2
2022-10-13 10:00 | 10:00 | 3504.6 | 845.2 | 1999 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 283.4 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3504.6
2022-10-13 11:00 | 11:00 | 3518.8 | 845.2 | 2017.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 273.1 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 3518.8
2022-10-13 12:00 | 12:00 | 3372.4 | 845.2 | 1941 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 208.3 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 3372.4
2022-10-13 13:00 | 13:00 | 3491.8 | 845.2 | 2118.2 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 152.4 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3491.8
2022-10-13 14:00 | 14:00 | 3487.1 | 845.2 | 2176.6 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 83.5 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 3487.1
2022-10-13 15:00 | 15:00 | 3458.4 | 845.2 | 2189.7 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 32.1 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 3458.4
2022-10-13 16:00 | 16:00 | 3519.7 | 845.2 | 2236.6 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 8.4 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 3519.7
2022-10-13 17:00 | 17:00 | 3523.5 | 845.2 | 2188.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 3523.5
2022-10-13 18:00 | 18:00 | 3452 | 845.2 | 2115.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 3452
2022-10-13 19:00 | 19:00 | 3313.6 | 845.2 | 1992.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3313.6
2022-10-13 20:00 | 20:00 | 3166.7 | 845.2 | 1841.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3166.7
2022-10-13 21:00 | 21:00 | 3002.2 | 845.2 | 1684.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 3002.2
2022-10-13 22:00 | 22:00 | 2848.6 | 845.2 | 1539.8 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 2848.6
2022-10-13 23:00 | 23:00 | 2687.6 | 845.2 | 1425.8 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 2687.6
2022-10-14 | 0:00 | 2494.8 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 231.9 | 0 | 2494.8
2022-10-14 01:00 | 1:00 | 2376.3 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 116.3 | 0 | 2376.3
2022-10-14 02:00 | 2:00 | 2358.5 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 104.3 | 0 | 2358.5
2022-10-14 03:00 | 3:00 | 2393.9 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 161.3 | 0 | 2393.9
2022-10-14 04:00 | 4:00 | 2439.3 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 205.7 | 0 | 2439.3
2022-10-14 05:00 | 5:00 | 2508.5 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 58.6 | 0 | 274.8 | 0 | 2508.5
2022-10-14 06:00 | 6:00 | 2670 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 54.3 | 0 | 67.2 | 0 | 357.3 | 0 | 2670
2022-10-14 07:00 | 7:00 | 2926.2 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 203.7 | 0 | 72 | 0 | 459.3 | 0 | 2926.2
2022-10-14 08:00 | 8:00 | 3198.1 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 365.8 | 0 | 71.1 | 0 | 607.2 | 0 | 3198.1
2022-10-14 09:00 | 9:00 | 3368.5 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 529.1 | 0 | 73 | 0 | 612.4 | 0 | 3368.5
2022-10-14 10:00 | 10:00 | 3393.3 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 722.2 | 0 | 65.3 | 0 | 451.8 | 0 | 3393.3
2022-10-14 11:00 | 11:00 | 3401.4 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 820.7 | 0 | 60.5 | 0 | 366.2 | 0 | 3401.4
2022-10-14 12:00 | 12:00 | 3317.3 | 845.2 | 1330.8066 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 821.7 | 0 | 52.8 | 0 | 11.7934 | 0 | 3317.3
2022-10-14 13:00 | 13:00 | 3419.4 | 845.2 | 1463.9144 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 708.9 | 0 | 49.9 | 0 | 96.4856 | 0 | 3419.4
2022-10-14 14:00 | 14:00 | 3427 | 845.2 | 1759.9 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 520.8 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 3427
2022-10-14 15:00 | 15:00 | 3423.8 | 845.2 | 1969 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 313.3 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 3423.8
2022-10-14 16:00 | 16:00 | 3413.8 | 845.2 | 2170.7 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 71.1 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3413.8
2022-10-14 17:00 | 17:00 | 3423.2 | 845.2 | 2197.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3423.2
2022-10-14 18:00 | 18:00 | 3352.7 | 845.2 | 2130 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3352.7
2022-10-14 19:00 | 19:00 | 3209.5 | 845.2 | 1991.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3209.5
2022-10-14 20:00 | 20:00 | 3064.5 | 845.2 | 1847.5 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3064.5
2022-10-14 21:00 | 21:00 | 2900.7 | 845.2 | 1687.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2900.7
2022-10-14 22:00 | 22:00 | 2777.4 | 845.2 | 1568.5 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 2777.4
2022-10-14 23:00 | 23:00 | 2642.9 | 845.2 | 1472.4 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 2642.9
2022-10-15 | 0:00 | 2452.1 | 845.2 | 1286.2 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 2452.1
2022-10-15 01:00 | 1:00 | 2328.9 | 845.2 | 1139.0663 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 7.6337 | 0 | 2328.9
2022-10-15 02:00 | 2:00 | 2298.8 | 845.2 | 1092.3668 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 10.8332 | 0 | 2298.8
2022-10-15 03:00 | 3:00 | 2327.1 | 845.2 | 1139.7587 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 7.5413 | 0 | 2327.1
2022-10-15 04:00 | 4:00 | 2338.7 | 845.2 | 1148.9771 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 7.0229 | 0 | 2338.7
2022-10-15 05:00 | 5:00 | 2347.2 | 845.2 | 1069.8463 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 47.1 | 0 | 108.9536 | 0 | 2347.2
2022-10-15 06:00 | 6:00 | 2358.1 | 845.2 | 1128.633 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 46.5 | 0 | 36.5 | 0 | 9.067 | 0 | 2358.1
2022-10-15 07:00 | 7:00 | 2482.8 | 845.2 | 1070.5074 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 226.9 | 0 | 31.7 | 0 | 16.2926 | 0 | 2482.8
2022-10-15 08:00 | 8:00 | 2667.3 | 845.2 | 1059.5233 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 456.9 | 0 | 29.8 | 0 | 20.8767 | 0 | 2667.3
2022-10-15 09:00 | 9:00 | 2770.4 | 845.2 | 1091.9388 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 658.4 | 0 | 35.5 | 0 | -115.6389 | 0 | 2770.4
2022-10-15 10:00 | 10:00 | 2862.1 | 845.2 | 1114.4687 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 929.9 | 0 | 55.7 | 0 | -338.1687 | 0 | 2862.1
2022-10-15 11:00 | 11:00 | 2874.3 | 845.2 | 1117.4661 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1033.9 | 0 | 55.7 | 0 | -432.9661 | 0 | 2874.3
2022-10-15 12:00 | 12:00 | 2880.7 | 845.2 | 1119.0385 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1118.6 | 0 | 43.2 | 0 | -500.3385 | 0 | 2880.7
2022-10-15 13:00 | 13:00 | 2927.1 | 845.2 | 1130.4386 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1076.3 | 0 | 45.1 | 0 | -424.9386 | 0 | 2927.1
2022-10-15 14:00 | 14:00 | 2951.8 | 845.2 | 1136.5071 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 836.7 | 0 | 45.1 | 0 | -166.7071 | 0 | 2951.8
2022-10-15 15:00 | 15:00 | 2924.5 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 460.5 | 0 | 37.5 | 0 | 272.5 | 0 | 2924.5
2022-10-15 16:00 | 16:00 | 2911.2 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 110.9 | 0 | 38.4 | 0 | 570.7 | 0 | 2911.2
2022-10-15 17:00 | 17:00 | 2999 | 845.2 | 1779.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 2999
2022-10-15 18:00 | 18:00 | 2994.7 | 845.2 | 1242.3586 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 531.5414 | 0 | 2994.7
2022-10-15 19:00 | 19:00 | 2910.5 | 845.2 | 1683 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 2910.5
2022-10-15 20:00 | 20:00 | 2799.9 | 845.2 | 1577.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 2799.9
2022-10-15 21:00 | 21:00 | 2654.1 | 845.2 | 1437.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2654.1
2022-10-15 22:00 | 22:00 | 2544 | 845.2 | 1339.8 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 3 | 0 | 2544
2022-10-15 23:00 | 23:00 | 2441 | 845.2 | 1283.9 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2441
2022-10-16 | 0:00 | 2279 | 845.2 | 1129.8109 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 7.3891 | 0 | 2279
2022-10-16 01:00 | 1:00 | 2176.4 | 845.2 | 1061.6829 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | -31.8829 | 0 | 2176.4
2022-10-16 02:00 | 2:00 | 2159.1 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | -46.1 | 0 | 2159.1
2022-10-16 03:00 | 3:00 | 2195.2 | 845.2 | 1086.9057 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | -30.2057 | 0 | 2195.2
2022-10-16 04:00 | 4:00 | 2206 | 845.2 | 1093.5785 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | -29.8785 | 0 | 2206
2022-10-16 05:00 | 5:00 | 2215.3 | 845.2 | 1096.8946 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 26.9 | 0 | -29.7946 | 0 | 2215.3
2022-10-16 06:00 | 6:00 | 2193.5 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 70.1 | 0 | 33.6 | 0 | -101.4 | 0 | 2193.5
2022-10-16 07:00 | 7:00 | 2318.6 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 327.2 | 0 | 32.7 | 0 | -232.5 | 0 | 2318.6
2022-10-16 08:00 | 8:00 | 2465.4 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 566.2 | 0 | 28.8 | 0 | -283.6 | 0 | 2465.4
2022-10-16 09:00 | 9:00 | 2571.9 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 780.5 | 0 | 25 | 0 | -387.6 | 0 | 2571.9
2022-10-16 10:00 | 10:00 | 2664.4 | 845.2 | 1065.8956 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 947.7 | 0 | 27.9 | 0 | -477.2956 | 0 | 2664.4
2022-10-16 11:00 | 11:00 | 2652.3 | 845.2 | 1062.9228 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 956 | 0 | 34.6 | 0 | -501.4228 | 0 | 2652.3
2022-10-16 12:00 | 12:00 | 2726.9 | 845.2 | 1081.2513 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 969.8 | 0 | 44.2 | 0 | -468.5513 | 0 | 2726.9
2022-10-16 13:00 | 13:00 | 2743.9 | 845.2 | 1085.428 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 850.7 | 0 | 54.7 | 0 | -347.128 | 0 | 2743.9
2022-10-16 14:00 | 14:00 | 2749.6 | 845.2 | 1086.8285 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 658.1 | 0 | 58.6 | 0 | -154.1285 | 0 | 2749.6
2022-10-16 15:00 | 15:00 | 2778.9 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 366.1 | 0 | 80.7 | 0 | 178.1 | 0 | 2778.9
2022-10-16 16:00 | 16:00 | 2791.2 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 77.5 | 0 | 98.9 | 0 | 423.6 | 0 | 2791.2
2022-10-16 17:00 | 17:00 | 2947 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 119.1 | 0 | 582 | 0 | 2947
2022-10-16 18:00 | 18:00 | 2972.3 | 845.2 | 1626.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 2972.3
2022-10-16 19:00 | 19:00 | 2915.8 | 845.2 | 1547 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 3 | 0 | 2915.8
2022-10-16 20:00 | 20:00 | 2814.6 | 845.2 | 1445.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 2814.6
2022-10-16 21:00 | 21:00 | 2686.3 | 845.2 | 1309.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 2686.3
2022-10-16 22:00 | 22:00 | 2537 | 845.2 | 1053.8 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 112 | 0 | 2537
2022-10-16 23:00 | 23:00 | 2428.8 | 845.2 | 1053.8 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 48.9 | 0 | 2428.8
2022-10-17 | 0:00 | 2272.4 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | -70.2 | 0 | 2272.4
2022-10-17 01:00 | 1:00 | 2179.1 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | -192.3 | 0 | 2179.1
2022-10-17 02:00 | 2:00 | 2174.5 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 190.2 | 0 | -207.5 | 0 | 2174.5
2022-10-17 03:00 | 3:00 | 2223.3 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | -155.3 | 0 | 2223.3
2022-10-17 04:00 | 4:00 | 2268 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | -106.8 | 0 | 2268
2022-10-17 05:00 | 5:00 | 2330.1 | 845.2 | 1067.5771 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | -34.4771 | 0 | 2330.1
2022-10-17 06:00 | 6:00 | 2485 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 39.3 | 0 | 135.4 | 0 | 119.1 | 0 | 2485
2022-10-17 07:00 | 7:00 | 2753.5 | 845.2 | 1358.2 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 137.8 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 2753.5
2022-10-17 08:00 | 8:00 | 3074.1 | 845.2 | 1611.9 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 243.9 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 3074.1
2022-10-17 09:00 | 9:00 | 3312.5 | 845.2 | 1731.7 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 339.4 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 3312.5
2022-10-17 10:00 | 10:00 | 3434.6 | 845.2 | 1710.6 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 446.1 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 3434.6
2022-10-17 11:00 | 11:00 | 3448.4 | 845.2 | 1822 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 337.9 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 3448.4
2022-10-17 12:00 | 12:00 | 3337.7 | 845.2 | 1776.2 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 264.4 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 3337.7
2022-10-17 13:00 | 13:00 | 3454.6 | 845.2 | 1902 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 236.3 | 0 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 3454.6
2022-10-17 14:00 | 14:00 | 3448.6 | 845.2 | 1975.7 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 149.9 | 0 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 3448.6
2022-10-17 15:00 | 15:00 | 3467.7 | 845.2 | 2040.5 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 92.6 | 0 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 3467.7
2022-10-17 16:00 | 16:00 | 3502.8 | 845.2 | 2102.2 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 19.2 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 3502.8
2022-10-17 17:00 | 17:00 | 3500 | 845.2 | 2065.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 3500
2022-10-17 18:00 | 18:00 | 3407.2 | 845.2 | 1976 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 3407.2
2022-10-17 19:00 | 19:00 | 3255.5 | 845.2 | 1835.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 3255.5
2022-10-17 20:00 | 20:00 | 3104.5 | 845.2 | 1694.5 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 3104.5
2022-10-17 21:00 | 21:00 | 2922.1 | 845.2 | 1519.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 2922.1
2022-10-17 22:00 | 22:00 | 2795.5 | 845.2 | 1396.4 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 2795.5
2022-10-17 23:00 | 23:00 | 2663.4 | 845.2 | 1312.3 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 2663.4
2022-10-18 | 0:00 | 2477.1 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 99 | 0 | 2477.1
2022-10-18 01:00 | 1:00 | 2354.4 | 845.2 | 1065.2524 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | -35.1524 | 0 | 2354.4
2022-10-18 02:00 | 2:00 | 2326.9 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | -42.6 | 0 | 2326.9
2022-10-18 03:00 | 3:00 | 2364 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 17.1 | 0 | 2364
2022-10-18 04:00 | 4:00 | 2404.2 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169 | 0 | 60.2 | 0 | 2404.2
2022-10-18 05:00 | 5:00 | 2464.4 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169 | 0 | 120.4 | 0 | 2464.4
2022-10-18 06:00 | 6:00 | 2650.7 | 845.2 | 1297 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 54.9 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 2650.7
2022-10-18 07:00 | 7:00 | 2934.6 | 845.2 | 1475.7 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 174.5 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2934.6
2022-10-18 08:00 | 8:00 | 3229.1 | 845.2 | 1705.9 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 286.6 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 3229.1
2022-10-18 09:00 | 9:00 | 3408.9 | 845.2 | 1762.9 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 420 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 3408.9
2022-10-18 10:00 | 10:00 | 3420.3 | 845.2 | 1710.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 492.1 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3420.3
2022-10-18 11:00 | 11:00 | 3294.8 | 845.2 | 1644.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 445.1 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3294.8
2022-10-18 12:00 | 12:00 | 3216.3 | 845.2 | 1534.4 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 487.6 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3216.3
2022-10-18 13:00 | 13:00 | 3292.4 | 845.2 | 1709 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 400.6 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3292.4
2022-10-18 14:00 | 14:00 | 3359.7 | 845.2 | 1884.9 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 293 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3359.7
2022-10-18 15:00 | 15:00 | 3369.7 | 845.2 | 2052 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 132 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 3369.7
2022-10-18 16:00 | 16:00 | 3417 | 845.2 | 2162.1 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 25.3 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3417
2022-10-18 17:00 | 17:00 | 3440.4 | 845.2 | 2144.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3440.4
2022-10-18 18:00 | 18:00 | 3376.1 | 845.2 | 2074.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 3376.1
2022-10-18 19:00 | 19:00 | 3244.2 | 845.2 | 1954.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3244.2
2022-10-18 20:00 | 20:00 | 3107.3 | 845.2 | 1821.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3107.3
2022-10-18 21:00 | 21:00 | 2940.9 | 845.2 | 1656.7 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 2940.9
2022-10-18 22:00 | 22:00 | 2803.3 | 845.2 | 1519.5 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 2803.3
2022-10-18 23:00 | 23:00 | 2666.7 | 845.2 | 1428 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 2666.7
2022-10-19 | 0:00 | 2466.8 | 845.2 | 1249.1 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 2466.8
2022-10-19 01:00 | 1:00 | 2348.7 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 80.1 | 0 | 2348.7
2022-10-19 02:00 | 2:00 | 2337.4 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 69.7 | 0 | 2337.4
2022-10-19 03:00 | 3:00 | 2379.9 | 845.2 | 1188.7943 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 4.6057 | 0 | 2379.9
2022-10-19 04:00 | 4:00 | 2417.8 | 845.2 | 1228.4 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 2417.8
2022-10-19 05:00 | 5:00 | 2485.9 | 845.2 | 1293.6 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 2485.9
2022-10-19 06:00 | 6:00 | 2638 | 845.2 | 1375.4 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 55.1 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 2638
2022-10-19 07:00 | 7:00 | 2841 | 845.2 | 1312.8727 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 324.6 | 0 | 62.4 | 0 | 3.7273 | 0 | 2841
2022-10-19 08:00 | 8:00 | 3118.7 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 684.7 | 0 | 66.3 | 0 | 213.7 | 0 | 3118.7
2022-10-19 09:00 | 9:00 | 3298.3 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 934.4 | 0 | 74 | 0 | 135.9 | 0 | 3298.3
2022-10-19 10:00 | 10:00 | 3341.4 | 845.2 | 1232.2282 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1183.4 | 0 | 78.8 | 0 | -253.2282 | 0 | 3341.4
2022-10-19 11:00 | 11:00 | 3332.3 | 845.2 | 1229.9924 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1257.3 | 0 | 74.9 | 0 | -330.0924 | 0 | 3332.3
2022-10-19 12:00 | 12:00 | 3229.3 | 845.2 | 1204.6863 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1244.9 | 0 | 63.4 | 0 | -383.8863 | 0 | 3229.3
2022-10-19 13:00 | 13:00 | 3319.1 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1060.2 | 0 | 51.9 | 0 | 53 | 0 | 3319.1
2022-10-19 14:00 | 14:00 | 3313.6 | 845.2 | 1401.2118 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 763 | 0 | 43.2 | 0 | 5.9882 | 0 | 3313.6
2022-10-19 15:00 | 15:00 | 3313.5 | 845.2 | 1762.2 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 412.6 | 0 | 35.5 | 0 | 3 | 0 | 3313.5
2022-10-19 16:00 | 16:00 | 3344.7 | 845.2 | 2083.1 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 91.5 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3344.7
2022-10-19 17:00 | 17:00 | 3389.5 | 845.2 | 2168.7 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3389.5
2022-10-19 18:00 | 18:00 | 3352.2 | 845.2 | 2136.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3352.2
2022-10-19 19:00 | 19:00 | 3244.2 | 845.2 | 2031.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 3244.2
2022-10-19 20:00 | 20:00 | 3133.2 | 845.2 | 1923.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3133.2
2022-10-19 21:00 | 21:00 | 2961.4 | 845.2 | 1756 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 2961.4
2022-10-19 22:00 | 22:00 | 2816.5 | 845.2 | 1610.5 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2816.5
2022-10-19 23:00 | 23:00 | 2668.4 | 845.2 | 1493.1 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2668.4
2022-10-20 | 0:00 | 2455.3 | 845.2 | 1260.6 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 2455.3
2022-10-20 01:00 | 1:00 | 2348.9 | 845.2 | 1102.4161 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 33.5839 | 0 | 2348.9
2022-10-20 02:00 | 2:00 | 2346.5 | 845.2 | 1100.3638 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 11.1362 | 0 | 2346.5
2022-10-20 03:00 | 3:00 | 2395.3 | 845.2 | 1168.6462 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 6.5538 | 0 | 2395.3
2022-10-20 04:00 | 4:00 | 2451.8 | 845.2 | 1209.0013 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 4.3987 | 0 | 2451.8
2022-10-20 05:00 | 5:00 | 2561.9 | 845.2 | 1306.2 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 2561.9
2022-10-20 06:00 | 6:00 | 2718.8 | 845.2 | 1333.7 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 106.5 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 2718.8
2022-10-20 07:00 | 7:00 | 2824.2 | 845.2 | 1105.157 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 535.7 | 0 | 125.8 | 0 | -79.857 | 0 | 2824.2
2022-10-20 08:00 | 8:00 | 3058.2 | 845.2 | 1162.6486 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1040.8 | 0 | 123.9 | 0 | -369.3486 | 0 | 3058.2
2022-10-20 09:00 | 9:00 | 3267.6 | 845.2 | 1214.0962 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1416 | 0 | 137.3 | 0 | -599.9962 | 0 | 3267.6
2022-10-20 10:00 | 10:00 | 3316.9 | 845.2 | 1226.2088 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1634.6 | 0 | 167.1 | 0 | -811.2088 | 0 | 3316.9
2022-10-20 11:00 | 11:00 | 3344.2 | 845.2 | 1232.9161 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1708.5 | 0 | 178.6 | 0 | -876.0161 | 0 | 3344.2
2022-10-20 12:00 | 12:00 | 3216 | 845.2 | 1201.4186 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1631.1 | 0 | 191.1 | 0 | -907.8186 | 0 | 3216
2022-10-20 13:00 | 13:00 | 3297 | 845.2 | 1221.3195 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1408.9 | 0 | 197.9 | 0 | -631.3195 | 0 | 3297
2022-10-20 14:00 | 14:00 | 3289.8 | 845.2 | 1219.5505 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1039.3 | 0 | 205.5 | 0 | -274.7505 | 0 | 3289.8
2022-10-20 15:00 | 15:00 | 3289.6 | 845.2 | 1413.056 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 556.7 | 0 | 215.1 | 0 | 4.544 | 0 | 3289.6
2022-10-20 16:00 | 16:00 | 3316.6 | 845.2 | 1842.9 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 122.1 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 3316.6
2022-10-20 17:00 | 17:00 | 3367.4 | 845.2 | 1969.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 3367.4
2022-10-20 18:00 | 18:00 | 3335 | 845.2 | 1952.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 3335
2022-10-20 19:00 | 19:00 | 3229.9 | 845.2 | 1842.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3229.9
2022-10-20 20:00 | 20:00 | 3115.5 | 845.2 | 1739.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 3115.5
2022-10-20 21:00 | 21:00 | 2954.3 | 845.2 | 1585.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 2954.3
2022-10-20 22:00 | 22:00 | 2816.1 | 845.2 | 1449.7 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 2816.1
2022-10-20 23:00 | 23:00 | 2673.3 | 845.2 | 1352 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 2673.3
2022-10-21 | 0:00 | 2477.8 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 127.5 | 0 | 2477.8
2022-10-21 01:00 | 1:00 | 2364.1 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 15.7 | 0 | 2364.1
2022-10-21 02:00 | 2:00 | 2350.1 | 845.2 | 1090.5103 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | -33.0103 | 0 | 2350.1
2022-10-21 03:00 | 3:00 | 2398.2 | 845.2 | 1156.6854 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 148.9 | 0 | -28.5854 | 0 | 2398.2
2022-10-21 04:00 | 4:00 | 2451.1 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.7 | 0 | 148.4 | 0 | 2451.1
2022-10-21 05:00 | 5:00 | 2547.9 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 260.5 | 0 | 2547.9
2022-10-21 06:00 | 6:00 | 2702.1 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 101.4 | 0 | 97 | 0 | 312.5 | 0 | 2702.1
2022-10-21 07:00 | 7:00 | 2828.7 | 845.2 | 1116.839 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 528.5 | 0 | 86.4 | 0 | -40.439 | 0 | 2828.7
2022-10-21 08:00 | 8:00 | 3060.8 | 845.2 | 1163.2874 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1029.3 | 0 | 86.4 | 0 | -318.3874 | 0 | 3060.8
2022-10-21 09:00 | 9:00 | 3280.1 | 845.2 | 1217.1673 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1389 | 0 | 85.5 | 0 | -511.7673 | 0 | 3280.1
2022-10-21 10:00 | 10:00 | 3340.5 | 845.2 | 1232.007 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1605.5 | 0 | 107.6 | 0 | -704.8071 | 0 | 3340.5
2022-10-21 11:00 | 11:00 | 3352.8 | 845.2 | 1235.029 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1654 | 0 | 125.8 | 0 | -762.229 | 0 | 3352.8
2022-10-21 12:00 | 12:00 | 3272.3 | 845.2 | 1215.251 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1590 | 0 | 127.7 | 0 | -760.851 | 0 | 3272.3
2022-10-21 13:00 | 13:00 | 3375.8 | 845.2 | 1240.6799 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1344.9 | 0 | 129.7 | 0 | -439.6799 | 0 | 3375.8
2022-10-21 14:00 | 14:00 | 3328.2 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 966.5 | 0 | 112.4 | 0 | 95.3 | 0 | 3328.2
2022-10-21 15:00 | 15:00 | 3305 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 518.2 | 0 | 114.3 | 0 | 518.5 | 0 | 3305
2022-10-21 16:00 | 16:00 | 3306.5 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 110.6 | 0 | 107.6 | 0 | 897.1 | 0 | 3306.5
2022-10-21 17:00 | 17:00 | 3334.9 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 988.3 | 0 | 3334.9
2022-10-21 18:00 | 18:00 | 3281.4 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 949.2 | 0 | 3281.4
2022-10-21 19:00 | 19:00 | 3164 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 852.9 | 0 | 3164
2022-10-21 20:00 | 20:00 | 3041.3 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 737.9 | 0 | 3041.3
2022-10-21 21:00 | 21:00 | 2872.9 | 845.2 | 1491.9022 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 119.7978 | 0 | 2872.9
2022-10-21 22:00 | 22:00 | 2755.6 | 845.2 | 1488.1 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 2755.6
2022-10-21 23:00 | 23:00 | 2622.5 | 845.2 | 1384.7 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 2622.5
2022-10-22 | 0:00 | 2426.2 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 148.9 | 0 | 2426.2
2022-10-22 01:00 | 1:00 | 2313 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 41.5 | 0 | 2313
2022-10-22 02:00 | 2:00 | 2301 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 34.3 | 0 | 2301
2022-10-22 03:00 | 3:00 | 2331.5 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 76.8 | 0 | 2331.5
2022-10-22 04:00 | 4:00 | 2347 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 89.4 | 0 | 2347
2022-10-22 05:00 | 5:00 | 2355.4 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 103.6 | 0 | 2355.4
2022-10-22 06:00 | 6:00 | 2388.9 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 41.2 | 0 | 85.5 | 0 | 71 | 0 | 2388.9
2022-10-22 07:00 | 7:00 | 2480.4 | 845.2 | 1091.0707 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 205.9 | 0 | 81.6 | 0 | -35.5707 | 0 | 2480.4
2022-10-22 08:00 | 8:00 | 2612 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 498 | 0 | 84.5 | 0 | -124.5 | 0 | 2612
2022-10-22 09:00 | 9:00 | 2787.1 | 845.2 | 1096.0419 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 769.7 | 0 | 83.6 | 0 | -262.4419 | 0 | 2787.1
2022-10-22 10:00 | 10:00 | 2782 | 845.2 | 1094.7889 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 698.7 | 0 | 88.4 | 0 | -200.0889 | 0 | 2782
2022-10-22 11:00 | 11:00 | 2765.3 | 845.2 | 1090.6858 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 671.2 | 0 | 89.3 | 0 | -186.0858 | 0 | 2765.3
2022-10-22 12:00 | 12:00 | 2783.9 | 845.2 | 1095.2557 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 548.6 | 0 | 87.4 | 0 | -47.5557 | 0 | 2783.9
2022-10-22 13:00 | 13:00 | 2746.9 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 334 | 0 | 93.2 | 0 | 165.7 | 0 | 2746.9
2022-10-22 14:00 | 14:00 | 2741.1 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 240.8 | 0 | 96 | 0 | 250.3 | 0 | 2741.1
2022-10-22 15:00 | 15:00 | 2775.2 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 173.6 | 0 | 94.1 | 0 | 353.5 | 0 | 2775.2
2022-10-22 16:00 | 16:00 | 2843 | 845.2 | 1570.7 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 35 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 2843
2022-10-22 17:00 | 17:00 | 2969 | 845.2 | 1674.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 2969
2022-10-22 18:00 | 18:00 | 2961.1 | 845.2 | 1665.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 2961.1
2022-10-22 19:00 | 19:00 | 2894.2 | 845.2 | 1599.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 2894.2
2022-10-22 20:00 | 20:00 | 2796.9 | 845.2 | 1512.7 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 2796.9
2022-10-22 21:00 | 21:00 | 2661.6 | 845.2 | 1377.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 2661.6
2022-10-22 22:00 | 22:00 | 2542 | 845.2 | 1260.1 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 2542
2022-10-22 23:00 | 23:00 | 2434.2 | 845.2 | 1189.8982 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 5.6018 | 0 | 2434.2
2022-10-23 | 0:00 | 2278.7 | 845.2 | 1072.9146 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | -33.0146 | 0 | 2278.7
2022-10-23 01:00 | 1:00 | 2177.1 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | -114.6 | 0 | 2177.1
2022-10-23 02:00 | 2:00 | 2164.7 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | -109.7 | 0 | 2164.7
2022-10-23 03:00 | 3:00 | 2207.7 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | -51.8 | 0 | 2207.7
2022-10-23 04:00 | 4:00 | 2224.8 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | -38.6 | 0 | 2224.8
2022-10-23 05:00 | 5:00 | 2233.5 | 845.2 | 1056.4508 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | -33.4508 | 0 | 2233.5
2022-10-23 06:00 | 6:00 | 2234.5 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 86.1 | 0 | 88.4 | 0 | -131.2 | 0 | 2234.5
2022-10-23 07:00 | 7:00 | 2310.8 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 467.6 | 0 | 90.3 | 0 | -438.3 | 0 | 2310.8
2022-10-23 08:00 | 8:00 | 2444.4 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 960.9 | 0 | 95.1 | 0 | -765.6 | 0 | 2444.4
2022-10-23 09:00 | 9:00 | 2622 | 845.2 | 1055.4784 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1347.8 | 0 | 87.4 | 0 | -968.8784 | 0 | 2622
2022-10-23 10:00 | 10:00 | 2743 | 845.2 | 1085.2069 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1514.6 | 0 | 98 | 0 | -1055.0069 | 0 | 2743
2022-10-23 11:00 | 11:00 | 2739.8 | 845.2 | 1084.4207 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1461.7 | 0 | 120.1 | 0 | -1026.6207 | 0 | 2739.8
2022-10-23 12:00 | 12:00 | 2750.9 | 845.2 | 1087.1479 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1402.7 | 0 | 138.3 | 0 | -977.4479 | 0 | 2750.9
2022-10-23 13:00 | 13:00 | 2705.9 | 845.2 | 1076.0918 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1171.5 | 0 | 139.3 | 0 | -781.1918 | 0 | 2705.9
2022-10-23 14:00 | 14:00 | 2678.8 | 845.2 | 1069.4336 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 875.8 | 0 | 132.5 | 0 | -499.1336 | 0 | 2678.8
2022-10-23 15:00 | 15:00 | 2676.3 | 845.2 | 1068.8194 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 467.8 | 0 | 122.9 | 0 | -83.4194 | 0 | 2676.3
2022-10-23 16:00 | 16:00 | 2714.3 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 88.5 | 0 | 126.8 | 0 | 307.8 | 0 | 2714.3
2022-10-23 17:00 | 17:00 | 2880.6 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 509.9 | 0 | 2880.6
2022-10-23 18:00 | 18:00 | 2910.4 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 535.9 | 0 | 2910.4
2022-10-23 19:00 | 19:00 | 2844.6 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 464.3 | 0 | 2844.6
2022-10-23 20:00 | 20:00 | 2751.9 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 361.1 | 0 | 2751.9
2022-10-23 21:00 | 21:00 | 2594.9 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 204.1 | 0 | 2594.9
2022-10-23 22:00 | 22:00 | 2462 | 845.2 | 1053.8 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 95.6 | 0 | 2462
2022-10-23 23:00 | 23:00 | 2360.9 | 845.2 | 1053.8 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 41.5 | 0 | 2360.9
2022-10-24 | 0:00 | 2208.4 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | -90 | 0 | 2208.4
2022-10-24 01:00 | 1:00 | 2119.2 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | -165.8 | 0 | 2119.2
2022-10-24 02:00 | 2:00 | 2125.8 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | -155.3 | 0 | 2125.8
2022-10-24 03:00 | 3:00 | 2192.9 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | -55.1 | 0 | 2192.9
2022-10-24 04:00 | 4:00 | 2247.7 | 845.2 | 1089.3562 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | -31.0562 | 0 | 2247.7
2022-10-24 05:00 | 5:00 | 2339.3 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 105.7 | 0 | 2339.3
2022-10-24 06:00 | 6:00 | 2549.3 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 42 | 0 | 51.9 | 0 | 264.2 | 0 | 2549.3
2022-10-24 07:00 | 7:00 | 2826.7 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 132 | 0 | 45.1 | 0 | 458.4 | 0 | 2826.7
2022-10-24 08:00 | 8:00 | 3141.9 | 845.2 | 1787.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 214.5 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3141.9
2022-10-24 09:00 | 9:00 | 3345.2 | 845.2 | 1926.1 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 277.6 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 3345.2
2022-10-24 10:00 | 10:00 | 3364.9 | 845.2 | 1904.5 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 319.9 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 3364.9
2022-10-24 11:00 | 11:00 | 3356.2 | 845.2 | 1851.7 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 363 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 3356.2
2022-10-24 12:00 | 12:00 | 3236.4 | 845.2 | 1711.4 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 383.5 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 3236.4
2022-10-24 13:00 | 13:00 | 3361.3 | 845.2 | 1838.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 390.6 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 3361.3
2022-10-24 14:00 | 14:00 | 3424.5 | 845.2 | 1996 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 300.4 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3424.5
2022-10-24 15:00 | 15:00 | 3426.7 | 845.2 | 2159.2 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 141.4 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3426.7
2022-10-24 16:00 | 16:00 | 3500.9 | 845.2 | 2308.3 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 29.3 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3500.9
2022-10-24 17:00 | 17:00 | 3541.9 | 845.2 | 2317.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3541.9
2022-10-24 18:00 | 18:00 | 3489.6 | 845.2 | 2263 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3489.6
2022-10-24 19:00 | 19:00 | 3364.9 | 845.2 | 2142.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3364.9
2022-10-24 20:00 | 20:00 | 3230.9 | 845.2 | 2013 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3230.9
2022-10-24 21:00 | 21:00 | 3055.8 | 845.2 | 1831.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3055.8
2022-10-24 22:00 | 22:00 | 2898.8 | 845.2 | 1668.8 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2898.8
2022-10-24 23:00 | 23:00 | 2742.8 | 845.2 | 1543.5 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 2742.8
2022-10-25 | 0:00 | 2536.4 | 845.2 | 1355.2 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2536.4
2022-10-25 01:00 | 1:00 | 2423.8 | 845.2 | 1236.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2423.8
2022-10-25 02:00 | 2:00 | 2408.9 | 845.2 | 1059.7681 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 150.6319 | 0 | 2408.9
2022-10-25 03:00 | 3:00 | 2446.2 | 845.2 | 1262.6 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 2446.2
2022-10-25 04:00 | 4:00 | 2492.3 | 845.2 | 1306.7 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 2492.3
2022-10-25 05:00 | 5:00 | 2600.4 | 845.2 | 1409.1 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 2600.4
2022-10-25 06:00 | 6:00 | 2814.9 | 845.2 | 1563.5 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 40 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2814.9
2022-10-25 07:00 | 7:00 | 3047.9 | 845.2 | 1649.5 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 193.8 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 3047.9
2022-10-25 08:00 | 8:00 | 3335.6 | 845.2 | 1825.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 344.3 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3335.6
2022-10-25 09:00 | 9:00 | 3546.1 | 845.2 | 1929 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 454.5 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 3546.1
2022-10-25 10:00 | 10:00 | 3617.5 | 845.2 | 1931.4 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 519.6 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3617.5
2022-10-25 11:00 | 11:00 | 3641.1 | 845.2 | 2045.3 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 424.5 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 3641.1
2022-10-25 12:00 | 12:00 | 3461.7 | 845.2 | 1976.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 305 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 3461.7
2022-10-25 13:00 | 13:00 | 3572.4 | 845.2 | 2128.7 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 265.7 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 3572.4
2022-10-25 14:00 | 14:00 | 3570.6 | 845.2 | 2218.5 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 169.3 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3570.6
2022-10-25 15:00 | 15:00 | 3558.1 | 845.2 | 2305.5 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 63.1 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3558.1
2022-10-25 16:00 | 16:00 | 3656.6 | 845.2 | 2414.6 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 11.4 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3656.6
2022-10-25 17:00 | 17:00 | 3706.6 | 845.2 | 2422.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3706.6
2022-10-25 18:00 | 18:00 | 3651.2 | 845.2 | 2373.7 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 3651.2
2022-10-25 19:00 | 19:00 | 3531 | 845.2 | 1194.281 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 1061.119 | 0 | 3531
2022-10-25 20:00 | 20:00 | 3396.9 | 845.2 | 2119.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 3396.9
2022-10-25 21:00 | 21:00 | 3202.8 | 845.2 | 1929.2 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3202.8
2022-10-25 22:00 | 22:00 | 3020.5 | 845.2 | 1747.3 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3020.5
2022-10-25 23:00 | 23:00 | 2835.1 | 845.2 | 1597.3 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 2835.1
2022-10-26 | 0:00 | 2605.5 | 845.2 | 1354.2 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 2605.5
2022-10-26 01:00 | 1:00 | 2476.7 | 845.2 | 1216.2972 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 4.3028 | 0 | 2476.7
2022-10-26 02:00 | 2:00 | 2463.1 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 152.2 | 0 | 2463.1
2022-10-26 03:00 | 3:00 | 2495.6 | 845.2 | 1249.5 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 2495.6
2022-10-26 04:00 | 4:00 | 2540.9 | 845.2 | 1263.1 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 2540.9
2022-10-26 05:00 | 5:00 | 2655.3 | 845.2 | 1365.1 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2655.3
2022-10-26 06:00 | 6:00 | 2875.4 | 845.2 | 1470.4 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 82.2 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 2875.4
2022-10-26 07:00 | 7:00 | 2998.2 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 485.7 | 0 | 194 | 0 | 127.3 | 0 | 2998.2
2022-10-26 08:00 | 8:00 | 3200.8 | 845.2 | 1197.6841 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 990.6 | 0 | 205.5 | 0 | -293.1841 | 0 | 3200.8
2022-10-26 09:00 | 9:00 | 3374.7 | 845.2 | 1240.4097 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1382.9 | 0 | 204.6 | 0 | -553.4097 | 0 | 3374.7
2022-10-26 10:00 | 10:00 | 3393.1 | 845.2 | 1244.9304 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1608.3 | 0 | 206.5 | 0 | -766.8304 | 0 | 3393.1
2022-10-26 11:00 | 11:00 | 3383.4 | 845.2 | 1242.5472 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1675.5 | 0 | 211.3 | 0 | -846.1472 | 0 | 3383.4
2022-10-26 12:00 | 12:00 | 3243 | 845.2 | 1208.0522 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1587.6 | 0 | 210.3 | 0 | -863.1522 | 0 | 3243
2022-10-26 13:00 | 13:00 | 3313.5 | 845.2 | 1225.3734 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1354 | 0 | 198.8 | 0 | -564.8734 | 0 | 3313.5
2022-10-26 14:00 | 14:00 | 3294.2 | 845.2 | 1220.6316 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 988.2 | 0 | 183.4 | 0 | -198.2316 | 0 | 3294.2
2022-10-26 15:00 | 15:00 | 3301.4 | 845.2 | 1521.5 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 503.9 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 3301.4
2022-10-26 16:00 | 16:00 | 3358.6 | 845.2 | 1968.3 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 91.5 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 3358.6
2022-10-26 17:00 | 17:00 | 3445.6 | 845.2 | 2110.5 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 3445.6
2022-10-26 18:00 | 18:00 | 3431.1 | 845.2 | 2104.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 3431.1
2022-10-26 19:00 | 19:00 | 3341.5 | 845.2 | 2017 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3341.5
2022-10-26 20:00 | 20:00 | 3239 | 845.2 | 1924.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 3239
2022-10-26 21:00 | 21:00 | 3085.1 | 845.2 | 1796.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3085.1
2022-10-26 22:00 | 22:00 | 2934.2 | 845.2 | 1654.2 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 2934.2
2022-10-26 23:00 | 23:00 | 2767.7 | 845.2 | 1532.8 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 2767.7
2022-10-27 | 0:00 | 2557 | 845.2 | 1366.2 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 2557
2022-10-27 01:00 | 1:00 | 2445.5 | 845.2 | 1260.4 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2445.5
2022-10-27 02:00 | 2:00 | 2439 | 845.2 | 1251.1 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 2439
2022-10-27 03:00 | 3:00 | 2497.6 | 845.2 | 1337 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2497.6
2022-10-27 04:00 | 4:00 | 2556.9 | 845.2 | 1399.2 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2556.9
2022-10-27 05:00 | 5:00 | 2687.9 | 845.2 | 1532.1 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 2687.9
2022-10-27 06:00 | 6:00 | 2899.9 | 845.2 | 1648.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 78.2 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 2899.9
2022-10-27 07:00 | 7:00 | 3031.3 | 845.2 | 1388.1 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 484.7 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 3031.3
2022-10-27 08:00 | 8:00 | 3236.3 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 986.1 | 0 | 13.4 | 0 | 82.8 | 0 | 3236.3
2022-10-27 09:00 | 9:00 | 3419.7 | 845.2 | 1251.4657 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1373 | 0 | 8.6 | 0 | -313.5657 | 0 | 3419.7
2022-10-27 10:00 | 10:00 | 3457.4 | 845.2 | 1260.7283 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1581 | 0 | 10.6 | 0 | -495.1283 | 0 | 3457.4
2022-10-27 11:00 | 11:00 | 3532.7 | 845.2 | 1279.2288 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1563 | 0 | 11.5 | 0 | -421.2288 | 0 | 3532.7
2022-10-27 12:00 | 12:00 | 3423 | 845.2 | 1252.2765 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1238.8 | 0 | 13.4 | 0 | -181.6765 | 0 | 3423
2022-10-27 13:00 | 13:00 | 3437.4 | 845.2 | 1542.4 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 778.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3437.4
2022-10-27 14:00 | 14:00 | 3326.1 | 845.2 | 1783.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 423.9 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 3326.1
2022-10-27 15:00 | 15:00 | 3337.7 | 845.2 | 2000.2 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 215.2 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3337.7
2022-10-27 16:00 | 16:00 | 3419 | 845.2 | 2217.5 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 34.3 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3419
2022-10-27 17:00 | 17:00 | 3528 | 845.2 | 2300.5 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3528
2022-10-27 18:00 | 18:00 | 3496.7 | 845.2 | 2264.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 3496.7
2022-10-27 19:00 | 19:00 | 3396 | 845.2 | 2167.5 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3396
2022-10-27 20:00 | 20:00 | 3284.8 | 845.2 | 2048.6 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3284.8
2022-10-27 21:00 | 21:00 | 3113.1 | 845.2 | 1876.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3113.1
2022-10-27 22:00 | 22:00 | 2943.8 | 845.2 | 1698.4 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 2943.8
2022-10-27 23:00 | 23:00 | 2776.5 | 845.2 | 1557.9 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 2776.5
2022-10-28 | 0:00 | 2564.4 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 292.9 | 0 | 2564.4
2022-10-28 01:00 | 1:00 | 2449.4 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 149.1 | 0 | 2449.4
2022-10-28 02:00 | 2:00 | 2444.3 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 157.4 | 0 | 2444.3
2022-10-28 03:00 | 3:00 | 2480.2 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 230.3 | 0 | 2480.2
2022-10-28 04:00 | 4:00 | 2529.4 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 251.6 | 0 | 2529.4
2022-10-28 05:00 | 5:00 | 2647.8 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 372 | 0 | 2647.8
2022-10-28 06:00 | 6:00 | 2857.6 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 51.5 | 0 | 100.8 | 0 | 514.1 | 0 | 2857.6
2022-10-28 07:00 | 7:00 | 3064.1 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 345.1 | 0 | 87.4 | 0 | 440.4 | 0 | 3064.1
2022-10-28 08:00 | 8:00 | 3297.7 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 727.9 | 0 | 79.7 | 0 | 336.1 | 0 | 3297.7
2022-10-28 09:00 | 9:00 | 3440.6 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1048 | 0 | 81.6 | 0 | 157 | 0 | 3440.6
2022-10-28 10:00 | 10:00 | 3453.8 | 845.2 | 1259.8438 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1299.3 | 0 | 90.3 | 0 | -295.8438 | 0 | 3453.8
2022-10-28 11:00 | 11:00 | 3435.9 | 845.2 | 1255.4459 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1376.3 | 0 | 114.3 | 0 | -410.3459 | 0 | 3435.9
2022-10-28 12:00 | 12:00 | 3302.6 | 845.2 | 1222.6954 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1323.4 | 0 | 103.7 | 0 | -447.3954 | 0 | 3302.6
2022-10-28 13:00 | 13:00 | 3370.6 | 845.2 | 1239.4023 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1150.3 | 0 | 107.6 | 0 | -226.9023 | 0 | 3370.6
2022-10-28 14:00 | 14:00 | 3334 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 841.3 | 0 | 133.5 | 0 | 205.2 | 0 | 3334
2022-10-28 15:00 | 15:00 | 3331.9 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 444.1 | 0 | 135.4 | 0 | 598.4 | 0 | 3331.9
2022-10-28 16:00 | 16:00 | 3351.6 | 845.2 | 1130.9817 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 77.6 | 0 | 128.7 | 0 | 876.9183 | 0 | 3351.6
2022-10-28 17:00 | 17:00 | 3409.4 | 845.2 | 1461.4575 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 619.5425 | 0 | 3409.4
2022-10-28 18:00 | 18:00 | 3365.5 | 845.2 | 2020.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 3365.5
2022-10-28 19:00 | 19:00 | 3265 | 845.2 | 1916.4 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3265
2022-10-28 20:00 | 20:00 | 3145.9 | 845.2 | 1774.3 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 3145.9
2022-10-28 21:00 | 21:00 | 2988.9 | 845.2 | 1605.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 2988.9
2022-10-28 22:00 | 22:00 | 2862.1 | 845.2 | 1488 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 2862.1
2022-10-28 23:00 | 23:00 | 2711.6 | 845.2 | 1354.7 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 2711.6
2022-10-29 | 0:00 | 2515.7 | 845.2 | 1151.2196 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 216.1 | 0 | 10.3804 | 0 | 2515.7
2022-10-29 01:00 | 1:00 | 2395.9 | 845.2 | 1081.2778 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 211.3 | 0 | -34.6778 | 0 | 2395.9
2022-10-29 02:00 | 2:00 | 2379.6 | 845.2 | 1095.2171 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | -33.2171 | 0 | 2379.6
2022-10-29 03:00 | 3:00 | 2409.9 | 845.2 | 1088.3471 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 15.9529 | 0 | 2409.9
2022-10-29 04:00 | 4:00 | 2431.6 | 845.2 | 1123.658 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 10.942 | 0 | 2431.6
2022-10-29 05:00 | 5:00 | 2466.4 | 845.2 | 1159.8045 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 8.6955 | 0 | 2466.4
2022-10-29 06:00 | 6:00 | 2520 | 845.2 | 1133.1638 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 67.5 | 0 | 170 | 0 | 11.9362 | 0 | 2520
2022-10-29 07:00 | 7:00 | 2587 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 460.8 | 0 | 150.8 | 0 | -215.8 | 0 | 2587
2022-10-29 08:00 | 8:00 | 2697.7 | 845.2 | 1074.0771 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 954.2 | 0 | 147 | 0 | -577.7771 | 0 | 2697.7
2022-10-29 09:00 | 9:00 | 2806.8 | 845.2 | 1100.882 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1334.9 | 0 | 152.7 | 0 | -881.882 | 0 | 2806.8
2022-10-29 10:00 | 10:00 | 2843.5 | 845.2 | 1109.8988 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1553.2 | -3.711 | 162.3 | -0.38778 | -1078 | 0 | 2843.5
2022-10-29 11:00 | 11:00 | 2857 | 845.2 | 1113.2157 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1596.5 | -54.8187 | 186.3 | -6.3969 | -1078 | 0 | 2857
2022-10-29 12:00 | 12:00 | 2817.4 | 845.2 | 1103.4863 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1505.7 | -3.7168 | 190.2 | -0.46951 | -1078 | 0 | 2817.4
2022-10-29 13:00 | 13:00 | 2816 | 845.2 | 1103.1423 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1249.8 | 0 | 202.7 | 0 | -839.8423 | 0 | 2816
2022-10-29 14:00 | 14:00 | 2789.8 | 845.2 | 1096.7052 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 859.9 | 0 | 197.9 | 0 | -464.9052 | 0 | 2789.8
2022-10-29 15:00 | 15:00 | 2785.7 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 409.2 | 0 | 181.5 | 0 | 41 | 0 | 2785.7
2022-10-29 16:00 | 16:00 | 2840.6 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 66.1 | 0 | 160.4 | 0 | 422.9 | 0 | 2840.6
2022-10-29 17:00 | 17:00 | 2977.3 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146 | 0 | 585.5 | 0 | 2977.3
2022-10-29 18:00 | 18:00 | 2980.9 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 600.6 | 0 | 2980.9
2022-10-29 19:00 | 19:00 | 2933.3 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 576.1 | 0 | 2933.3
2022-10-29 20:00 | 20:00 | 2862.1 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 518.3 | 0 | 2862.1
2022-10-29 21:00 | 21:00 | 2728.3 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 397 | 0 | 2728.3
2022-10-29 22:00 | 22:00 | 2609 | 845.2 | 1053.8 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 291.6 | 0 | 2609
2022-10-29 23:00 | 23:00 | 2502.4 | 845.2 | 1053.8 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 236.8 | 0 | 2502.4
2022-10-30 | 0:00 | 2339 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 98.2 | 0 | 2339
2022-10-30 01:00 | 1:00 | 2258.2 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 24.1 | 0 | 2258.2
2022-10-30 02:00 | 2:00 | 2258.1 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 22.1 | 0 | 2258.1
2022-10-30 03:00 | 3:00 | 2296.3 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 82.9 | 0 | 2296.3
2022-10-30 04:00 | 4:00 | 2327.9 | 845.2 | 1053.8 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 122.2 | 0 | 2327.9
2022-10-30 05:00 | 5:00 | 2358.4 | 845.2 | 1210.3 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 2358.4
2022-10-30 06:00 | 6:00 | 2393.6 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 63.7 | 0 | 23.1 | 0 | 115.6 | 0 | 2393.6
2022-10-30 07:00 | 7:00 | 2443.4 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 443.4 | 0 | 18.2 | 0 | -209.4 | 0 | 2443.4
2022-10-30 08:00 | 8:00 | 2545 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 919.4 | 0 | 12.5 | 0 | -540.9 | 0 | 2545
2022-10-30 09:00 | 9:00 | 2678.9 | 845.2 | 1069.4582 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1269.6 | 0 | 13.4 | 0 | -773.7582 | 0 | 2678.9
2022-10-30 10:00 | 10:00 | 2721.3 | 845.2 | 1079.8754 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1474.5 | 0 | 8.6 | 0 | -941.8754 | 0 | 2721.3
2022-10-30 11:00 | 11:00 | 2743.1 | 845.2 | 1085.2315 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1524.1 | 0 | 7.7 | 0 | -974.1315 | 0 | 2743.1
2022-10-30 12:00 | 12:00 | 2748.7 | 845.2 | 1086.6074 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1442.6 | 0 | 5.8 | 0 | -886.5074 | 0 | 2748.7
2022-10-30 13:00 | 13:00 | 2693.2 | 845.2 | 1072.9715 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1232.1 | 0 | 5.8 | 0 | -717.8715 | 0 | 2693.2
2022-10-30 14:00 | 14:00 | 2644.7 | 845.2 | 1061.0555 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 883.2 | 0 | 4.8 | 0 | -404.5555 | 0 | 2644.7
2022-10-30 15:00 | 15:00 | 2667.8 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 431.4 | 0 | 3.8 | 0 | 78.6 | 0 | 2667.8
2022-10-30 16:00 | 16:00 | 2743.9 | 845.2 | 1053.8 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 68.6 | 0 | 6.7 | 0 | 477.4 | 0 | 2743.9
2022-10-30 17:00 | 17:00 | 2954.6 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 695.4 | 0 | 2954.6
2022-10-30 18:00 | 18:00 | 3010.4 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 749.2 | 0 | 3010.4
2022-10-30 19:00 | 19:00 | 2978.3 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 716.2 | 0 | 2978.3
2022-10-30 20:00 | 20:00 | 2904.2 | 845.2 | 1053.8 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 645 | 0 | 2904.2
2022-10-30 21:00 | 21:00 | 2775.3 | 845.2 | 1568.9 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2775.3
2022-10-30 22:00 | 22:00 | 2613.6 | 845.2 | 1053.8 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 349 | 0 | 2613.6
2022-10-30 23:00 | 23:00 | 2478 | 845.2 | 1306.5 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 2478
2022-10-31 | 0:00 | 2313 | 845.2 | 1053.8 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 101 | 0 | 2313
2022-10-31 01:00 | 1:00 | 2229.4 | 845.2 | 1056.9737 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 12.3263 | 0 | 2229.4
2022-10-31 02:00 | 2:00 | 2244.5 | 845.2 | 1071.9945 | 195.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 11.4055 | 0 | 2244.5
2022-10-31 03:00 | 3:00 | 2300.9 | 845.2 | 1149.4735 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6.2265 | 0 | 2300.9
2022-10-31 04:00 | 4:00 | 2370.6 | 845.2 | 1224.4 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2370.6
2022-10-31 05:00 | 5:00 | 2511.6 | 845.2 | 1362.5 | 178.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 2511.6
2022-10-31 06:00 | 6:00 | 2733.6 | 845.2 | 1507.6 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 63.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2733.6
2022-10-31 07:00 | 7:00 | 2905.2 | 845.2 | 1103.1139 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 455 | 0 | 22.1 | 0 | 187.5861 | 0 | 2905.2
2022-10-31 08:00 | 8:00 | 3113.1 | 845.2 | 1176.137 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 951.5 | 0 | 19.2 | 0 | -133.937 | 0 | 3113.1
2022-10-31 09:00 | 9:00 | 3289.1 | 845.2 | 1219.3785 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1336.4 | 0 | 18.2 | 0 | -385.0786 | 0 | 3289.1
2022-10-31 10:00 | 10:00 | 3320.8 | 845.2 | 1227.167 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1554.5 | 0 | 14.4 | 0 | -575.4669 | 0 | 3320.8
2022-10-31 11:00 | 11:00 | 3325 | 845.2 | 1228.1988 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1609 | 0 | 10.6 | 0 | -622.9988 | 0 | 3325
2022-10-31 12:00 | 12:00 | 3203.2 | 845.2 | 1198.2737 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1530.4 | 0 | 12.5 | 0 | -638.1737 | 0 | 3203.2
2022-10-31 13:00 | 13:00 | 3281.3 | 845.2 | 1217.4622 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 1304.8 | 0 | 12.5 | 0 | -353.6622 | 0 | 3281.3
2022-10-31 14:00 | 14:00 | 3282.9 | 845.2 | 1053.8 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 938.3 | 0 | 17.3 | 0 | 173.3 | 0 | 3282.9
2022-10-31 15:00 | 15:00 | 3311.7 | 845.2 | 1737 | 157.4 | 0.7 | 96.9 | 460.1 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 3311.7
2022-10-31 16:00 | 16:00 | 3353.3 | 845.2 | 1515.3285 | 194.6 | 0.7 | 96.9 | 71.6 | 0 | 9.6 | 0 | 619.3715 | 0 | 3353.3
2022-10-31 17:00 | 17:00 | 3419 | 845.2 | 2214.5 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3419
2022-10-31 18:00 | 18:00 | 3376.1 | 845.2 | 2170.7 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3376.1
2022-10-31 19:00 | 19:00 | 3270.8 | 845.2 | 2066.3 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3270.8
2022-10-31 20:00 | 20:00 | 3151.1 | 845.2 | 1944.7 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 3151.1
2022-10-31 21:00 | 21:00 | 2995.5 | 845.2 | 1790.1 | 249.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 2995.5
2022-10-31 22:00 | 22:00 | 2860.9 | 845.2 | 1656.8 | 248.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2860.9
2022-10-31 23:00 | 23:00 | 2709 | 845.2 | 1545.2 | 211.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2709
2022-11-01 | 0:00 | 2502 | 845.2 | 1402.6 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2502
2022-11-01 01:00 | 1:00 | 2405.1 | 845.2 | 1308.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2405.1
2022-11-01 02:00 | 2:00 | 2400.7 | 845.2 | 1304.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 2400.7
2022-11-01 03:00 | 3:00 | 2440.1 | 845.2 | 1342.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2440.1
2022-11-01 04:00 | 4:00 | 2484.1 | 845.2 | 1384.9 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2484.1
2022-11-01 05:00 | 5:00 | 2588.4 | 845.2 | 1490.2 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2588.4
2022-11-01 06:00 | 6:00 | 2794.1 | 845.2 | 1647.7 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 22.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2794.1
2022-11-01 07:00 | 7:00 | 3000.3 | 845.2 | 1730.9 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 144.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3000.3
2022-11-01 08:00 | 8:00 | 3295.1 | 845.2 | 1848.6 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 363.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3295.1
2022-11-01 09:00 | 9:00 | 3489.8 | 845.2 | 1816 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 588.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3489.8
2022-11-01 10:00 | 10:00 | 3549.9 | 845.2 | 1764.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 698.6 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 3549.9
2022-11-01 11:00 | 11:00 | 3523.8 | 845.2 | 1755.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 679.3 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3523.8
2022-11-01 12:00 | 12:00 | 3424.1 | 845.2 | 1776.5 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 556.5 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3424.1
2022-11-01 13:00 | 13:00 | 3468.3 | 845.2 | 2031.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 347.8 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3468.3
2022-11-01 14:00 | 14:00 | 3463.4 | 845.2 | 2195.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 175.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3463.4
2022-11-01 15:00 | 15:00 | 3450 | 845.2 | 2320.9 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 36.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 3450
2022-11-01 16:00 | 16:00 | 3555.2 | 845.2 | 2414.1 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 4.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3555.2
2022-11-01 17:00 | 17:00 | 3576.5 | 845.2 | 2362 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3576.5
2022-11-01 18:00 | 18:00 | 3508.4 | 845.2 | 2293.9 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3508.4
2022-11-01 19:00 | 19:00 | 3386.3 | 845.2 | 2173.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3386.3
2022-11-01 20:00 | 20:00 | 3248.9 | 845.2 | 2037.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3248.9
2022-11-01 21:00 | 21:00 | 3067.3 | 845.2 | 1859.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3067.3
2022-11-01 22:00 | 22:00 | 2897.7 | 845.2 | 1693 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2897.7
2022-11-01 23:00 | 23:00 | 2720.2 | 845.2 | 1592.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2720.2
2022-11-02 | 0:00 | 2517.5 | 845.2 | 1415.2 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2517.5
2022-11-02 01:00 | 1:00 | 2409.2 | 845.2 | 1308.1 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2409.2
2022-11-02 02:00 | 2:00 | 2403.4 | 845.2 | 1302.3 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 2403.4
2022-11-02 03:00 | 3:00 | 2445.9 | 845.2 | 1340.9 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2445.9
2022-11-02 04:00 | 4:00 | 2496 | 845.2 | 1391 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2496
2022-11-02 05:00 | 5:00 | 2595 | 845.2 | 1261.3671 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 229.6329 | 0 | 2595
2022-11-02 06:00 | 6:00 | 2777.3 | 845.2 | 1591.4 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 50.8 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2777.3
2022-11-02 07:00 | 7:00 | 2973.6 | 845.2 | 1430.6 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 409.9 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2973.6
2022-11-02 08:00 | 8:00 | 3179.9 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 870.9 | 0 | 12.5 | 0 | 167 | 0 | 3179.9
2022-11-02 09:00 | 9:00 | 3331.4 | 845.2 | 1229.7713 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1259 | 0 | 13.4 | 0 | -246.4713 | 0 | 3331.4
2022-11-02 10:00 | 10:00 | 3370.6 | 845.2 | 1239.4023 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1503.1 | 0 | 13.4 | 0 | -461.0023 | 0 | 3370.6
2022-11-02 11:00 | 11:00 | 3372.1 | 845.2 | 1239.7709 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1569.6 | 0 | 10.6 | 0 | -523.5709 | 0 | 3372.1
2022-11-02 12:00 | 12:00 | 3249.4 | 845.2 | 1209.6246 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1490.4 | 0 | 12.5 | 0 | -538.8246 | 0 | 3249.4
2022-11-02 13:00 | 13:00 | 3350.7 | 845.2 | 1234.5131 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1266.3 | 0 | 10.6 | 0 | -236.4131 | 0 | 3350.7
2022-11-02 14:00 | 14:00 | 3354.9 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 892.6 | 0 | 14.4 | 0 | 318.4 | 0 | 3354.9
2022-11-02 15:00 | 15:00 | 3354.1 | 845.2 | 1832.5 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 422.8 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 3354.1
2022-11-02 16:00 | 16:00 | 3348.9 | 845.2 | 2149.9 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 59.1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3348.9
2022-11-02 17:00 | 17:00 | 3375.9 | 845.2 | 2153.7 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3375.9
2022-11-02 18:00 | 18:00 | 3313.1 | 845.2 | 2090 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3313.1
2022-11-02 19:00 | 19:00 | 3193.5 | 845.2 | 1974.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3193.5
2022-11-02 20:00 | 20:00 | 3072.5 | 845.2 | 1845.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3072.5
2022-11-02 21:00 | 21:00 | 2917.1 | 845.2 | 1686.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2917.1
2022-11-02 22:00 | 22:00 | 2791.5 | 845.2 | 1559 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 2791.5
2022-11-02 23:00 | 23:00 | 2654.9 | 845.2 | 1484.3 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 2654.9
2022-11-03 | 0:00 | 2474.6 | 845.2 | 1309.9 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 2474.6
2022-11-03 01:00 | 1:00 | 2377.8 | 845.2 | 1218.1 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 2377.8
2022-11-03 02:00 | 2:00 | 2375.1 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 149.1 | 0 | 2375.1
2022-11-03 03:00 | 3:00 | 2414.9 | 845.2 | 1233.1 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 2414.9
2022-11-03 04:00 | 4:00 | 2432.6 | 845.2 | 1249.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 2432.6
2022-11-03 05:00 | 5:00 | 2464.6 | 845.2 | 1272.2 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 2464.6
2022-11-03 06:00 | 6:00 | 2507.6 | 845.2 | 1251.7 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 43 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2507.6
2022-11-03 07:00 | 7:00 | 2652.6 | 845.2 | 1101.3758 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 378.5 | 0 | 96 | 0 | -38.1758 | 0 | 2652.6
2022-11-03 08:00 | 8:00 | 2850.7 | 845.2 | 1111.6678 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 844 | 0 | 98.9 | 0 | -279.5678 | 0 | 2850.7
2022-11-03 09:00 | 9:00 | 3002.7 | 845.2 | 1149.0128 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1225.3 | 0 | 82.6 | 0 | -529.9128 | 0 | 3002.7
2022-11-03 10:00 | 10:00 | 3043.6 | 845.2 | 1159.0615 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1467.4 | 0 | 80.7 | 0 | -739.2615 | 0 | 3043.6
2022-11-03 11:00 | 11:00 | 3079.6 | 845.2 | 1167.9064 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1507.7 | 0 | 78.8 | 0 | -750.5064 | 0 | 3079.6
2022-11-03 12:00 | 12:00 | 3003.7 | 845.2 | 1149.2585 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1422 | 0 | 70.1 | 0 | -713.3585 | 0 | 3003.7
2022-11-03 13:00 | 13:00 | 3035.5 | 845.2 | 1157.0714 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1243.2 | 0 | 74.9 | 0 | -515.3714 | 0 | 3035.5
2022-11-03 14:00 | 14:00 | 3027.4 | 845.2 | 1155.0813 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 867.7 | 0 | 82.6 | 0 | -153.6813 | 0 | 3027.4
2022-11-03 15:00 | 15:00 | 3027.5 | 845.2 | 1469.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 403.6 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3027.5
2022-11-03 16:00 | 16:00 | 3046.1 | 845.2 | 1797.9 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 55.4 | 0 | 74.9 | 0 | 3 | 0 | 3046.1
2022-11-03 17:00 | 17:00 | 3158.3 | 845.2 | 1882.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3158.3
2022-11-03 18:00 | 18:00 | 3145.3 | 845.2 | 1849.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3145.3
2022-11-03 19:00 | 19:00 | 3062.6 | 845.2 | 1769.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 3062.6
2022-11-03 20:00 | 20:00 | 2966.7 | 845.2 | 1663.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 2966.7
2022-11-03 21:00 | 21:00 | 2839.5 | 845.2 | 1523.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 2839.5
2022-11-03 22:00 | 22:00 | 2682.6 | 845.2 | 1363.6 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 2682.6
2022-11-03 23:00 | 23:00 | 2563.3 | 845.2 | 1327.4 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2563.3
2022-11-04 | 0:00 | 2393.7 | 845.2 | 1053.8 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 137.7 | 0 | 2393.7
2022-11-04 01:00 | 1:00 | 2300.1 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 53.9 | 0 | 2300.1
2022-11-04 02:00 | 2:00 | 2315.7 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 58 | 0 | 2315.7
2022-11-04 03:00 | 3:00 | 2360 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 103.3 | 0 | 2360
2022-11-04 04:00 | 4:00 | 2402.6 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 144.9 | 0 | 2402.6
2022-11-04 05:00 | 5:00 | 2491.9 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 237.1 | 0 | 2491.9
2022-11-04 06:00 | 6:00 | 2637.6 | 845.2 | 1053.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 38.5 | 0 | 100.8 | 0 | 329.6 | 0 | 2637.6
2022-11-04 07:00 | 7:00 | 2826.9 | 845.2 | 1053.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 316 | 0 | 102.8 | 0 | 239.4 | 0 | 2826.9
2022-11-04 08:00 | 8:00 | 3079 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 680.6 | 0 | 82.6 | 0 | 186.3 | 0 | 3079
2022-11-04 09:00 | 9:00 | 3246.8 | 845.2 | 1208.9858 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1081.8 | 0 | 78.8 | 0 | -198.4858 | 0 | 3246.8
2022-11-04 10:00 | 10:00 | 3320.1 | 845.2 | 1226.995 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1415.2 | 0 | 75.9 | 0 | -473.695 | 0 | 3320.1
2022-11-04 11:00 | 11:00 | 3329.5 | 845.2 | 1229.3045 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1418.9 | 0 | 66.3 | 0 | -460.7045 | 0 | 3329.5
2022-11-04 12:00 | 12:00 | 3233.2 | 845.2 | 1205.6445 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1227.1 | 0 | 51.9 | 0 | -327.1445 | 0 | 3233.2
2022-11-04 13:00 | 13:00 | 3320.6 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 911.6 | 0 | 44.2 | 0 | 235.3 | 0 | 3320.6
2022-11-04 14:00 | 14:00 | 3315 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 545.6 | 0 | 41.3 | 0 | 598.6 | 0 | 3315
2022-11-04 15:00 | 15:00 | 3284.1 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 220.6 | 0 | 35.5 | 0 | 898.5 | 0 | 3284.1
2022-11-04 16:00 | 16:00 | 3327.5 | 845.2 | 1099.5245 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 23.9 | 0 | 31.7 | 0 | 1057.4755 | 0 | 3327.5
2022-11-04 17:00 | 17:00 | 3361.5 | 845.2 | 1409.6573 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 725.8427 | 0 | 3361.5
2022-11-04 18:00 | 18:00 | 3303 | 845.2 | 2082.7 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3303
2022-11-04 19:00 | 19:00 | 3191.1 | 845.2 | 1966.4 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 3191.1
2022-11-04 20:00 | 20:00 | 3067.1 | 845.2 | 1836.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3067.1
2022-11-04 21:00 | 21:00 | 2903.2 | 845.2 | 1660.9 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 2903.2
2022-11-04 22:00 | 22:00 | 2787.4 | 845.2 | 1534.7 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 2787.4
2022-11-04 23:00 | 23:00 | 2640.8 | 845.2 | 1455.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 2640.8
2022-11-05 | 0:00 | 2460.8 | 845.2 | 1296.1 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 2460.8
2022-11-05 01:00 | 1:00 | 2352.2 | 845.2 | 1185.2607 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 4.3393 | 0 | 2352.2
2022-11-05 02:00 | 2:00 | 2337.8 | 845.2 | 1164.6728 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 5.7272 | 0 | 2337.8
2022-11-05 03:00 | 3:00 | 2370.9 | 845.2 | 1209.3 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2370.9
2022-11-05 04:00 | 4:00 | 2394.1 | 845.2 | 1245.9 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 2394.1
2022-11-05 05:00 | 5:00 | 2420.5 | 845.2 | 1275.2 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 2420.5
2022-11-05 06:00 | 6:00 | 2477.8 | 845.2 | 1295.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 13.3 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 2477.8
2022-11-05 07:00 | 7:00 | 2575.9 | 845.2 | 1265.9 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 145.2 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 2575.9
2022-11-05 08:00 | 8:00 | 2766.4 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 352.3 | 0 | 51.9 | 0 | 232.7 | 0 | 2766.4
2022-11-05 09:00 | 9:00 | 2822.9 | 845.2 | 1128.964 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 547.1 | 0 | 52.8 | 0 | 18.336 | 0 | 2822.9
2022-11-05 10:00 | 10:00 | 2827.1 | 845.2 | 1105.8695 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 834 | 0 | 47.1 | 0 | -235.5695 | 0 | 2827.1
2022-11-05 11:00 | 11:00 | 2824.1 | 845.2 | 1105.1324 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 989.8 | 0 | 46.1 | 0 | -392.6324 | 0 | 2824.1
2022-11-05 12:00 | 12:00 | 2804.1 | 845.2 | 1100.2186 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1047.5 | 0 | 46.1 | 0 | -465.4186 | 0 | 2804.1
2022-11-05 13:00 | 13:00 | 2828.7 | 845.2 | 1106.2626 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 944.9 | 0 | 36.5 | 0 | -334.6626 | 0 | 2828.7
2022-11-05 14:00 | 14:00 | 2829.7 | 845.2 | 1106.5083 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 655.9 | 0 | 35.5 | 0 | -43.9083 | 0 | 2829.7
2022-11-05 15:00 | 15:00 | 2841.4 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 295.7 | 0 | 33.6 | 0 | 382.6 | 0 | 2841.4
2022-11-05 16:00 | 16:00 | 2901 | 845.2 | 1095.8016 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 36.5 | 0 | 31.7 | 0 | 622.0984 | 0 | 2901
2022-11-05 17:00 | 17:00 | 3036.1 | 845.2 | 1807.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3036.1
2022-11-05 18:00 | 18:00 | 3038.3 | 845.2 | 1805.6 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 3038.3
2022-11-05 19:00 | 19:00 | 2985.3 | 845.2 | 1752.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2985.3
2022-11-05 20:00 | 20:00 | 2905 | 845.2 | 1675.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2905
2022-11-05 21:00 | 21:00 | 2767 | 845.2 | 1536.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2767
2022-11-05 22:00 | 22:00 | 2646.3 | 845.2 | 1414.7 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2646.3
2022-11-05 23:00 | 23:00 | 2517.1 | 845.2 | 1359.9 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2517.1
2022-11-06 | 0:00 | 2352.1 | 845.2 | 1217.2 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 2352.1
2022-11-06 01:00 | 1:00 | 2258.3 | 845.2 | 1109.1424 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 8.6576 | 0 | 2258.3
2022-11-06 02:00 | 2:00 | 2267.9 | 845.2 | 1114.1588 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 8.4412 | 0 | 2267.9
2022-11-06 03:00 | 3:00 | 2308.9 | 845.2 | 1162.0361 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 5.3639 | 0 | 2308.9
2022-11-06 04:00 | 4:00 | 2345.2 | 845.2 | 1203.7 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 2345.2
2022-11-06 05:00 | 5:00 | 2378 | 845.2 | 1237.5 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 2378
2022-11-06 06:00 | 6:00 | 2434.4 | 845.2 | 1217.327 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 44.1 | 0 | 54.7 | 0 | 3.373 | 0 | 2434.4
2022-11-06 07:00 | 7:00 | 2537.7 | 845.2 | 1053.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 398.1 | 0 | 56.7 | 0 | -85.8 | 0 | 2537.7
2022-11-06 08:00 | 8:00 | 2623.9 | 845.2 | 1055.9452 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 885.4 | 0 | 52.8 | 0 | -445.9452 | 0 | 2623.9
2022-11-06 09:00 | 9:00 | 2695 | 845.2 | 1073.4138 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1282.2 | 0 | 52.8 | 0 | -789.1138 | 0 | 2695
2022-11-06 10:00 | 10:00 | 2709.4 | 845.2 | 1076.9517 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1498.8 | 0 | 50.9 | 0 | -992.9517 | 0 | 2709.4
2022-11-06 11:00 | 11:00 | 2702.1 | 845.2 | 1075.1582 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1545.1 | 0 | 42.3 | 0 | -1036.1582 | 0 | 2702.1
2022-11-06 12:00 | 12:00 | 2692.7 | 845.2 | 1072.8487 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1447.1 | 0 | 41.3 | 0 | -944.2487 | 0 | 2692.7
2022-11-06 13:00 | 13:00 | 2656 | 845.2 | 1063.8318 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1226.5 | 0 | 39.4 | 0 | -749.4318 | 0 | 2656
2022-11-06 14:00 | 14:00 | 2644.7 | 845.2 | 1061.0555 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 863.3 | 0 | 43.2 | 0 | -398.5555 | 0 | 2644.7
2022-11-06 15:00 | 15:00 | 2698 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 397 | 0 | 44.2 | 0 | 127.3 | 0 | 2698
2022-11-06 16:00 | 16:00 | 2769.3 | 845.2 | 1053.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 48.3 | 0 | 47.1 | 0 | 505.2 | 0 | 2769.3
2022-11-06 17:00 | 17:00 | 2976.8 | 845.2 | 1053.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 679.7 | 0 | 2976.8
2022-11-06 18:00 | 18:00 | 3028 | 845.2 | 1785.7 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3028
2022-11-06 19:00 | 19:00 | 3000.3 | 845.2 | 1053.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 704.5 | 0 | 3000.3
2022-11-06 20:00 | 20:00 | 2931 | 845.2 | 1694.4 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2931
2022-11-06 21:00 | 21:00 | 2789.7 | 845.2 | 1553.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2789.7
2022-11-06 22:00 | 22:00 | 2622.9 | 845.2 | 1386.5 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2622.9
2022-11-06 23:00 | 23:00 | 2489.5 | 845.2 | 1332.3 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2489.5
2022-11-07 | 0:00 | 2328.8 | 845.2 | 1197.7 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 2328.8
2022-11-07 01:00 | 1:00 | 2247.9 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 62.2 | 0 | 2247.9
2022-11-07 02:00 | 2:00 | 2255.9 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 69.3 | 0 | 2255.9
2022-11-07 03:00 | 3:00 | 2325 | 845.2 | 1184.4377 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 3.8623 | 0 | 2325
2022-11-07 04:00 | 4:00 | 2388.1 | 845.2 | 1251.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2388.1
2022-11-07 05:00 | 5:00 | 2522.7 | 845.2 | 1387 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 2522.7
2022-11-07 06:00 | 6:00 | 2755.7 | 845.2 | 1568.6 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 29 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2755.7
2022-11-07 07:00 | 7:00 | 2979.1 | 845.2 | 1543.6 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 272.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2979.1
2022-11-07 08:00 | 8:00 | 3291.9 | 845.2 | 1473.5 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 691.8 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 3291.9
2022-11-07 09:00 | 9:00 | 3485.3 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1067.2 | 0 | 55.7 | 0 | 232.9 | 0 | 3485.3
2022-11-07 10:00 | 10:00 | 3531.5 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1232.7 | 0 | 54.7 | 0 | 114.6 | 0 | 3531.5
2022-11-07 11:00 | 11:00 | 3503.6 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1162.3 | 0 | 51.9 | 0 | 159.9 | 0 | 3503.6
2022-11-07 12:00 | 12:00 | 3375.2 | 845.2 | 1180.3601 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1004.4 | 0 | 53.8 | 0 | 60.9399 | 0 | 3375.2
2022-11-07 13:00 | 13:00 | 3372.5 | 845.2 | 1414.6257 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 820.4 | 0 | 55.7 | 0 | 6.0743 | 0 | 3372.5
2022-11-07 14:00 | 14:00 | 3395.4 | 845.2 | 1593.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 666.8 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 3395.4
2022-11-07 15:00 | 15:00 | 3397.2 | 845.2 | 1960.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 297.7 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 3397.2
2022-11-07 16:00 | 16:00 | 3442.9 | 845.2 | 2225.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 33 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3442.9
2022-11-07 17:00 | 17:00 | 3515.3 | 845.2 | 2248.9 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3515.3
2022-11-07 18:00 | 18:00 | 3466.9 | 845.2 | 2199.6 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 3466.9
2022-11-07 19:00 | 19:00 | 3352.8 | 845.2 | 2083 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3352.8
2022-11-07 20:00 | 20:00 | 3230.7 | 845.2 | 1958.6 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 3230.7
2022-11-07 21:00 | 21:00 | 3056.3 | 845.2 | 1781.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3056.3
2022-11-07 22:00 | 22:00 | 2898.7 | 845.2 | 1618.1 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 2898.7
2022-11-07 23:00 | 23:00 | 2734.2 | 845.2 | 1530 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 2734.2
2022-11-08 | 0:00 | 2523.4 | 845.2 | 1332.8 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 2523.4
2022-11-08 01:00 | 1:00 | 2411.1 | 845.2 | 1220.7 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 2411.1
2022-11-08 02:00 | 2:00 | 2417.8 | 845.2 | 1230.2 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2417.8
2022-11-08 03:00 | 3:00 | 2458.1 | 845.2 | 1270.5 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2458.1
2022-11-08 04:00 | 4:00 | 2508.6 | 845.2 | 1314.3 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 2508.6
2022-11-08 05:00 | 5:00 | 2617.8 | 845.2 | 1415.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 2617.8
2022-11-08 06:00 | 6:00 | 2813.7 | 845.2 | 1542.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 36.9 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 2813.7
2022-11-08 07:00 | 7:00 | 3010.6 | 845.2 | 1380.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 392 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 3010.6
2022-11-08 08:00 | 8:00 | 3210.9 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 878.7 | 0 | 142.1 | 0 | 60.6 | 0 | 3210.9
2022-11-08 09:00 | 9:00 | 3385 | 845.2 | 1242.9403 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1262.5 | 0 | 141.2 | 0 | -337.3403 | 0 | 3385
2022-11-08 10:00 | 10:00 | 3409.1 | 845.2 | 1248.8614 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1475.7 | 0 | 160.4 | 0 | -551.5614 | 0 | 3409.1
2022-11-08 11:00 | 11:00 | 3408 | 845.2 | 1248.5912 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1525 | 0 | 185.4 | 0 | -626.6912 | 0 | 3408
2022-11-08 12:00 | 12:00 | 3293.4 | 845.2 | 1220.435 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1431.9 | 0 | 204.6 | 0 | -639.235 | 0 | 3293.4
2022-11-08 13:00 | 13:00 | 3367.3 | 845.2 | 1238.5916 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1145.8 | 0 | 215.1 | 0 | -307.8916 | 0 | 3367.3
2022-11-08 14:00 | 14:00 | 3361.6 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 803 | 0 | 213.2 | 0 | 215.9 | 0 | 3361.6
2022-11-08 15:00 | 15:00 | 3389.6 | 845.2 | 1740.9 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 366.5 | 0 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 3389.6
2022-11-08 16:00 | 16:00 | 3409.7 | 845.2 | 2058.4 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 43.3 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 3409.7
2022-11-08 17:00 | 17:00 | 3466.3 | 845.2 | 2081.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 3466.3
2022-11-08 18:00 | 18:00 | 3410.2 | 845.2 | 2007.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 3410.2
2022-11-08 19:00 | 19:00 | 3286.2 | 845.2 | 1878.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 3286.2
2022-11-08 20:00 | 20:00 | 3176 | 845.2 | 1766.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 3176
2022-11-08 21:00 | 21:00 | 3027.8 | 845.2 | 1597.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 3027.8
2022-11-08 22:00 | 22:00 | 2896.6 | 845.2 | 1463.3 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 2896.6
2022-11-08 23:00 | 23:00 | 2738.8 | 845.2 | 1393.4 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 230.5 | 0 | 0 | 0 | 2738.8
2022-11-09 | 0:00 | 2534.7 | 845.2 | 1236.4801 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 3.8199 | 0 | 2534.7
2022-11-09 01:00 | 1:00 | 2438.5 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 205.5 | 0 | 89.6 | 0 | 2438.5
2022-11-09 02:00 | 2:00 | 2445.2 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 116.4 | 0 | 2445.2
2022-11-09 03:00 | 3:00 | 2478.8 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.1 | 0 | 142.3 | 0 | 2478.8
2022-11-09 04:00 | 4:00 | 2536.3 | 845.2 | 1258.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 2536.3
2022-11-09 05:00 | 5:00 | 2652.7 | 845.2 | 1373.9 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 2652.7
2022-11-09 06:00 | 6:00 | 2868.7 | 845.2 | 1530.5 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 33.1 | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 2868.7
2022-11-09 07:00 | 7:00 | 3078.4 | 845.2 | 1393.7 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 371.9 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 3078.4
2022-11-09 08:00 | 8:00 | 3283.1 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 843.6 | 0 | 208.4 | 0 | 101.6 | 0 | 3283.1
2022-11-09 09:00 | 9:00 | 3461.8 | 845.2 | 1261.8093 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1242.8 | 0 | 207.5 | 0 | -326.0093 | 0 | 3461.8
2022-11-09 10:00 | 10:00 | 3464.1 | 845.2 | 1262.3744 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1437.6 | 0 | 216.1 | 0 | -527.6744 | 0 | 3464.1
2022-11-09 11:00 | 11:00 | 3440.3 | 845.2 | 1256.527 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1460.4 | 0 | 219 | 0 | -571.327 | 0 | 3440.3
2022-11-09 12:00 | 12:00 | 3293.7 | 845.2 | 1220.5087 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1362.1 | 0 | 205.5 | 0 | -570.1087 | 0 | 3293.7
2022-11-09 13:00 | 13:00 | 3372.1 | 845.2 | 1239.7709 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1154.5 | 0 | 164.2 | 0 | -262.0709 | 0 | 3372.1
2022-11-09 14:00 | 14:00 | 3382.8 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 809.6 | 0 | 122.9 | 0 | 320.8 | 0 | 3382.8
2022-11-09 15:00 | 15:00 | 3389.8 | 845.2 | 1872.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 344.7 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3389.8
2022-11-09 16:00 | 16:00 | 3413.3 | 845.2 | 2168.9 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 36.3 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3413.3
2022-11-09 17:00 | 17:00 | 3468.9 | 845.2 | 2186.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3468.9
2022-11-09 18:00 | 18:00 | 3418.5 | 845.2 | 2135.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3418.5
2022-11-09 19:00 | 19:00 | 3311 | 845.2 | 2010.4 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 3311
2022-11-09 20:00 | 20:00 | 3191.4 | 845.2 | 1864.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 3191.4
2022-11-09 21:00 | 21:00 | 3020 | 845.2 | 1694.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3020
2022-11-09 22:00 | 22:00 | 2880.9 | 845.2 | 1562.9 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 2880.9
2022-11-09 23:00 | 23:00 | 2717.1 | 845.2 | 1460.1 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 2717.1
2022-11-10 | 0:00 | 2508.7 | 845.2 | 1263.3 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 2508.7
2022-11-10 01:00 | 1:00 | 2410.5 | 845.2 | 1140.7733 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 9.1267 | 0 | 2410.5
2022-11-10 02:00 | 2:00 | 2415.5 | 845.2 | 1131.52 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 9.98 | 0 | 2415.5
2022-11-10 03:00 | 3:00 | 2453.1 | 845.2 | 1195.6918 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 5.5082 | 0 | 2453.1
2022-11-10 04:00 | 4:00 | 2512.3 | 845.2 | 1243.1 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 2512.3
2022-11-10 05:00 | 5:00 | 2626.3 | 845.2 | 1348.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 2626.3
2022-11-10 06:00 | 6:00 | 2823 | 845.2 | 1489.2 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 30.6 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 2823
2022-11-10 07:00 | 7:00 | 3042.9 | 845.2 | 1390.9 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 374.8 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 3042.9
2022-11-10 08:00 | 8:00 | 3258.2 | 845.2 | 1156.9349 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 861.5 | 0 | 139.3 | 0 | 24.7651 | 0 | 3258.2
2022-11-10 09:00 | 9:00 | 3430.9 | 845.2 | 1254.2175 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1247.6 | 0 | 124.9 | 0 | -271.5175 | 0 | 3430.9
2022-11-10 10:00 | 10:00 | 3458.6 | 845.2 | 1261.0231 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1432.2 | 0 | 116.2 | 0 | -426.5231 | 0 | 3458.6
2022-11-10 11:00 | 11:00 | 3484.8 | 845.2 | 1267.4602 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1450.2 | 0 | 95.1 | 0 | -403.6602 | 0 | 3484.8
2022-11-10 12:00 | 12:00 | 3398.4 | 845.2 | 1246.2325 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1282.1 | 0 | 100.8 | 0 | -306.4325 | 0 | 3398.4
2022-11-10 13:00 | 13:00 | 3412.6 | 845.2 | 1204.7382 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 996.8 | 0 | 111.4 | 0 | 23.9618 | 0 | 3412.6
2022-11-10 14:00 | 14:00 | 3379.4 | 845.2 | 1449.9644 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 730.3 | 0 | 120.1 | 0 | 3.3356 | 0 | 3379.4
2022-11-10 15:00 | 15:00 | 3369.4 | 845.2 | 1817.7 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 340.6 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 3369.4
2022-11-10 16:00 | 16:00 | 3398 | 845.2 | 2102.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 39.1 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 3398
2022-11-10 17:00 | 17:00 | 3454.9 | 845.2 | 2114.6 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 3454.9
2022-11-10 18:00 | 18:00 | 3403 | 845.2 | 2054 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3403
2022-11-10 19:00 | 19:00 | 3295.3 | 845.2 | 1955.3 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3295.3
2022-11-10 20:00 | 20:00 | 3175.6 | 845.2 | 1843.9 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 3175.6
2022-11-10 21:00 | 21:00 | 3012 | 845.2 | 1675.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 3012
2022-11-10 22:00 | 22:00 | 2876 | 845.2 | 1534.9 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 2876
2022-11-10 23:00 | 23:00 | 2725.3 | 845.2 | 1468.3 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 2725.3
2022-11-11 | 0:00 | 2525.1 | 845.2 | 1053.8 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 224.9 | 0 | 2525.1
2022-11-11 01:00 | 1:00 | 2423.5 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 120.7 | 0 | 2423.5
2022-11-11 02:00 | 2:00 | 2423.9 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 112.4 | 0 | 2423.9
2022-11-11 03:00 | 3:00 | 2469.4 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160.4 | 0 | 165.6 | 0 | 2469.4
2022-11-11 04:00 | 4:00 | 2523.3 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 228.1 | 0 | 2523.3
2022-11-11 05:00 | 5:00 | 2638.8 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 353.3 | 0 | 2638.8
2022-11-11 06:00 | 6:00 | 2829.6 | 845.2 | 1053.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 28.1 | 0 | 134.5 | 0 | 498.3 | 0 | 2829.6
2022-11-11 07:00 | 7:00 | 3043.4 | 845.2 | 1053.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 361.2 | 0 | 120.1 | 0 | 393.4 | 0 | 3043.4
2022-11-11 08:00 | 8:00 | 3263.2 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 841 | 0 | 104.7 | 0 | 188 | 0 | 3263.2
2022-11-11 09:00 | 9:00 | 3417.8 | 845.2 | 1250.9989 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1215.2 | 0 | 94.1 | 0 | -218.1989 | 0 | 3417.8
2022-11-11 10:00 | 10:00 | 3433.6 | 845.2 | 1254.8808 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1447.2 | 0 | 98 | 0 | -442.1808 | 0 | 3433.6
2022-11-11 11:00 | 11:00 | 3425.8 | 845.2 | 1252.9645 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1497.3 | 0 | 96 | 0 | -496.1645 | 0 | 3425.8
2022-11-11 12:00 | 12:00 | 3301.7 | 845.2 | 1222.4743 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1399 | 0 | 86.4 | 0 | -481.8743 | 0 | 3301.7
2022-11-11 13:00 | 13:00 | 3379.4 | 845.2 | 1241.5644 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1158.6 | 0 | 74.9 | 0 | -171.3644 | 0 | 3379.4
2022-11-11 14:00 | 14:00 | 3378.2 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 796.7 | 0 | 71.1 | 0 | 380.9 | 0 | 3378.2
2022-11-11 15:00 | 15:00 | 3361.6 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 356.4 | 0 | 79.7 | 0 | 796 | 0 | 3361.6
2022-11-11 16:00 | 16:00 | 3358.4 | 845.2 | 1075.8682 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 37.8 | 0 | 74.9 | 0 | 1054.9318 | 0 | 3358.4
2022-11-11 17:00 | 17:00 | 3391.6 | 845.2 | 1150.7098 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 958.1902 | 0 | 3391.6
2022-11-11 18:00 | 18:00 | 3332.6 | 845.2 | 2038.4 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3332.6
2022-11-11 19:00 | 19:00 | 3215.8 | 845.2 | 1922 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 3215.8
2022-11-11 20:00 | 20:00 | 3097.5 | 845.2 | 1800.4 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3097.5
2022-11-11 21:00 | 21:00 | 2935 | 845.2 | 1621.6 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2935
2022-11-11 22:00 | 22:00 | 2809.5 | 845.2 | 1478 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 2809.5
2022-11-11 23:00 | 23:00 | 2664.7 | 845.2 | 1409.6 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 2664.7
2022-11-12 | 0:00 | 2481.3 | 845.2 | 1247.4 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 2481.3
2022-11-12 01:00 | 1:00 | 2377.5 | 845.2 | 1137.0284 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 8.7716 | 0 | 2377.5
2022-11-12 02:00 | 2:00 | 2370.6 | 845.2 | 1135.8723 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 8.7277 | 0 | 2370.6
2022-11-12 03:00 | 3:00 | 2396.6 | 845.2 | 1178.3066 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 5.7934 | 0 | 2396.6
2022-11-12 04:00 | 4:00 | 2415.5 | 845.2 | 1218.3 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 2415.5
2022-11-12 05:00 | 5:00 | 2432.7 | 845.2 | 1230.7 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 2432.7
2022-11-12 06:00 | 6:00 | 2497.8 | 845.2 | 1258.9 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 23.2 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 2497.8
2022-11-12 07:00 | 7:00 | 2639.7 | 845.2 | 1139.2666 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 280.5 | 0 | 91.2 | 0 | 13.8334 | 0 | 2639.7
2022-11-12 08:00 | 8:00 | 2781.5 | 845.2 | 1094.666 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 693.4 | 0 | 93.2 | 0 | -175.466 | 0 | 2781.5
2022-11-12 09:00 | 9:00 | 2871.4 | 845.2 | 1116.7536 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1047.1 | 0 | 106.6 | 0 | -474.7536 | 0 | 2871.4
2022-11-12 10:00 | 10:00 | 2908.5 | 845.2 | 1125.8687 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1300.6 | 0 | 127.7 | 0 | -721.3687 | 0 | 2908.5
2022-11-12 11:00 | 11:00 | 2918.1 | 845.2 | 1128.2273 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1303.6 | 0 | 160.4 | 0 | -749.8274 | 0 | 2918.1
2022-11-12 12:00 | 12:00 | 2854.8 | 845.2 | 1112.6751 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1194.3 | 0 | 190.2 | 0 | -718.0751 | 0 | 2854.8
2022-11-12 13:00 | 13:00 | 2853 | 845.2 | 1112.2329 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1026.3 | 0 | 200.7 | 0 | -561.9329 | 0 | 2853
2022-11-12 14:00 | 14:00 | 2830.3 | 845.2 | 1106.6557 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 724 | 0 | 201.7 | 0 | -277.7557 | 0 | 2830.3
2022-11-12 15:00 | 15:00 | 2827.6 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 339.1 | 0 | 213.2 | 0 | 145.8 | 0 | 2827.6
2022-11-12 16:00 | 16:00 | 2839.3 | 845.2 | 1468.7 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 35.8 | 0 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 2839.3
2022-11-12 17:00 | 17:00 | 2966.3 | 845.2 | 1569.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 2966.3
2022-11-12 18:00 | 18:00 | 2965.8 | 845.2 | 1562.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 2965.8
2022-11-12 19:00 | 19:00 | 2906.5 | 845.2 | 1508.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 2906.5
2022-11-12 20:00 | 20:00 | 2819.9 | 845.2 | 1421 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 2819.9
2022-11-12 21:00 | 21:00 | 2686.6 | 845.2 | 1296.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 2686.6
2022-11-12 22:00 | 22:00 | 2574.9 | 845.2 | 1053.8 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194 | 0 | 134.9 | 0 | 2574.9
2022-11-12 23:00 | 23:00 | 2464.2 | 845.2 | 1053.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 117.8 | 0 | 2464.2
2022-11-13 | 0:00 | 2306.5 | 845.2 | 1082.3986 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 167.1 | 0 | -32.7986 | 0 | 2306.5
2022-11-13 01:00 | 1:00 | 2214.4 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | -94.2 | 0 | 2214.4
2022-11-13 02:00 | 2:00 | 2221.7 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 163.3 | 0 | -85 | 0 | 2221.7
2022-11-13 03:00 | 3:00 | 2254 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | -54.6 | 0 | 2254
2022-11-13 04:00 | 4:00 | 2277.5 | 845.2 | 1072.9849 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | -32.9849 | 0 | 2277.5
2022-11-13 05:00 | 5:00 | 2293.9 | 845.2 | 1094.6494 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | -31.5494 | 0 | 2293.9
2022-11-13 06:00 | 6:00 | 2302.2 | 845.2 | 1065.7665 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 16.3 | 0 | 139.3 | 0 | -34.0665 | 0 | 2302.2
2022-11-13 07:00 | 7:00 | 2409.4 | 845.2 | 1053.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 261.6 | 0 | 149.8 | 0 | -170.7 | 0 | 2409.4
2022-11-13 08:00 | 8:00 | 2565.9 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 650.7 | 0 | 130.6 | 0 | -344.9 | 0 | 2565.9
2022-11-13 09:00 | 9:00 | 2684.7 | 845.2 | 1070.8832 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 924.1 | 0 | 118.1 | 0 | -504.0832 | 0 | 2684.7
2022-11-13 10:00 | 10:00 | 2790.3 | 845.2 | 1096.8281 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1003.6 | 0 | 122.9 | 0 | -508.7281 | 0 | 2790.3
2022-11-13 11:00 | 11:00 | 2787.2 | 845.2 | 1096.0664 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 806.4 | 0 | 124.9 | 0 | -315.8664 | 0 | 2787.2
2022-11-13 12:00 | 12:00 | 2737.6 | 845.2 | 1083.8802 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 539.2 | 0 | 117.2 | 0 | -78.3802 | 0 | 2737.6
2022-11-13 13:00 | 13:00 | 2717.8 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 340.5 | 0 | 98.9 | 0 | 148.9 | 0 | 2717.8
2022-11-13 14:00 | 14:00 | 2753.1 | 845.2 | 1424.7 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 174.9 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2753.1
2022-11-13 15:00 | 15:00 | 2743.9 | 845.2 | 1578.3 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 37.1 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 2743.9
2022-11-13 16:00 | 16:00 | 2878 | 845.2 | 1712.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 5.2 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 2878
2022-11-13 17:00 | 17:00 | 2999.4 | 845.2 | 1763.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2999.4
2022-11-13 18:00 | 18:00 | 3013.6 | 845.2 | 1792.4 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3013.6
2022-11-13 19:00 | 19:00 | 2955.4 | 845.2 | 1744.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2955.4
2022-11-13 20:00 | 20:00 | 2858.6 | 845.2 | 1648 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2858.6
2022-11-13 21:00 | 21:00 | 2708.8 | 845.2 | 1489.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 2708.8
2022-11-13 22:00 | 22:00 | 2544.8 | 845.2 | 1306.5 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 2544.8
2022-11-13 23:00 | 23:00 | 2423.4 | 845.2 | 1240.3 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 2423.4
2022-11-14 | 0:00 | 2272.5 | 845.2 | 1053.8 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 40.5 | 0 | 2272.5
2022-11-14 01:00 | 1:00 | 2185.9 | 845.2 | 1055.8479 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | -32.5479 | 0 | 2185.9
2022-11-14 02:00 | 2:00 | 2203 | 845.2 | 1079.0973 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | -30.9973 | 0 | 2203
2022-11-14 03:00 | 3:00 | 2252.9 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 48 | 0 | 2252.9
2022-11-14 04:00 | 4:00 | 2304.6 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 114.1 | 0 | 2304.6
2022-11-14 05:00 | 5:00 | 2415 | 845.2 | 1288.9 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2415
2022-11-14 06:00 | 6:00 | 2604.3 | 845.2 | 1449.4 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 11.2 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2604.3
2022-11-14 07:00 | 7:00 | 2853.8 | 845.2 | 1454.2 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 250.1 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 2853.8
2022-11-14 08:00 | 8:00 | 3134.5 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 691.2 | 0 | 44.2 | 0 | 269.6 | 0 | 3134.5
2022-11-14 09:00 | 9:00 | 3309.3 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1074.5 | 0 | 49.9 | 0 | 55.4 | 0 | 3309.3
2022-11-14 10:00 | 10:00 | 3336.7 | 845.2 | 1231.0734 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1321.1 | 0 | 48 | 0 | -339.1734 | 0 | 3336.7
2022-11-14 11:00 | 11:00 | 3347 | 845.2 | 1233.604 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1397.4 | 0 | 57.6 | 0 | -417.304 | 0 | 3347
2022-11-14 12:00 | 12:00 | 3251.6 | 845.2 | 1210.1652 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1330.5 | 0 | 73 | 0 | -437.7652 | 0 | 3251.6
2022-11-14 13:00 | 13:00 | 3349 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1084.3 | 0 | 97 | 0 | 38.2 | 0 | 3349
2022-11-14 14:00 | 14:00 | 3366.5 | 845.2 | 1496.3 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 698.5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3366.5
2022-11-14 15:00 | 15:00 | 3389.9 | 845.2 | 1947 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 278.8 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 3389.9
2022-11-14 16:00 | 16:00 | 3427 | 845.2 | 2194 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 21.1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3427
2022-11-14 17:00 | 17:00 | 3461.1 | 845.2 | 2176.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3461.1
2022-11-14 18:00 | 18:00 | 3398.3 | 845.2 | 2110.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3398.3
2022-11-14 19:00 | 19:00 | 3277.7 | 845.2 | 1972.3 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 3277.7
2022-11-14 20:00 | 20:00 | 3157.5 | 845.2 | 1819.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3157.5
2022-11-14 21:00 | 21:00 | 2992.5 | 845.2 | 1660.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 2992.5
2022-11-14 22:00 | 22:00 | 2853 | 845.2 | 1517.7 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 2853
2022-11-14 23:00 | 23:00 | 2697 | 845.2 | 1439 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 2697
2022-11-15 | 0:00 | 2496.4 | 845.2 | 1269.3 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 2496.4
2022-11-15 01:00 | 1:00 | 2397.1 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 123.1 | 0 | 2397.1
2022-11-15 02:00 | 2:00 | 2402.3 | 845.2 | 1172.8483 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 6.3517 | 0 | 2402.3
2022-11-15 03:00 | 3:00 | 2451.8 | 845.2 | 1222.5001 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 3.2999 | 0 | 2451.8
2022-11-15 04:00 | 4:00 | 2496.1 | 845.2 | 1264.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 2496.1
2022-11-15 05:00 | 5:00 | 2606.1 | 845.2 | 1376.3 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 2606.1
2022-11-15 06:00 | 6:00 | 2830.7 | 845.2 | 1593 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 4.7 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 2830.7
2022-11-15 07:00 | 7:00 | 3123.5 | 845.2 | 1813.1 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 81.2 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 3123.5
2022-11-15 08:00 | 8:00 | 3462.1 | 845.2 | 2123 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 164.5 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 3462.1
2022-11-15 09:00 | 9:00 | 3644.6 | 845.2 | 2261.3 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 212.5 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3644.6
2022-11-15 10:00 | 10:00 | 3641.5 | 845.2 | 2153.9 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 296.6 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 3641.5
2022-11-15 11:00 | 11:00 | 3615.6 | 845.2 | 2088.6 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 338 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 3615.6
2022-11-15 12:00 | 12:00 | 3465.7 | 845.2 | 1966.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 328.1 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3465.7
2022-11-15 13:00 | 13:00 | 3548.9 | 845.2 | 2090.7 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 302.8 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 3548.9
2022-11-15 14:00 | 14:00 | 3557.9 | 845.2 | 2155.7 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 237.2 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3557.9
2022-11-15 15:00 | 15:00 | 3558.4 | 845.2 | 2272.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 119.4 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 3558.4
2022-11-15 16:00 | 16:00 | 3662.1 | 845.2 | 2462.2 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 13 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3662.1
2022-11-15 17:00 | 17:00 | 3700.8 | 845.2 | 2437.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 3700.8
2022-11-15 18:00 | 18:00 | 3637.6 | 845.2 | 2377 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 3637.6
2022-11-15 19:00 | 19:00 | 3514.4 | 845.2 | 2261.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 3514.4
2022-11-15 20:00 | 20:00 | 3378.8 | 845.2 | 2130.7 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3378.8
2022-11-15 21:00 | 21:00 | 3201 | 845.2 | 1961.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3201
2022-11-15 22:00 | 22:00 | 3027.7 | 845.2 | 1798 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3027.7
2022-11-15 23:00 | 23:00 | 2839.6 | 845.2 | 1689.2 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 2839.6
2022-11-16 | 0:00 | 2617.6 | 845.2 | 1481.7 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 2617.6
2022-11-16 01:00 | 1:00 | 2507.6 | 845.2 | 1372.9 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 2507.6
2022-11-16 02:00 | 2:00 | 2494.8 | 845.2 | 1360.1 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 2494.8
2022-11-16 03:00 | 3:00 | 2529.8 | 845.2 | 1395.1 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 2529.8
2022-11-16 04:00 | 4:00 | 2573.7 | 845.2 | 1446.6 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2573.7
2022-11-16 05:00 | 5:00 | 2698.7 | 845.2 | 1575.5 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 2698.7
2022-11-16 06:00 | 6:00 | 2941.8 | 845.2 | 1776.5 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 17.7 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 2941.8
2022-11-16 07:00 | 7:00 | 3164.5 | 845.2 | 1700.3 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 319.5 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3164.5
2022-11-16 08:00 | 8:00 | 3327.8 | 845.2 | 1079.2355 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 793.7 | 0 | 24 | 0 | 355.1645 | 0 | 3327.8
2022-11-16 09:00 | 9:00 | 3469.7 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1209 | 0 | 35.5 | 0 | 95.7 | 0 | 3469.7
2022-11-16 10:00 | 10:00 | 3473 | 845.2 | 1264.5611 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1448 | 0 | 39.4 | 0 | -354.661 | 0 | 3473
2022-11-16 11:00 | 11:00 | 3446.4 | 845.2 | 1258.0257 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1512.6 | 0 | 46.1 | 0 | -446.0257 | 0 | 3446.4
2022-11-16 12:00 | 12:00 | 3322.3 | 845.2 | 1227.5355 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1416 | 0 | 49.9 | 0 | -446.8355 | 0 | 3322.3
2022-11-16 13:00 | 13:00 | 3393.9 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1159.3 | 0 | 52.8 | 0 | 52.3 | 0 | 3393.9
2022-11-16 14:00 | 14:00 | 3394.4 | 845.2 | 1477.5 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 779.7 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 3394.4
2022-11-16 15:00 | 15:00 | 3431.8 | 845.2 | 1953.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 335.8 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 3431.8
2022-11-16 16:00 | 16:00 | 3478.8 | 845.2 | 2268.7 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 28.9 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3478.8
2022-11-16 17:00 | 17:00 | 3549.8 | 845.2 | 2275.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3549.8
2022-11-16 18:00 | 18:00 | 3508.5 | 845.2 | 2228.7 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3508.5
2022-11-16 19:00 | 19:00 | 3403.8 | 845.2 | 2133 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 3403.8
2022-11-16 20:00 | 20:00 | 3281.9 | 845.2 | 2010.7 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3281.9
2022-11-16 21:00 | 21:00 | 3117.9 | 845.2 | 1836.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3117.9
2022-11-16 22:00 | 22:00 | 2976.5 | 845.2 | 1689.2 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 2976.5
2022-11-16 23:00 | 23:00 | 2804 | 845.2 | 1604.6 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 2804
2022-11-17 | 0:00 | 2593.1 | 845.2 | 1420.7 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 2593.1
2022-11-17 01:00 | 1:00 | 2491.9 | 845.2 | 1316.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 2491.9
2022-11-17 02:00 | 2:00 | 2493.6 | 845.2 | 1331 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2493.6
2022-11-17 03:00 | 3:00 | 2541 | 845.2 | 1374.6 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2541
2022-11-17 04:00 | 4:00 | 2593 | 845.2 | 1429.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2593
2022-11-17 05:00 | 5:00 | 2735 | 845.2 | 1580.1 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 2735
2022-11-17 06:00 | 6:00 | 2980.6 | 845.2 | 1780.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 16.7 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 2980.6
2022-11-17 07:00 | 7:00 | 3209.5 | 845.2 | 1709 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 317.4 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 3209.5
2022-11-17 08:00 | 8:00 | 3399 | 845.2 | 1474.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 785.1 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 3399
2022-11-17 09:00 | 9:00 | 3561.9 | 845.2 | 1286.4029 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1189 | 0 | 61.5 | 0 | -50.7029 | 0 | 3561.9
2022-11-17 10:00 | 10:00 | 3586.2 | 845.2 | 1292.3732 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1409.6 | 0 | 61.5 | 0 | -252.9732 | 0 | 3586.2
2022-11-17 11:00 | 11:00 | 3608 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1357.9 | 0 | 62.4 | 0 | 58.2 | 0 | 3608
2022-11-17 12:00 | 12:00 | 3481.3 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1205.2 | 0 | 55.7 | 0 | 90.9 | 0 | 3481.3
2022-11-17 13:00 | 13:00 | 3535 | 845.2 | 1587.2 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 827 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3535
2022-11-17 14:00 | 14:00 | 3491.8 | 845.2 | 1948.3 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 432.3 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3491.8
2022-11-17 15:00 | 15:00 | 3436.1 | 845.2 | 2195.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 135.2 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3436.1
2022-11-17 16:00 | 16:00 | 3565.3 | 845.2 | 2411.1 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 12.4 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 3565.3
2022-11-17 17:00 | 17:00 | 3644.3 | 845.2 | 2423.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3644.3
2022-11-17 18:00 | 18:00 | 3596.6 | 845.2 | 2376.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3596.6
2022-11-17 19:00 | 19:00 | 3480.7 | 845.2 | 2261.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3480.7
2022-11-17 20:00 | 20:00 | 3352.7 | 845.2 | 2134.4 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3352.7
2022-11-17 21:00 | 21:00 | 3176 | 845.2 | 1960.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 3176
2022-11-17 22:00 | 22:00 | 3023.2 | 845.2 | 1811.8 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3023.2
2022-11-17 23:00 | 23:00 | 2837.5 | 845.2 | 1700.5 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 2837.5
2022-11-18 | 0:00 | 2613.6 | 845.2 | 1053.8 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 440.2 | 0 | 2613.6
2022-11-18 01:00 | 1:00 | 2495.3 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 320.2 | 0 | 2495.3
2022-11-18 02:00 | 2:00 | 2487.3 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 318 | 0 | 2487.3
2022-11-18 03:00 | 3:00 | 2531.7 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 361.4 | 0 | 2531.7
2022-11-18 04:00 | 4:00 | 2592.7 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 422.4 | 0 | 2592.7
2022-11-18 05:00 | 5:00 | 2721.4 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 548.2 | 0 | 2721.4
2022-11-18 06:00 | 6:00 | 2954.9 | 845.2 | 1053.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 13 | 0 | 26.9 | 0 | 746.3 | 0 | 2954.9
2022-11-18 07:00 | 7:00 | 3189.9 | 845.2 | 1765.3 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 276.1 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3189.9
2022-11-18 08:00 | 8:00 | 3395.1 | 845.2 | 1590.7 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 696 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3395.1
2022-11-18 09:00 | 9:00 | 3530.7 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1073.8 | 0 | 31.7 | 0 | 295.7 | 0 | 3530.7
2022-11-18 10:00 | 10:00 | 3492.8 | 845.2 | 1269.4257 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1308.4 | 0 | 33.6 | 0 | -194.3257 | 0 | 3492.8
2022-11-18 11:00 | 11:00 | 3503.3 | 845.2 | 1272.0055 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1381.7 | 0 | 36.5 | 0 | -262.6055 | 0 | 3503.3
2022-11-18 12:00 | 12:00 | 3331.4 | 845.2 | 1229.7713 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1222.6 | 0 | 43.2 | 0 | -239.8713 | 0 | 3331.4
2022-11-18 13:00 | 13:00 | 3412.1 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1016.2 | 0 | 37.5 | 0 | 228.9 | 0 | 3412.1
2022-11-18 14:00 | 14:00 | 3395.1 | 845.2 | 1601.3 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 685.4 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3395.1
2022-11-18 15:00 | 15:00 | 3411.1 | 845.2 | 1985.7 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 318 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 3411.1
2022-11-18 16:00 | 16:00 | 3453.4 | 845.2 | 2283.6 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 27 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3453.4
2022-11-18 17:00 | 17:00 | 3512.5 | 845.2 | 2287.4 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3512.5
2022-11-18 18:00 | 18:00 | 3462.5 | 845.2 | 2225 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3462.5
2022-11-18 19:00 | 19:00 | 3360.5 | 845.2 | 2111.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3360.5
2022-11-18 20:00 | 20:00 | 3248.2 | 845.2 | 2015.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 3248.2
2022-11-18 21:00 | 21:00 | 3083 | 845.2 | 1855.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3083
2022-11-18 22:00 | 22:00 | 2946 | 845.2 | 1724 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 2946
2022-11-18 23:00 | 23:00 | 2787.2 | 845.2 | 1646.4 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2787.2
2022-11-19 | 0:00 | 2572.7 | 845.2 | 1464.7 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2572.7
2022-11-19 01:00 | 1:00 | 2468.5 | 845.2 | 1360.7 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2468.5
2022-11-19 02:00 | 2:00 | 2457.1 | 845.2 | 1343.5 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2457.1
2022-11-19 03:00 | 3:00 | 2483.6 | 845.2 | 1362.3 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 2483.6
2022-11-19 04:00 | 4:00 | 2508.1 | 845.2 | 1383.9 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 2508.1
2022-11-19 05:00 | 5:00 | 2556.3 | 845.2 | 1424.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2556.3
2022-11-19 06:00 | 6:00 | 2642 | 845.2 | 1472.2 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 10.7 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2642
2022-11-19 07:00 | 7:00 | 2771.6 | 845.2 | 1332.7 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 289.4 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 2771.6
2022-11-19 08:00 | 8:00 | 2880.4 | 845.2 | 1118.9648 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 766.9 | 0 | 26.9 | 0 | -108.0648 | 0 | 2880.4
2022-11-19 09:00 | 9:00 | 2961.4 | 845.2 | 1138.8657 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1176 | 0 | 25.9 | 0 | -455.0657 | 0 | 2961.4
2022-11-19 10:00 | 10:00 | 2944.6 | 845.2 | 1134.7381 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1411.9 | 0 | 26.9 | 0 | -704.6381 | 0 | 2944.6
2022-11-19 11:00 | 11:00 | 2921.3 | 845.2 | 1129.0136 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1485.3 | 0 | 26.9 | 0 | -795.6136 | 0 | 2921.3
2022-11-19 12:00 | 12:00 | 2883.9 | 845.2 | 1119.8247 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1410.1 | 0 | 34.6 | 0 | -756.3247 | 0 | 2883.9
2022-11-19 13:00 | 13:00 | 2885 | 845.2 | 1120.095 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1178.9 | 0 | 46.1 | 0 | -535.795 | 0 | 2885
2022-11-19 14:00 | 14:00 | 2885 | 845.2 | 1120.095 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 796.9 | 0 | 49 | 0 | -156.695 | 0 | 2885
2022-11-19 15:00 | 15:00 | 2909.6 | 845.2 | 1440.6 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 327 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 2909.6
2022-11-19 16:00 | 16:00 | 2961.7 | 845.2 | 1744 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 25 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2961.7
2022-11-19 17:00 | 17:00 | 3097.6 | 845.2 | 1809.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3097.6
2022-11-19 18:00 | 18:00 | 3109.5 | 845.2 | 1796.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3109.5
2022-11-19 19:00 | 19:00 | 3066 | 845.2 | 1741.4 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 3066
2022-11-19 20:00 | 20:00 | 2984.9 | 845.2 | 1658 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 2984.9
2022-11-19 21:00 | 21:00 | 2849.9 | 845.2 | 1523 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 2849.9
2022-11-19 22:00 | 22:00 | 2722.4 | 845.2 | 1407.3 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 2722.4
2022-11-19 23:00 | 23:00 | 2596.3 | 845.2 | 1365.2 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 2596.3
2022-11-20 | 0:00 | 2416.2 | 845.2 | 1196.8218 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 4.6782 | 0 | 2416.2
2022-11-20 01:00 | 1:00 | 2327.7 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 45 | 0 | 2327.7
2022-11-20 02:00 | 2:00 | 2317.2 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 43.2 | 0 | 2317.2
2022-11-20 03:00 | 3:00 | 2343.7 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 83.1 | 0 | 2343.7
2022-11-20 04:00 | 4:00 | 2364.7 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 108 | 0 | 2364.7
2022-11-20 05:00 | 5:00 | 2396.8 | 845.2 | 1218.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 2396.8
2022-11-20 06:00 | 6:00 | 2460.1 | 845.2 | 1249.5 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 6.4 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 2460.1
2022-11-20 07:00 | 7:00 | 2622.9 | 845.2 | 1285.7 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 126.3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2622.9
2022-11-20 08:00 | 8:00 | 2823.1 | 845.2 | 1365 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 286.4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2823.1
2022-11-20 09:00 | 9:00 | 2911 | 845.2 | 1425.9 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 321 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 2911
2022-11-20 10:00 | 10:00 | 2971.1 | 845.2 | 1440.9 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 362.3 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 2971.1
2022-11-20 11:00 | 11:00 | 2984.9 | 845.2 | 1473.9 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 335.4 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 2984.9
2022-11-20 12:00 | 12:00 | 2977.2 | 845.2 | 1497.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 308.6 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 2977.2
2022-11-20 13:00 | 13:00 | 2971.6 | 845.2 | 1590.9 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 225.3 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 2971.6
2022-11-20 14:00 | 14:00 | 2969.5 | 845.2 | 1737.3 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 90.2 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 2969.5
2022-11-20 15:00 | 15:00 | 3021.6 | 845.2 | 1859.5 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 29.7 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 3021.6
2022-11-20 16:00 | 16:00 | 3173.6 | 845.2 | 1996 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 5.1 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 3173.6
2022-11-20 17:00 | 17:00 | 3293.2 | 845.2 | 2041.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 3293.2
2022-11-20 18:00 | 18:00 | 3310.5 | 845.2 | 2064.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 3310.5
2022-11-20 19:00 | 19:00 | 3244.9 | 845.2 | 2002 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3244.9
2022-11-20 20:00 | 20:00 | 3154.2 | 845.2 | 1919.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3154.2
2022-11-20 21:00 | 21:00 | 2991.4 | 845.2 | 1767.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 2991.4
2022-11-20 22:00 | 22:00 | 2800.3 | 845.2 | 1584.1 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2800.3
2022-11-20 23:00 | 23:00 | 2637.3 | 845.2 | 1502.2 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2637.3
2022-11-21 | 0:00 | 2453.1 | 845.2 | 1346 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 2453.1
2022-11-21 01:00 | 1:00 | 2365.6 | 845.2 | 1257.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2365.6
2022-11-21 02:00 | 2:00 | 2363.7 | 845.2 | 1253.9 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2363.7
2022-11-21 03:00 | 3:00 | 2394.8 | 845.2 | 1281.2 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2394.8
2022-11-21 04:00 | 4:00 | 2442.8 | 845.2 | 1329.2 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2442.8
2022-11-21 05:00 | 5:00 | 2549.7 | 845.2 | 1435.1 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2549.7
2022-11-21 06:00 | 6:00 | 2822.2 | 845.2 | 1677.4 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 4 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2822.2
2022-11-21 07:00 | 7:00 | 3161.3 | 845.2 | 1968.7 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 48.9 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3161.3
2022-11-21 08:00 | 8:00 | 3535.2 | 845.2 | 2273.2 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 161.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3535.2
2022-11-21 09:00 | 9:00 | 3773.5 | 845.2 | 2308.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 368.8 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3773.5
2022-11-21 10:00 | 10:00 | 3724.4 | 845.2 | 1938.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 691.7 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 3724.4
2022-11-21 11:00 | 11:00 | 3697.3 | 845.2 | 1679.3 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 923.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3697.3
2022-11-21 12:00 | 12:00 | 3467.3 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1093.7 | 0 | 12.5 | 0 | 231.6 | 0 | 3467.3
2022-11-21 13:00 | 13:00 | 3510.9 | 845.2 | 1447.7545 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 969.8 | 0 | 11.5 | 0 | 6.1455 | 0 | 3510.9
2022-11-21 14:00 | 14:00 | 3468.2 | 845.2 | 1716.3 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 663.7 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3468.2
2022-11-21 15:00 | 15:00 | 3482.1 | 845.2 | 2086.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 304 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3482.1
2022-11-21 16:00 | 16:00 | 3524.8 | 845.2 | 2363.6 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 24.2 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3524.8
2022-11-21 17:00 | 17:00 | 3582.5 | 845.2 | 2352.6 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3582.5
2022-11-21 18:00 | 18:00 | 3529.8 | 845.2 | 2293.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3529.8
2022-11-21 19:00 | 19:00 | 3414.3 | 845.2 | 2182.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3414.3
2022-11-21 20:00 | 20:00 | 3282.5 | 845.2 | 2040.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3282.5
2022-11-21 21:00 | 21:00 | 3113.5 | 845.2 | 1859.6 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 3113.5
2022-11-21 22:00 | 22:00 | 2959.7 | 845.2 | 1695.5 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2959.7
2022-11-21 23:00 | 23:00 | 2792.7 | 845.2 | 1601 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2792.7
2022-11-22 | 0:00 | 2574.6 | 845.2 | 1402.2 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 2574.6
2022-11-22 01:00 | 1:00 | 2474 | 845.2 | 1294.1 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 2474
2022-11-22 02:00 | 2:00 | 2472.8 | 845.2 | 1288.1 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 2472.8
2022-11-22 03:00 | 3:00 | 2508.8 | 845.2 | 1302 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 2508.8
2022-11-22 04:00 | 4:00 | 2559.9 | 845.2 | 1351.2 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 2559.9
2022-11-22 05:00 | 5:00 | 2671.6 | 845.2 | 1443.7 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 2671.6
2022-11-22 06:00 | 6:00 | 2896 | 845.2 | 1599.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 7.5 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 2896
2022-11-22 07:00 | 7:00 | 3146.4 | 845.2 | 1578.4 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 259.1 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3146.4
2022-11-22 08:00 | 8:00 | 3376.1 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 686.8 | 0 | 219 | 0 | 340.8 | 0 | 3376.1
2022-11-22 09:00 | 9:00 | 3486.5 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1048.3 | 0 | 229.6 | 0 | 79.1 | 0 | 3486.5
2022-11-22 10:00 | 10:00 | 3474.3 | 845.2 | 1264.8805 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1313.7 | 0 | 243 | 0 | -422.9805 | 0 | 3474.3
2022-11-22 11:00 | 11:00 | 3483.6 | 845.2 | 1267.1654 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1419.6 | 0 | 268.9 | 0 | -547.7654 | 0 | 3483.6
2022-11-22 12:00 | 12:00 | 3369.5 | 845.2 | 1239.1321 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1333.6 | 0 | 280.5 | 0 | -559.4321 | 0 | 3369.5
2022-11-22 13:00 | 13:00 | 3492.4 | 845.2 | 1269.3274 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1077.1 | 0 | 272.8 | 0 | -202.5274 | 0 | 3492.4
2022-11-22 14:00 | 14:00 | 3483.3 | 845.2 | 1519.9 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 618.8 | 0 | 268.9 | 0 | 0 | 0 | 3483.3
2022-11-22 15:00 | 15:00 | 3403.9 | 845.2 | 1870 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 168.1 | 0 | 290.1 | 0 | 0 | 0 | 3403.9
2022-11-22 16:00 | 16:00 | 3502 | 845.2 | 2091.1 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 5.9 | 0 | 290.1 | 0 | 0 | 0 | 3502
2022-11-22 17:00 | 17:00 | 3515.7 | 845.2 | 2072.6 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 250.7 | 0 | 0 | 0 | 3515.7
2022-11-22 18:00 | 18:00 | 3446.4 | 845.2 | 2012 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 3446.4
2022-11-22 19:00 | 19:00 | 3324.5 | 845.2 | 1839.5 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 3324.5
2022-11-22 20:00 | 20:00 | 3196.6 | 845.2 | 1674.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 329.4 | 0 | 0 | 0 | 3196.6
2022-11-22 21:00 | 21:00 | 3042 | 845.2 | 1521.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 3042
2022-11-22 22:00 | 22:00 | 2911 | 845.2 | 1395.1 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 323.7 | 0 | 0 | 0 | 2911
2022-11-22 23:00 | 23:00 | 2762 | 845.2 | 1343.6 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 303.5 | 0 | 0 | 0 | 2762
2022-11-23 | 0:00 | 2566.6 | 845.2 | 1053.8 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 262.2 | 0 | 160.8 | 0 | 2566.6
2022-11-23 01:00 | 1:00 | 2464.4 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 255.5 | 0 | 65.5 | 0 | 2464.4
2022-11-23 02:00 | 2:00 | 2458.2 | 845.2 | 1079.4191 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 245.9 | 0 | 43.2809 | 0 | 2458.2
2022-11-23 03:00 | 3:00 | 2477.1 | 845.2 | 1114.6116 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 260.3 | 0 | 12.5884 | 0 | 2477.1
2022-11-23 04:00 | 4:00 | 2496.4 | 845.2 | 1148.8094 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 10.1906 | 0 | 2496.4
2022-11-23 05:00 | 5:00 | 2527.3 | 845.2 | 1170.2356 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 9.0644 | 0 | 2527.3
2022-11-23 06:00 | 6:00 | 2620.9 | 845.2 | 1252.8921 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 3 | 0 | 245.9 | 0 | 4.2079 | 0 | 2620.9
2022-11-23 07:00 | 7:00 | 2835.1 | 845.2 | 1477.7 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 30.2 | 0 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 2835.1
2022-11-23 08:00 | 8:00 | 3155.1 | 845.2 | 1835.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 55.7 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 3155.1
2022-11-23 09:00 | 9:00 | 3416 | 845.2 | 2061.2 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 88.9 | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 3416
2022-11-23 10:00 | 10:00 | 3485.4 | 845.2 | 2098.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 130.1 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 3485.4
2022-11-23 11:00 | 11:00 | 3538.4 | 845.2 | 2135.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 141.5 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 3538.4
2022-11-23 12:00 | 12:00 | 3504.9 | 845.2 | 2117.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 125.1 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 3504.9
2022-11-23 13:00 | 13:00 | 3545.3 | 845.2 | 2222 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 86.2 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 3545.3
2022-11-23 14:00 | 14:00 | 3520.1 | 845.2 | 2272.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 44.3 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 3520.1
2022-11-23 15:00 | 15:00 | 3530.8 | 845.2 | 2336.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 14.3 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3530.8
2022-11-23 16:00 | 16:00 | 3608.8 | 845.2 | 2365 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 2.1 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 3608.8
2022-11-23 17:00 | 17:00 | 3642.3 | 845.2 | 2306.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 3642.3
2022-11-23 18:00 | 18:00 | 3621.3 | 845.2 | 2273.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 3621.3
2022-11-23 19:00 | 19:00 | 3524.4 | 845.2 | 2171 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 3524.4
2022-11-23 20:00 | 20:00 | 3413 | 845.2 | 2063.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 3413
2022-11-23 21:00 | 21:00 | 3245.3 | 845.2 | 1905.9 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3245.3
2022-11-23 22:00 | 22:00 | 3038.3 | 845.2 | 1686.7 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 3038.3
2022-11-23 23:00 | 23:00 | 2869.6 | 845.2 | 1594.3 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 2869.6
2022-11-24 | 0:00 | 2651.1 | 845.2 | 1402.8 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 2651.1
2022-11-24 01:00 | 1:00 | 2507.8 | 845.2 | 1267.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 2507.8
2022-11-24 02:00 | 2:00 | 2496.5 | 845.2 | 1243.6 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 2496.5
2022-11-24 03:00 | 3:00 | 2520.8 | 845.2 | 1257.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 2520.8
2022-11-24 04:00 | 4:00 | 2562.4 | 845.2 | 1297 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 2562.4
2022-11-24 05:00 | 5:00 | 2665.6 | 845.2 | 1397.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 2665.6
2022-11-24 06:00 | 6:00 | 2884.6 | 845.2 | 1579 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 6.3 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 2884.6
2022-11-24 07:00 | 7:00 | 3127.1 | 845.2 | 1544.1 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 269.3 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 3127.1
2022-11-24 08:00 | 8:00 | 3324.8 | 845.2 | 1330.099 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 730.3 | 0 | 176.7 | 0 | 12.001 | 0 | 3324.8
2022-11-24 09:00 | 9:00 | 3460.1 | 845.2 | 1055.9787 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1124.3 | 0 | 167.1 | 0 | 37.0213 | 0 | 3460.1
2022-11-24 10:00 | 10:00 | 3463 | 845.2 | 1262.1041 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1357.8 | 0 | 173.8 | 0 | -406.4042 | 0 | 3463
2022-11-24 11:00 | 11:00 | 3497.6 | 845.2 | 1270.605 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1407.6 | 0 | 181.5 | 0 | -437.805 | 0 | 3497.6
2022-11-24 12:00 | 12:00 | 3392 | 845.2 | 1244.6601 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1252.2 | 0 | 180.6 | 0 | -361.1601 | 0 | 3392
2022-11-24 13:00 | 13:00 | 3451 | 845.2 | 1196.8262 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 969.7 | 0 | 183.4 | 0 | 25.3738 | 0 | 3451
2022-11-24 14:00 | 14:00 | 3423.7 | 845.2 | 1526.9 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 633.8 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 3423.7
2022-11-24 15:00 | 15:00 | 3429.1 | 845.2 | 1930 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 230.3 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 3429.1
2022-11-24 16:00 | 16:00 | 3496 | 845.2 | 2173.4 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 11.8 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 3496
2022-11-24 17:00 | 17:00 | 3545.8 | 845.2 | 2153.6 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 3545.8
2022-11-24 18:00 | 18:00 | 3492.9 | 845.2 | 2104.6 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 3492.9
2022-11-24 19:00 | 19:00 | 3374.7 | 845.2 | 1981 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 3374.7
2022-11-24 20:00 | 20:00 | 3248.4 | 845.2 | 1862 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3248.4
2022-11-24 21:00 | 21:00 | 3080.9 | 845.2 | 1702.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 3080.9
2022-11-24 22:00 | 22:00 | 2937.1 | 845.2 | 1558.6 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 2937.1
2022-11-24 23:00 | 23:00 | 2776 | 845.2 | 1506.5 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 2776
2022-11-25 | 0:00 | 2563.5 | 845.2 | 1053.8 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 299.8 | 0 | 2563.5
2022-11-25 01:00 | 1:00 | 2456.1 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.7 | 0 | 185 | 0 | 2456.1
2022-11-25 02:00 | 2:00 | 2454.4 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 159.2 | 0 | 2454.4
2022-11-25 03:00 | 3:00 | 2489.7 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 198.4 | 0 | 2489.7
2022-11-25 04:00 | 4:00 | 2541 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 273.7 | 0 | 2541
2022-11-25 05:00 | 5:00 | 2642 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 387.2 | 0 | 2642
2022-11-25 06:00 | 6:00 | 2862.7 | 845.2 | 1053.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 5.3 | 0 | 107.6 | 0 | 581.1 | 0 | 2862.7
2022-11-25 07:00 | 7:00 | 3085.1 | 845.2 | 1053.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 261.4 | 0 | 105.7 | 0 | 549.3 | 0 | 3085.1
2022-11-25 08:00 | 8:00 | 3265.7 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 728.6 | 0 | 113.3 | 0 | 294.3 | 0 | 3265.7
2022-11-25 09:00 | 9:00 | 3414.3 | 845.2 | 1250.139 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1136.1 | 0 | 118.1 | 0 | -165.739 | 0 | 3414.3
2022-11-25 10:00 | 10:00 | 3404.9 | 845.2 | 1247.8295 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1377.7 | 0 | 122 | 0 | -418.3295 | 0 | 3404.9
2022-11-25 11:00 | 11:00 | 3399.1 | 845.2 | 1246.4045 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1453.2 | 0 | 106.6 | 0 | -482.8045 | 0 | 3399.1
2022-11-25 12:00 | 12:00 | 3262.2 | 845.2 | 1212.7695 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1377.6 | 0 | 103.7 | 0 | -507.5695 | 0 | 3262.2
2022-11-25 13:00 | 13:00 | 3340.6 | 845.2 | 1232.0316 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1156 | 0 | 93.2 | 0 | -216.3316 | 0 | 3340.6
2022-11-25 14:00 | 14:00 | 3351.1 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 777.5 | 0 | 79.7 | 0 | 364.4 | 0 | 3351.1
2022-11-25 15:00 | 15:00 | 3382.2 | 845.2 | 1053.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 319.2 | 0 | 77.8 | 0 | 855.7 | 0 | 3382.2
2022-11-25 16:00 | 16:00 | 3423.3 | 845.2 | 2199.5 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 21.5 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3423.3
2022-11-25 17:00 | 17:00 | 3492.4 | 845.2 | 2200.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 3492.4
2022-11-25 18:00 | 18:00 | 3452.9 | 845.2 | 2143.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3452.9
2022-11-25 19:00 | 19:00 | 3356 | 845.2 | 2032.4 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 3356
2022-11-25 20:00 | 20:00 | 3253.9 | 845.2 | 1933.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 3253.9
2022-11-25 21:00 | 21:00 | 3097.4 | 845.2 | 1766.7 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 3097.4
2022-11-25 22:00 | 22:00 | 2961.4 | 845.2 | 1633.8 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 2961.4
2022-11-25 23:00 | 23:00 | 2804.3 | 845.2 | 1557.8 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 2804.3
2022-11-26 | 0:00 | 2602.4 | 845.2 | 1354.1 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 2602.4
2022-11-26 01:00 | 1:00 | 2483.8 | 845.2 | 1205.4741 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 5.3259 | 0 | 2483.8
2022-11-26 02:00 | 2:00 | 2466.2 | 845.2 | 1053.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 125.9 | 0 | 2466.2
2022-11-26 03:00 | 3:00 | 2484.5 | 845.2 | 1196.75 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 192.1 | 0 | 6.05 | 0 | 2484.5
2022-11-26 04:00 | 4:00 | 2497.6 | 845.2 | 1218.0194 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 4.5806 | 0 | 2497.6
2022-11-26 05:00 | 5:00 | 2520.9 | 845.2 | 1261.3 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2520.9
2022-11-26 06:00 | 6:00 | 2613 | 845.2 | 1334.2 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 2.5 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 2613
2022-11-26 07:00 | 7:00 | 2817.7 | 845.2 | 1469.1 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 81.9 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 2817.7
2022-11-26 08:00 | 8:00 | 3082.1 | 845.2 | 1698.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 149.1 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 3082.1
2022-11-26 09:00 | 9:00 | 3284.2 | 845.2 | 1833.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 220.8 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 3284.2
2022-11-26 10:00 | 10:00 | 3301.5 | 845.2 | 1773.2 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 312.4 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 3301.5
2022-11-26 11:00 | 11:00 | 3196.4 | 845.2 | 1472.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 505.5 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 3196.4
2022-11-26 12:00 | 12:00 | 3138.9 | 845.2 | 1067.7615 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 636.8 | 0 | 146 | 0 | 212.6385 | 0 | 3138.9
2022-11-26 13:00 | 13:00 | 3112.8 | 845.2 | 1265.1521 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 611.9 | 0 | 147 | 0 | 13.0479 | 0 | 3112.8
2022-11-26 14:00 | 14:00 | 3077.3 | 845.2 | 1543.9 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 328 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 3077.3
2022-11-26 15:00 | 15:00 | 3056.5 | 845.2 | 1744.9 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 117.8 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 3056.5
2022-11-26 16:00 | 16:00 | 3174.5 | 845.2 | 1927 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 7.7 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 3174.5
2022-11-26 17:00 | 17:00 | 3256.9 | 845.2 | 1944.4 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 3256.9
2022-11-26 18:00 | 18:00 | 3241.5 | 845.2 | 1922.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 3241.5
2022-11-26 19:00 | 19:00 | 3164.9 | 845.2 | 1850.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3164.9
2022-11-26 20:00 | 20:00 | 3066.4 | 845.2 | 1741.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3066.4
2022-11-26 21:00 | 21:00 | 2916.6 | 845.2 | 1580.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 2916.6
2022-11-26 22:00 | 22:00 | 2773.3 | 845.2 | 1461 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 2773.3
2022-11-26 23:00 | 23:00 | 2639.5 | 845.2 | 1418 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 2639.5
2022-11-27 | 0:00 | 2456.7 | 845.2 | 1275.7 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 2456.7
2022-11-27 01:00 | 1:00 | 2361.4 | 845.2 | 1154.2525 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 7.0475 | 0 | 2361.4
2022-11-27 02:00 | 2:00 | 2358.8 | 845.2 | 1148.4306 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 7.4694 | 0 | 2358.8
2022-11-27 03:00 | 3:00 | 2374.9 | 845.2 | 1166.5866 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 6.3134 | 0 | 2374.9
2022-11-27 04:00 | 4:00 | 2389.8 | 845.2 | 1172.0318 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 6.1682 | 0 | 2389.8
2022-11-27 05:00 | 5:00 | 2418.2 | 845.2 | 1204.3986 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 4.1014 | 0 | 2418.2
2022-11-27 06:00 | 6:00 | 2474.4 | 845.2 | 1227.3423 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 3 | 0 | 125.8 | 0 | 3.3577 | 0 | 2474.4
2022-11-27 07:00 | 7:00 | 2610.2 | 845.2 | 1118.6809 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 250.3 | 0 | 111.4 | 0 | 14.9191 | 0 | 2610.2
2022-11-27 08:00 | 8:00 | 2682.9 | 845.2 | 1070.4409 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 711.6 | 0 | 116.2 | 0 | -291.0409 | 0 | 2682.9
2022-11-27 09:00 | 9:00 | 2739.4 | 845.2 | 1084.3224 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1121.8 | 0 | 131.6 | 0 | -674.0224 | 0 | 2739.4
2022-11-27 10:00 | 10:00 | 2743.2 | 845.2 | 1085.2561 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1366.7 | 0 | 147 | 0 | -931.4561 | 0 | 2743.2
2022-11-27 11:00 | 11:00 | 2731.9 | 845.2 | 1082.4798 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1443.5 | 0 | 158.5 | 0 | -1028.2798 | 0 | 2731.9
2022-11-27 12:00 | 12:00 | 2721.9 | 845.2 | 1080.0229 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1375.8 | 0 | 164.2 | 0 | -973.8229 | 0 | 2721.9
2022-11-27 13:00 | 13:00 | 2694.7 | 845.2 | 1073.3401 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 1148.6 | 0 | 183.4 | 0 | -786.3401 | 0 | 2694.7
2022-11-27 14:00 | 14:00 | 2699.2 | 845.2 | 1074.4457 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 763.3 | 0 | 181.5 | 0 | -395.7457 | 0 | 2699.2
2022-11-27 15:00 | 15:00 | 2760.8 | 845.2 | 1190.4077 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 308.8 | 0 | 173.8 | 0 | 12.0923 | 0 | 2760.8
2022-11-27 16:00 | 16:00 | 2864.5 | 845.2 | 1563.2 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 19.3 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 2864.5
2022-11-27 17:00 | 17:00 | 3069.5 | 845.2 | 1705.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 3069.5
2022-11-27 18:00 | 18:00 | 3140.4 | 845.2 | 1773.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 3140.4
2022-11-27 19:00 | 19:00 | 3104 | 845.2 | 1747.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 3104
2022-11-27 20:00 | 20:00 | 3016.6 | 845.2 | 1664.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 3016.6
2022-11-27 21:00 | 21:00 | 2882.2 | 845.2 | 1542.8 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2882.2
2022-11-27 22:00 | 22:00 | 2712.6 | 845.2 | 1374.4 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2712.6
2022-11-27 23:00 | 23:00 | 2578.1 | 845.2 | 1323.9 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 2578.1
2022-11-28 | 0:00 | 2407.9 | 845.2 | 1154.5465 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 7.9535 | 0 | 2407.9
2022-11-28 01:00 | 1:00 | 2325.2 | 845.2 | 1062.3994 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 13.8006 | 0 | 2325.2
2022-11-28 02:00 | 2:00 | 2340 | 845.2 | 1071.8747 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 13.3253 | 0 | 2340
2022-11-28 03:00 | 3:00 | 2390.2 | 845.2 | 1132.724 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 9.376 | 0 | 2390.2
2022-11-28 04:00 | 4:00 | 2462.3 | 845.2 | 1233.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 2462.3
2022-11-28 05:00 | 5:00 | 2610.3 | 845.2 | 1388.2 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 2610.3
2022-11-28 06:00 | 6:00 | 2907.5 | 845.2 | 1664.1 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 2.7 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 2907.5
2022-11-28 07:00 | 7:00 | 3202.1 | 845.2 | 1818.3 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 150.8 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 3202.1
2022-11-28 08:00 | 8:00 | 3593.9 | 845.2 | 1937.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 463.9 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3593.9
2022-11-28 09:00 | 9:00 | 3799.2 | 845.2 | 2013.6 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 587 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 3799.2
2022-11-28 10:00 | 10:00 | 3769.4 | 845.2 | 1896.6 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 678 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 3769.4
2022-11-28 11:00 | 11:00 | 3756.6 | 845.2 | 1823.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 743.2 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 3756.6
2022-11-28 12:00 | 12:00 | 3644.7 | 845.2 | 1763.9 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 678.3 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 3644.7
2022-11-28 13:00 | 13:00 | 3714 | 845.2 | 1989.2 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 529 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 3714
2022-11-28 14:00 | 14:00 | 3665.4 | 845.2 | 2174.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 306.1 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 3665.4
2022-11-28 15:00 | 15:00 | 3648 | 845.2 | 2367.7 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 106.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3648
2022-11-28 16:00 | 16:00 | 3761.8 | 845.2 | 2549.2 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 6.5 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 3761.8
2022-11-28 17:00 | 17:00 | 3777.7 | 845.2 | 2497.9 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3777.7
2022-11-28 18:00 | 18:00 | 3697.9 | 845.2 | 2420 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 3697.9
2022-11-28 19:00 | 19:00 | 3562.4 | 845.2 | 2288.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3562.4
2022-11-28 20:00 | 20:00 | 3414.5 | 845.2 | 2145.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3414.5
2022-11-28 21:00 | 21:00 | 3216.9 | 845.2 | 1951.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3216.9
2022-11-28 22:00 | 22:00 | 3045.1 | 845.2 | 1789.5 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 3045.1
2022-11-28 23:00 | 23:00 | 2845.6 | 845.2 | 1666.3 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 2845.6
2022-11-29 | 0:00 | 2622 | 845.2 | 1475.5 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 2622
2022-11-29 01:00 | 1:00 | 2506.7 | 845.2 | 1356.6 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 2506.7
2022-11-29 02:00 | 2:00 | 2490 | 845.2 | 1348.5 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 2490
2022-11-29 03:00 | 3:00 | 2522.3 | 845.2 | 1392.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 2522.3
2022-11-29 04:00 | 4:00 | 2557.1 | 845.2 | 1438.7 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2557.1
2022-11-29 05:00 | 5:00 | 2660.1 | 845.2 | 1549.4 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2660.1
2022-11-29 06:00 | 6:00 | 2882.5 | 845.2 | 1748.7 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 1.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 2882.5
2022-11-29 07:00 | 7:00 | 3145.6 | 845.2 | 1912.7 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 98.8 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 3145.6
2022-11-29 08:00 | 8:00 | 3449.3 | 845.2 | 2056.3 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 293.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3449.3
2022-11-29 09:00 | 9:00 | 3629.1 | 845.2 | 2083 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 444.5 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3629.1
2022-11-29 10:00 | 10:00 | 3606.2 | 845.2 | 1932.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 565.4 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3606.2
2022-11-29 11:00 | 11:00 | 3655.4 | 845.2 | 2087.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 466.4 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3655.4
2022-11-29 12:00 | 12:00 | 3450.2 | 845.2 | 2071.3 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 277.3 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3450.2
2022-11-29 13:00 | 13:00 | 3482 | 845.2 | 2177.2 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 195.5 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3482
2022-11-29 14:00 | 14:00 | 3509.3 | 845.2 | 2265.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 124 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3509.3
2022-11-29 15:00 | 15:00 | 3535.5 | 845.2 | 2354.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 59.6 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 3535.5
2022-11-29 16:00 | 16:00 | 3623.4 | 845.2 | 2436.1 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 4.2 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 3623.4
2022-11-29 17:00 | 17:00 | 3611.2 | 845.2 | 2325.6 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3611.2
2022-11-29 18:00 | 18:00 | 3534.4 | 845.2 | 2233.5 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 3534.4
2022-11-29 19:00 | 19:00 | 3393.6 | 845.2 | 2078.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3393.6
2022-11-29 20:00 | 20:00 | 3246.1 | 845.2 | 1944.2 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 3246.1
2022-11-29 21:00 | 21:00 | 3063.6 | 845.2 | 1771.3 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 3063.6
2022-11-29 22:00 | 22:00 | 2915.8 | 845.2 | 1642 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 2915.8
2022-11-29 23:00 | 23:00 | 2758.3 | 845.2 | 1566.6 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2758.3
2022-11-30 | 0:00 | 2563 | 845.2 | 1407.9 | 147 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 2563
2022-11-30 01:00 | 1:00 | 2464.2 | 845.2 | 1321.8 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 2464.2
2022-11-30 02:00 | 2:00 | 2444.9 | 845.2 | 1308.2 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2444.9
2022-11-30 03:00 | 3:00 | 2468.8 | 845.2 | 1337.9 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 2468.8
2022-11-30 04:00 | 4:00 | 2486.5 | 845.2 | 1357.5 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2486.5
2022-11-30 05:00 | 5:00 | 2540 | 845.2 | 1422.5 | 146.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 2540
2022-11-30 06:00 | 6:00 | 2709.9 | 845.2 | 1572.4 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 2.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2709.9
2022-11-30 07:00 | 7:00 | 2931 | 845.2 | 1713.7 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 88 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2931
2022-11-30 08:00 | 8:00 | 3227.8 | 845.2 | 1948.1 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 191.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3227.8
2022-11-30 09:00 | 9:00 | 3410.4 | 845.2 | 1953.5 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 365.8 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3410.4
2022-11-30 10:00 | 10:00 | 3390.7 | 845.2 | 1830.5 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 464.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3390.7
2022-11-30 11:00 | 11:00 | 3432.6 | 845.2 | 1644.4 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 684.6 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3432.6
2022-11-30 12:00 | 12:00 | 3370.9 | 845.2 | 1606.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 644.2 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3370.9
2022-11-30 13:00 | 13:00 | 3423.9 | 845.2 | 1869 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 409.1 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 3423.9
2022-11-30 14:00 | 14:00 | 3354.8 | 845.2 | 1951.8 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 200.5 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 3354.8
2022-11-30 15:00 | 15:00 | 3347.2 | 845.2 | 2056.6 | 132.9 | 0.7 | 96.9 | 56.4 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 3347.2
2022-11-30 16:00 | 16:00 | 3482.2 | 845.2 | 2161.2 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 3.4 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 3482.2
2022-11-30 17:00 | 17:00 | 3476.9 | 845.2 | 2054.9 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 3476.9
2022-11-30 18:00 | 18:00 | 3414.6 | 845.2 | 1982.1 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0 | 0 | 3414.6
2022-11-30 19:00 | 19:00 | 3311.8 | 845.2 | 1847 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 271.8 | 0 | 0 | 0 | 3311.8
2022-11-30 20:00 | 20:00 | 3191.7 | 845.2 | 1704.4 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 294.9 | 0 | 0 | 0 | 3191.7
2022-11-30 21:00 | 21:00 | 3041.8 | 845.2 | 1532.4 | 249.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3041.8
2022-11-30 22:00 | 22:00 | 2912.3 | 845.2 | 1384.9 | 249.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 335.2 | 0 | 0 | 0 | 2912.3
2022-11-30 23:00 | 23:00 | 2764.3 | 845.2 | 1313.2 | 172.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 336.2 | 0 | 0 | 0 | 2764.3
2022-12-01 | 0:00 | 2566.7 | 845.2 | 1053.8 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 318.9 | 0 | 115.4 | 0 | 2566.7
2022-12-01 01:00 | 1:00 | 2467 | 845.2 | 1064.864 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 319.8 | 0 | 16.436 | 0 | 2467
2022-12-01 02:00 | 2:00 | 2464.9 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 322.7 | 0 | 22.5 | 0 | 2464.9
2022-12-01 03:00 | 3:00 | 2506.7 | 845.2 | 1098.8354 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 327.5 | 0 | 14.4646 | 0 | 2506.7
2022-12-01 04:00 | 4:00 | 2551.7 | 845.2 | 1136.3927 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 337.1 | 0 | 12.3073 | 0 | 2551.7
2022-12-01 05:00 | 5:00 | 2651.4 | 845.2 | 1221.6379 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 343.8 | 0 | 7.3621 | 0 | 2651.4
2022-12-01 06:00 | 6:00 | 2885.2 | 845.2 | 1460.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 1.3 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2885.2
2022-12-01 07:00 | 7:00 | 3161.9 | 845.2 | 1738.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 36.6 | 0 | 278.5 | 0 | 0 | 0 | 3161.9
2022-12-01 08:00 | 8:00 | 3542.6 | 845.2 | 2060.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 128.7 | 0 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 3542.6
2022-12-01 09:00 | 9:00 | 3767.2 | 845.2 | 2263.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 137.2 | 0 | 300.6 | 0 | 0 | 0 | 3767.2
2022-12-01 10:00 | 10:00 | 3811.1 | 845.2 | 2292.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 153.8 | 0 | 298.7 | 0 | 0 | 0 | 3811.1
2022-12-01 11:00 | 11:00 | 3830.3 | 845.2 | 2286.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 165.9 | 0 | 312.2 | 0 | 0 | 0 | 3830.3
2022-12-01 12:00 | 12:00 | 3736 | 845.2 | 2228.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 139 | 0 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 3736
2022-12-01 13:00 | 13:00 | 3867.8 | 845.2 | 2397.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 117.2 | 0 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 3867.8
2022-12-01 14:00 | 14:00 | 3857.2 | 845.2 | 2441.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 79.2 | 0 | 270.9 | 0 | 0 | 0 | 3857.2
2022-12-01 15:00 | 15:00 | 3876 | 845.2 | 2531.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 35.2 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3876
2022-12-01 16:00 | 16:00 | 3982.6 | 845.2 | 2628.6 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 2.9 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3982.6
2022-12-01 17:00 | 17:00 | 3973.3 | 845.2 | 2536.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 3973.3
2022-12-01 18:00 | 18:00 | 3890.1 | 845.2 | 2461.1 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 226.7 | 0 | 0 | 0 | 3890.1
2022-12-01 19:00 | 19:00 | 3753.8 | 845.2 | 2332.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3753.8
2022-12-01 20:00 | 20:00 | 3603.3 | 845.2 | 2193.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 3603.3
2022-12-01 21:00 | 21:00 | 3400.9 | 845.2 | 1995.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 3400.9
2022-12-01 22:00 | 22:00 | 3199.9 | 845.2 | 1809.9 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 3199.9
2022-12-01 23:00 | 23:00 | 2980.2 | 845.2 | 1681.9 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 2980.2
2022-12-02 | 0:00 | 2741 | 845.2 | 1053.8 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 401.1 | 0 | 2741
2022-12-02 01:00 | 1:00 | 2626.3 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 211.3 | 0 | 295.3 | 0 | 2626.3
2022-12-02 02:00 | 2:00 | 2624 | 845.2 | 1339.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2624
2022-12-02 03:00 | 3:00 | 2677.9 | 845.2 | 1409.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 2677.9
2022-12-02 04:00 | 4:00 | 2805.4 | 845.2 | 1556.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 2805.4
2022-12-02 05:00 | 5:00 | 2941.6 | 845.2 | 1678.6 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 2941.6
2022-12-02 06:00 | 6:00 | 3180.5 | 845.2 | 1912.6 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 1.3 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 3180.5
2022-12-02 07:00 | 7:00 | 3423.4 | 845.2 | 1966 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 174.5 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 3423.4
2022-12-02 08:00 | 8:00 | 3734.4 | 845.2 | 1958.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 539.6 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3734.4
2022-12-02 09:00 | 9:00 | 3863.5 | 845.2 | 1794.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 853.9 | 0 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 3863.5
2022-12-02 10:00 | 10:00 | 3838.9 | 845.2 | 1209.3183 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1090 | 0 | 151.8 | 0 | 321.8817 | 0 | 3838.9
2022-12-02 11:00 | 11:00 | 3768.7 | 845.2 | 1497.8788 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1040.2 | 0 | 157.5 | 0 | 7.2212 | 0 | 3768.7
2022-12-02 12:00 | 12:00 | 3612.4 | 845.2 | 1397.9721 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 977.8 | 0 | 158.5 | 0 | 12.2279 | 0 | 3612.4
2022-12-02 13:00 | 13:00 | 3692.4 | 845.2 | 1692.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 774 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 3692.4
2022-12-02 14:00 | 14:00 | 3684.2 | 845.2 | 1977.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 503.6 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 3684.2
2022-12-02 15:00 | 15:00 | 3741.4 | 845.2 | 2333.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 225.4 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 3741.4
2022-12-02 16:00 | 16:00 | 3845.8 | 845.2 | 2608.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 12.8 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 3845.8
2022-12-02 17:00 | 17:00 | 3913.2 | 845.2 | 2623.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3913.2
2022-12-02 18:00 | 18:00 | 3870.2 | 845.2 | 2623.7 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3870.2
2022-12-02 19:00 | 19:00 | 3767.6 | 845.2 | 2530.7 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 3767.6
2022-12-02 20:00 | 20:00 | 3640.1 | 845.2 | 2387.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3640.1
2022-12-02 21:00 | 21:00 | 3464.8 | 845.2 | 2208.7 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 3464.8
2022-12-02 22:00 | 22:00 | 3294.6 | 845.2 | 2030.5 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 3294.6
2022-12-02 23:00 | 23:00 | 3092.9 | 845.2 | 1891.6 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3092.9
2022-12-03 | 0:00 | 2862.6 | 845.2 | 1637 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2862.6
2022-12-03 01:00 | 1:00 | 2732.2 | 845.2 | 1527 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 2732.2
2022-12-03 02:00 | 2:00 | 2688.2 | 845.2 | 1467.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 2688.2
2022-12-03 03:00 | 3:00 | 2691.2 | 845.2 | 1469.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 2691.2
2022-12-03 04:00 | 4:00 | 2695 | 845.2 | 1486 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 2695
2022-12-03 05:00 | 5:00 | 2744.6 | 845.2 | 1528.7 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 2744.6
2022-12-03 06:00 | 6:00 | 2887.8 | 845.2 | 1642.2 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 1.1 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 2887.8
2022-12-03 07:00 | 7:00 | 3104.6 | 845.2 | 1788.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 96 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 3104.6
2022-12-03 08:00 | 8:00 | 3373.1 | 845.2 | 1883.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 319 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3373.1
2022-12-03 09:00 | 9:00 | 3459.4 | 845.2 | 1767.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 537.1 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3459.4
2022-12-03 10:00 | 10:00 | 3415.6 | 845.2 | 1510.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 763.7 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 3415.6
2022-12-03 11:00 | 11:00 | 3380.7 | 845.2 | 1347.0618 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 884 | 0 | 72 | 0 | 11.7382 | 0 | 3380.7
2022-12-03 12:00 | 12:00 | 3257.8 | 845.2 | 1222.9138 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 878.5 | 0 | 71.1 | 0 | 19.3862 | 0 | 3257.8
2022-12-03 13:00 | 13:00 | 3254.3 | 845.2 | 1182.058 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 887.7 | 0 | 96 | 0 | 22.642 | 0 | 3254.3
2022-12-03 14:00 | 14:00 | 3275.4 | 845.2 | 1485.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 629.5 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3275.4
2022-12-03 15:00 | 15:00 | 3210.7 | 845.2 | 1833.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 223.7 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3210.7
2022-12-03 16:00 | 16:00 | 3336.6 | 845.2 | 2117.3 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 12.3 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 3336.6
2022-12-03 17:00 | 17:00 | 3509.8 | 845.2 | 2191.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 3509.8
2022-12-03 18:00 | 18:00 | 3532.1 | 845.2 | 2198.2 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 3532.1
2022-12-03 19:00 | 19:00 | 3493.1 | 845.2 | 2141 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 3493.1
2022-12-03 20:00 | 20:00 | 3402.7 | 845.2 | 2048.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 3402.7
2022-12-03 21:00 | 21:00 | 3251.1 | 845.2 | 1887.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 3251.1
2022-12-03 22:00 | 22:00 | 3096.5 | 845.2 | 1724.8 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3096.5
2022-12-03 23:00 | 23:00 | 2924.7 | 845.2 | 1651.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 2924.7
2022-12-04 | 0:00 | 2728 | 845.2 | 1478.4 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2728
2022-12-04 01:00 | 1:00 | 2617.5 | 845.2 | 1396 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 2617.5
2022-12-04 02:00 | 2:00 | 2586.8 | 845.2 | 1375.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2586.8
2022-12-04 03:00 | 3:00 | 2603.4 | 845.2 | 1397.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 2603.4
2022-12-04 04:00 | 4:00 | 2610.6 | 845.2 | 1408.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 2610.6
2022-12-04 05:00 | 5:00 | 2653.4 | 845.2 | 1455.7 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 2653.4
2022-12-04 06:00 | 6:00 | 2765.7 | 845.2 | 1536.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 1.1 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 2765.7
2022-12-04 07:00 | 7:00 | 2936.6 | 845.2 | 1531.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 172.9 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 2936.6
2022-12-04 08:00 | 8:00 | 3124 | 845.2 | 1305.9491 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 618.3 | 0 | 123.9 | 0 | 9.9509 | 0 | 3124
2022-12-04 09:00 | 9:00 | 3129.4 | 845.2 | 1180.1418 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1072.8 | 0 | 135.4 | 0 | -324.8418 | 0 | 3129.4
2022-12-04 10:00 | 10:00 | 3084.2 | 845.2 | 1169.0366 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1318 | 0 | 127.7 | 0 | -596.4366 | 0 | 3084.2
2022-12-04 11:00 | 11:00 | 3053.3 | 845.2 | 1161.4447 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1345.8 | 0 | 140.2 | 0 | -660.0447 | 0 | 3053.3
2022-12-04 12:00 | 12:00 | 3113.7 | 845.2 | 1176.2844 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1077.6 | 0 | 122.9 | 0 | -328.9844 | 0 | 3113.7
2022-12-04 13:00 | 13:00 | 2947.9 | 845.2 | 1234.2332 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 510.6 | 0 | 124.9 | 0 | 12.2668 | 0 | 2947.9
2022-12-04 14:00 | 14:00 | 2905.2 | 845.2 | 1411.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 300 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 2905.2
2022-12-04 15:00 | 15:00 | 2937.3 | 845.2 | 1582.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 142.7 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2937.3
2022-12-04 16:00 | 16:00 | 3101.7 | 845.2 | 1807.2 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 8.7 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 3101.7
2022-12-04 17:00 | 17:00 | 3312.8 | 845.2 | 1921.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 3312.8
2022-12-04 18:00 | 18:00 | 3362.3 | 845.2 | 1972.7 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 3362.3
2022-12-04 19:00 | 19:00 | 3340.2 | 845.2 | 1955.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 3340.2
2022-12-04 20:00 | 20:00 | 3263.4 | 845.2 | 1879.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 3263.4
2022-12-04 21:00 | 21:00 | 3125.4 | 845.2 | 1732 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 3125.4
2022-12-04 22:00 | 22:00 | 2934.2 | 845.2 | 1512.6 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 2934.2
2022-12-04 23:00 | 23:00 | 2761.7 | 845.2 | 1452.9 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 2761.7
2022-12-05 | 0:00 | 2575.8 | 845.2 | 1303.2 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2575.8
2022-12-05 01:00 | 1:00 | 2484.2 | 845.2 | 1195.0147 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 217.1 | 0 | 6.1853 | 0 | 2484.2
2022-12-05 02:00 | 2:00 | 2478.7 | 845.2 | 1182.9419 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 222.8 | 0 | 7.0581 | 0 | 2478.7
2022-12-05 03:00 | 3:00 | 2525.5 | 845.2 | 1237.007 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 219 | 0 | 3.593 | 0 | 2525.5
2022-12-05 04:00 | 4:00 | 2580.6 | 845.2 | 1303.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 2580.6
2022-12-05 05:00 | 5:00 | 2735 | 845.2 | 1460.5 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 2735
2022-12-05 06:00 | 6:00 | 3075.6 | 845.2 | 1768.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 3075.6
2022-12-05 07:00 | 7:00 | 3484.2 | 845.2 | 2114.3 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 64.9 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 3484.2
2022-12-05 08:00 | 8:00 | 3948.9 | 845.2 | 2535.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 165.6 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 3948.9
2022-12-05 09:00 | 9:00 | 4188.7 | 845.2 | 2770.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 187.4 | 0 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 4188.7
2022-12-05 10:00 | 10:00 | 4202.9 | 845.2 | 2775.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 207.9 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 4202.9
2022-12-05 11:00 | 11:00 | 4182.7 | 845.2 | 2762.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 206.1 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 4182.7
2022-12-05 12:00 | 12:00 | 4061 | 845.2 | 2670.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 186.4 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 4061
2022-12-05 13:00 | 13:00 | 4184.3 | 845.2 | 2875.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 122.9 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 4184.3
2022-12-05 14:00 | 14:00 | 4230.1 | 845.2 | 3010 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 70.6 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 4230.1
2022-12-05 15:00 | 15:00 | 4279.8 | 845.2 | 3131.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 24.2 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 4279.8
2022-12-05 16:00 | 16:00 | 4396 | 845.2 | 3238.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 2.4 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4396
2022-12-05 17:00 | 17:00 | 4368.3 | 845.2 | 3121.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 4368.3
2022-12-05 18:00 | 18:00 | 4285.2 | 845.2 | 3035.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4285.2
2022-12-05 19:00 | 19:00 | 4129.3 | 845.2 | 2879.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4129.3
2022-12-05 20:00 | 20:00 | 3973 | 845.2 | 2712.1 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 3973
2022-12-05 21:00 | 21:00 | 3770.7 | 845.2 | 2497.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 3770.7
2022-12-05 22:00 | 22:00 | 3546.7 | 845.2 | 2258.6 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 3546.7
2022-12-05 23:00 | 23:00 | 3354.8 | 845.2 | 2154.5 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3354.8
2022-12-06 | 0:00 | 3146.1 | 845.2 | 1971.5 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3146.1
2022-12-06 01:00 | 1:00 | 3059.3 | 845.2 | 1893.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 3059.3
2022-12-06 02:00 | 2:00 | 3017.6 | 845.2 | 1848.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3017.6
2022-12-06 03:00 | 3:00 | 2891.6 | 845.2 | 1733.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 2891.6
2022-12-06 04:00 | 4:00 | 2889.7 | 845.2 | 1743.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 2889.7
2022-12-06 05:00 | 5:00 | 3023.9 | 845.2 | 1863.7 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3023.9
2022-12-06 06:00 | 6:00 | 3364.1 | 845.2 | 2176.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.8 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3364.1
2022-12-06 07:00 | 7:00 | 3769.4 | 845.2 | 2514 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 58 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3769.4
2022-12-06 08:00 | 8:00 | 4212.7 | 845.2 | 2883.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 161.1 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 4212.7
2022-12-06 09:00 | 9:00 | 4438.9 | 845.2 | 3069 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 207 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4438.9
2022-12-06 10:00 | 10:00 | 4423 | 845.2 | 2975.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 300.9 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 4423
2022-12-06 11:00 | 11:00 | 4349.7 | 845.2 | 2806 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 391.4 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 4349.7
2022-12-06 12:00 | 12:00 | 4140.8 | 845.2 | 2560.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 418.2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4140.8
2022-12-06 13:00 | 13:00 | 4194.5 | 845.2 | 2663.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 370.8 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 4194.5
2022-12-06 14:00 | 14:00 | 4170.1 | 845.2 | 2764.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 235 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 4170.1
2022-12-06 15:00 | 15:00 | 4192.9 | 845.2 | 2907 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 114.3 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 4192.9
2022-12-06 16:00 | 16:00 | 4319.5 | 845.2 | 3101.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 7.5 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 4319.5
2022-12-06 17:00 | 17:00 | 4346.2 | 845.2 | 3031.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 4346.2
2022-12-06 18:00 | 18:00 | 4271.3 | 845.2 | 2955.7 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 4271.3
2022-12-06 19:00 | 19:00 | 4141.7 | 845.2 | 2832.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 4141.7
2022-12-06 20:00 | 20:00 | 4001 | 845.2 | 2703.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 4001
2022-12-06 21:00 | 21:00 | 3788.6 | 845.2 | 2493.1 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3788.6
2022-12-06 22:00 | 22:00 | 3558.4 | 845.2 | 2264.5 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3558.4
2022-12-06 23:00 | 23:00 | 3309.4 | 845.2 | 2105.3 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3309.4
2022-12-07 | 0:00 | 3042.1 | 845.2 | 1876.1 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3042.1
2022-12-07 01:00 | 1:00 | 2915 | 845.2 | 1764.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 2915
2022-12-07 02:00 | 2:00 | 2891 | 845.2 | 1735.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 2891
2022-12-07 03:00 | 3:00 | 2894 | 845.2 | 1751.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2894
2022-12-07 04:00 | 4:00 | 2931.4 | 845.2 | 1788.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2931.4
2022-12-07 05:00 | 5:00 | 3104.7 | 845.2 | 1947.3 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3104.7
2022-12-07 06:00 | 6:00 | 3493.8 | 845.2 | 2303.5 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3493.8
2022-12-07 07:00 | 7:00 | 3842.3 | 845.2 | 2467.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 178.7 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 3842.3
2022-12-07 08:00 | 8:00 | 4076.3 | 845.2 | 2305.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 607.7 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4076.3
2022-12-07 09:00 | 9:00 | 4107 | 845.2 | 1910.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1021.8 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 4107
2022-12-07 10:00 | 10:00 | 3979.9 | 845.2 | 1470.0929 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1307.3 | 0 | 122.9 | 0 | 13.707 | 0 | 3979.9
2022-12-07 11:00 | 11:00 | 3889.5 | 845.2 | 1275.457 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1391.7 | 0 | 128.7 | 0 | 27.743 | 0 | 3889.5
2022-12-07 12:00 | 12:00 | 3702.1 | 845.2 | 1124.9535 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1332.9 | 0 | 142.1 | 0 | 36.2465 | 0 | 3702.1
2022-12-07 13:00 | 13:00 | 3769.1 | 845.2 | 1399.2414 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1124.5 | 0 | 164.2 | 0 | 15.2586 | 0 | 3769.1
2022-12-07 14:00 | 14:00 | 3809.8 | 845.2 | 1827.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 745 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 3809.8
2022-12-07 15:00 | 15:00 | 3805.7 | 845.2 | 2284.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 269 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 3805.7
2022-12-07 16:00 | 16:00 | 3944.4 | 845.2 | 2623.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 11.8 | 0 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 3944.4
2022-12-07 17:00 | 17:00 | 4045.5 | 845.2 | 2631.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 4045.5
2022-12-07 18:00 | 18:00 | 4029.7 | 845.2 | 2612.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 4029.7
2022-12-07 19:00 | 19:00 | 3934.2 | 845.2 | 2519.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 3934.2
2022-12-07 20:00 | 20:00 | 3822.3 | 845.2 | 2407.7 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 3822.3
2022-12-07 21:00 | 21:00 | 3643.3 | 845.2 | 2233.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 3643.3
2022-12-07 22:00 | 22:00 | 3455.1 | 845.2 | 2056.5 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 3455.1
2022-12-07 23:00 | 23:00 | 3237.6 | 845.2 | 1936.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 3237.6
2022-12-08 | 0:00 | 2979.2 | 845.2 | 1704.7 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 2979.2
2022-12-08 01:00 | 1:00 | 2858.3 | 845.2 | 1584 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 2858.3
2022-12-08 02:00 | 2:00 | 2837.4 | 845.2 | 1558.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 2837.4
2022-12-08 03:00 | 3:00 | 2852.2 | 845.2 | 1589.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 2852.2
2022-12-08 04:00 | 4:00 | 2907.9 | 845.2 | 1643.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 2907.9
2022-12-08 05:00 | 5:00 | 3086.7 | 845.2 | 1809.3 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 3086.7
2022-12-08 06:00 | 6:00 | 3473.4 | 845.2 | 2172.6 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 3473.4
2022-12-08 07:00 | 7:00 | 3791.5 | 845.2 | 2312.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 183.7 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 3791.5
2022-12-08 08:00 | 8:00 | 4014.4 | 845.2 | 2122.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 636.1 | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 4014.4
2022-12-08 09:00 | 9:00 | 4065.7 | 845.2 | 1759.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1048.6 | 0 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 4065.7
2022-12-08 10:00 | 10:00 | 3961.3 | 845.2 | 1364.7932 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1313.7 | 0 | 195 | 0 | 21.9068 | 0 | 3961.3
2022-12-08 11:00 | 11:00 | 3857.7 | 845.2 | 1174.7991 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1393.4 | 0 | 188.3 | 0 | 35.3009 | 0 | 3857.7
2022-12-08 12:00 | 12:00 | 3683.4 | 845.2 | 1063.9626 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1328.3 | 0 | 184.4 | 0 | 40.8374 | 0 | 3683.4
2022-12-08 13:00 | 13:00 | 3752.3 | 845.2 | 1390.1362 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1100 | 0 | 180.6 | 0 | 15.6638 | 0 | 3752.3
2022-12-08 14:00 | 14:00 | 3744.6 | 845.2 | 1778.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 718.4 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 3744.6
2022-12-08 15:00 | 15:00 | 3774 | 845.2 | 2233.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 292.5 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 3774
2022-12-08 16:00 | 16:00 | 3892.4 | 845.2 | 2582 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 16 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 3892.4
2022-12-08 17:00 | 17:00 | 4023.5 | 845.2 | 2636.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 4023.5
2022-12-08 18:00 | 18:00 | 4006.2 | 845.2 | 2624.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 4006.2
2022-12-08 19:00 | 19:00 | 3911.9 | 845.2 | 2532.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 3911.9
2022-12-08 20:00 | 20:00 | 3792.6 | 845.2 | 2409.7 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 3792.6
2022-12-08 21:00 | 21:00 | 3609.8 | 845.2 | 2225 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 3609.8
2022-12-08 22:00 | 22:00 | 3409.8 | 845.2 | 2022.7 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 3409.8
2022-12-08 23:00 | 23:00 | 3195.2 | 845.2 | 1901.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 3195.2
2022-12-09 | 0:00 | 2952 | 845.2 | 1053.8 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 641.9 | 0 | 2952
2022-12-09 01:00 | 1:00 | 2837.4 | 845.2 | 1590 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 2837.4
2022-12-09 02:00 | 2:00 | 2811.1 | 845.2 | 1556 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 2811.1
2022-12-09 03:00 | 3:00 | 2824.1 | 845.2 | 1574.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 2824.1
2022-12-09 04:00 | 4:00 | 2872.9 | 845.2 | 1632.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 2872.9
2022-12-09 05:00 | 5:00 | 3050.9 | 845.2 | 1793.7 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 3050.9
2022-12-09 06:00 | 6:00 | 3424.6 | 845.2 | 2136.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 3424.6
2022-12-09 07:00 | 7:00 | 3761.8 | 845.2 | 2320.6 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 151.6 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 3761.8
2022-12-09 08:00 | 8:00 | 4070.6 | 845.2 | 2307.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 523.4 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 4070.6
2022-12-09 09:00 | 9:00 | 4173.3 | 845.2 | 2127.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 811.7 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 4173.3
2022-12-09 10:00 | 10:00 | 4064.3 | 845.2 | 1804.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1031.2 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 4064.3
2022-12-09 11:00 | 11:00 | 3946.5 | 845.2 | 1598.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1125.7 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3946.5
2022-12-09 12:00 | 12:00 | 3748.2 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1108.6 | 0 | 157.5 | 0 | 362.4 | 0 | 3748.2
2022-12-09 13:00 | 13:00 | 3790.8 | 845.2 | 1645.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 925.2 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 3790.8
2022-12-09 14:00 | 14:00 | 3791 | 845.2 | 1914.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 654.3 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3791
2022-12-09 15:00 | 15:00 | 3794.1 | 845.2 | 2314 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 253.8 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 3794.1
2022-12-09 16:00 | 16:00 | 3905.8 | 845.2 | 2629.5 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 13.6 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 3905.8
2022-12-09 17:00 | 17:00 | 3983.1 | 845.2 | 2624.2 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3983.1
2022-12-09 18:00 | 18:00 | 3939.4 | 845.2 | 2577.7 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 3939.4
2022-12-09 19:00 | 19:00 | 3837.3 | 845.2 | 2475.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 3837.3
2022-12-09 20:00 | 20:00 | 3708.4 | 845.2 | 2347.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 3708.4
2022-12-09 21:00 | 21:00 | 3529.4 | 845.2 | 2171.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 3529.4
2022-12-09 22:00 | 22:00 | 3361.4 | 845.2 | 2007.9 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 3361.4
2022-12-09 23:00 | 23:00 | 3150.6 | 845.2 | 1903.2 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 3150.6
2022-12-10 | 0:00 | 2918.1 | 845.2 | 1731.9 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 2918.1
2022-12-10 01:00 | 1:00 | 2804.7 | 845.2 | 1643.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 2804.7
2022-12-10 02:00 | 2:00 | 2765.9 | 845.2 | 1616.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 2765.9
2022-12-10 03:00 | 3:00 | 2749.3 | 845.2 | 1603.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 2749.3
2022-12-10 04:00 | 4:00 | 2757.1 | 845.2 | 1621.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 2757.1
2022-12-10 05:00 | 5:00 | 2826.3 | 845.2 | 1685.3 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 2826.3
2022-12-10 06:00 | 6:00 | 2994 | 845.2 | 1828.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 2994
2022-12-10 07:00 | 7:00 | 3224.3 | 845.2 | 1892.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 174.2 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3224.3
2022-12-10 08:00 | 8:00 | 3385.8 | 845.2 | 1653.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 619.6 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3385.8
2022-12-10 09:00 | 9:00 | 3390.3 | 845.2 | 1218.6137 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1047.9 | 0 | 35.5 | 0 | 22.3863 | 0 | 3390.3
2022-12-10 10:00 | 10:00 | 3291.5 | 845.2 | 1219.9682 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1315 | 0 | 31.7 | 0 | -341.0682 | 0 | 3291.5
2022-12-10 11:00 | 11:00 | 3205.8 | 845.2 | 1198.9125 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1401.3 | 0 | 28.8 | 0 | -489.1125 | 0 | 3205.8
2022-12-10 12:00 | 12:00 | 3117.5 | 845.2 | 1177.218 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1339.5 | 0 | 28.8 | 0 | -493.918 | 0 | 3117.5
2022-12-10 13:00 | 13:00 | 3097.4 | 845.2 | 1172.2797 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1135.3 | 0 | 25.9 | 0 | -301.9797 | 0 | 3097.4
2022-12-10 14:00 | 14:00 | 3095.6 | 845.2 | 1219.4781 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 769.8 | 0 | 24 | 0 | 16.4219 | 0 | 3095.6
2022-12-10 15:00 | 15:00 | 3107.4 | 845.2 | 1710 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 309.4 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3107.4
2022-12-10 16:00 | 16:00 | 3199.5 | 845.2 | 2050.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 16.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3199.5
2022-12-10 17:00 | 17:00 | 3385.9 | 845.2 | 2153.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3385.9
2022-12-10 18:00 | 18:00 | 3424.1 | 845.2 | 2192 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 3424.1
2022-12-10 19:00 | 19:00 | 3382.1 | 845.2 | 2152.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 3382.1
2022-12-10 20:00 | 20:00 | 3309.6 | 845.2 | 2083.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3309.6
2022-12-10 21:00 | 21:00 | 3170.5 | 845.2 | 1936.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 3170.5
2022-12-10 22:00 | 22:00 | 3031.4 | 845.2 | 1794.2 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3031.4
2022-12-10 23:00 | 23:00 | 2859.5 | 845.2 | 1714.9 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2859.5
2022-12-11 | 0:00 | 2673.7 | 845.2 | 1566.3 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2673.7
2022-12-11 01:00 | 1:00 | 2570.1 | 845.2 | 1468.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 2570.1
2022-12-11 02:00 | 2:00 | 2549.9 | 845.2 | 1439.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2549.9
2022-12-11 03:00 | 3:00 | 2562.4 | 845.2 | 1439.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 2562.4
2022-12-11 04:00 | 4:00 | 2584.8 | 845.2 | 1461.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 2584.8
2022-12-11 05:00 | 5:00 | 2629.9 | 845.2 | 1488.9 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 2629.9
2022-12-11 06:00 | 6:00 | 2748.5 | 845.2 | 1574.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 2748.5
2022-12-11 07:00 | 7:00 | 2937 | 845.2 | 1639.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 122 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 2937
2022-12-11 08:00 | 8:00 | 3175.7 | 845.2 | 1592.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 468.4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3175.7
2022-12-11 09:00 | 9:00 | 3211.3 | 845.2 | 1238.7314 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 844.4 | 0 | 45.1 | 0 | 17.1686 | 0 | 3211.3
2022-12-11 10:00 | 10:00 | 3177.9 | 845.2 | 1192.0578 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1023.7 | 0 | 47.1 | 0 | -150.8578 | 0 | 3177.9
2022-12-11 11:00 | 11:00 | 3113 | 845.2 | 1176.1124 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1012.5 | 0 | 51.9 | 0 | -193.4124 | 0 | 3113
2022-12-11 12:00 | 12:00 | 3027.2 | 845.2 | 1155.0322 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 890.5 | 0 | 52.8 | 0 | -137.0322 | 0 | 3027.2
2022-12-11 13:00 | 13:00 | 2996.8 | 845.2 | 1202.3607 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 659.9 | 0 | 52.8 | 0 | 15.8393 | 0 | 2996.8
2022-12-11 14:00 | 14:00 | 3003.1 | 845.2 | 1496.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 378.2 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 3003.1
2022-12-11 15:00 | 15:00 | 3107 | 845.2 | 1842.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 131.7 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 3107
2022-12-11 16:00 | 16:00 | 3311.6 | 845.2 | 2132.3 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 5.9 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3311.6
2022-12-11 17:00 | 17:00 | 3499.8 | 845.2 | 2225.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3499.8
2022-12-11 18:00 | 18:00 | 3538.8 | 845.2 | 2255.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3538.8
2022-12-11 19:00 | 19:00 | 3503.1 | 845.2 | 2218.2 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3503.1
2022-12-11 20:00 | 20:00 | 3413.7 | 845.2 | 2147 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 3413.7
2022-12-11 21:00 | 21:00 | 3267.6 | 845.2 | 2009.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3267.6
2022-12-11 22:00 | 22:00 | 3053.4 | 845.2 | 1799.8 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 3053.4
2022-12-11 23:00 | 23:00 | 2863.5 | 845.2 | 1711.2 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2863.5
2022-12-12 | 0:00 | 2650 | 845.2 | 1524.3 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2650
2022-12-12 01:00 | 1:00 | 2555.6 | 845.2 | 1447.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2555.6
2022-12-12 02:00 | 2:00 | 2551.4 | 845.2 | 1448 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2551.4
2022-12-12 03:00 | 3:00 | 2586.6 | 845.2 | 1480.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 2586.6
2022-12-12 04:00 | 4:00 | 2669.5 | 845.2 | 1549.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 2669.5
2022-12-12 05:00 | 5:00 | 2858.4 | 845.2 | 1712.6 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 2858.4
2022-12-12 06:00 | 6:00 | 3246.8 | 845.2 | 2073.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3246.8
2022-12-12 07:00 | 7:00 | 3608.9 | 845.2 | 2263.3 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 171.2 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3608.9
2022-12-12 08:00 | 8:00 | 3880.5 | 845.2 | 2119.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 623.8 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 3880.5
2022-12-12 09:00 | 9:00 | 3980.6 | 845.2 | 1798.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1041.2 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 3980.6
2022-12-12 10:00 | 10:00 | 3917 | 845.2 | 1442.0698 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1310.7 | 0 | 83.6 | 0 | 14.7302 | 0 | 3917
2022-12-12 11:00 | 11:00 | 3864.1 | 845.2 | 1264.5795 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1410.4 | 0 | 95.1 | 0 | 28.1205 | 0 | 3864.1
2022-12-12 12:00 | 12:00 | 3718.1 | 845.2 | 1164.884 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1353.2 | 0 | 100.8 | 0 | 33.316 | 0 | 3718.1
2022-12-12 13:00 | 13:00 | 3804 | 845.2 | 1491.2317 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1134.7 | 0 | 103.7 | 0 | 8.4683 | 0 | 3804
2022-12-12 14:00 | 14:00 | 3841.7 | 845.2 | 1921.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 748.2 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 3841.7
2022-12-12 15:00 | 15:00 | 3848.9 | 845.2 | 2401.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 275.6 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 3848.9
2022-12-12 16:00 | 16:00 | 4002.9 | 845.2 | 2766.2 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 13.3 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 4002.9
2022-12-12 17:00 | 17:00 | 4123.3 | 845.2 | 2790.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 4123.3
2022-12-12 18:00 | 18:00 | 4089.9 | 845.2 | 2745.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 4089.9
2022-12-12 19:00 | 19:00 | 3987.2 | 845.2 | 2609.1 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 3987.2
2022-12-12 20:00 | 20:00 | 3864.2 | 845.2 | 2492.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3864.2
2022-12-12 21:00 | 21:00 | 3681.9 | 845.2 | 2320.2 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 3681.9
2022-12-12 22:00 | 22:00 | 3469 | 845.2 | 2095.4 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 3469
2022-12-12 23:00 | 23:00 | 3228.7 | 845.2 | 1938.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 3228.7
2022-12-13 | 0:00 | 2972.2 | 845.2 | 1708.2 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 2972.2
2022-12-13 01:00 | 1:00 | 2837.9 | 845.2 | 1581.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 2837.9
2022-12-13 02:00 | 2:00 | 2794.5 | 845.2 | 1539.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 2794.5
2022-12-13 03:00 | 3:00 | 2786.2 | 845.2 | 1534 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 2786.2
2022-12-13 04:00 | 4:00 | 2823 | 845.2 | 1546.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 2823
2022-12-13 05:00 | 5:00 | 2992.5 | 845.2 | 1698.8 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 2992.5
2022-12-13 06:00 | 6:00 | 3382.2 | 845.2 | 2051.9 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 221.9 | 0 | 0 | 0 | 3382.2
2022-12-13 07:00 | 7:00 | 3779.4 | 845.2 | 2423.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 36.2 | 0 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 3779.4
2022-12-13 08:00 | 8:00 | 4261 | 845.2 | 2902 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 121.2 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 4261
2022-12-13 09:00 | 9:00 | 4483.1 | 845.2 | 3089.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 174.1 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 4483.1
2022-12-13 10:00 | 10:00 | 4415.2 | 845.2 | 2885.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 306.3 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 4415.2
2022-12-13 11:00 | 11:00 | 4308.1 | 845.2 | 2723.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 347.2 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 4308.1
2022-12-13 12:00 | 12:00 | 4091.3 | 845.2 | 2358.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 456.3 | 0 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 4091.3
2022-12-13 13:00 | 13:00 | 4199.4 | 845.2 | 2501.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 419.7 | 0 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 4199.4
2022-12-13 14:00 | 14:00 | 4075.3 | 845.2 | 2404.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 393 | 0 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 4075.3
2022-12-13 15:00 | 15:00 | 4038.3 | 845.2 | 2533.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 231.4 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 4038.3
2022-12-13 16:00 | 16:00 | 4154.3 | 845.2 | 2824.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 15 | 0 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 4154.3
2022-12-13 17:00 | 17:00 | 4244.5 | 845.2 | 2841.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 4244.5
2022-12-13 18:00 | 18:00 | 4201.4 | 845.2 | 2810.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 4201.4
2022-12-13 19:00 | 19:00 | 4081 | 845.2 | 2685.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 4081
2022-12-13 20:00 | 20:00 | 3939 | 845.2 | 2557.1 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 3939
2022-12-13 21:00 | 21:00 | 3733.7 | 845.2 | 2357.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 3733.7
2022-12-13 22:00 | 22:00 | 3497.7 | 845.2 | 2139.4 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3497.7
2022-12-13 23:00 | 23:00 | 3249.7 | 845.2 | 2009.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3249.7
2022-12-14 | 0:00 | 2986 | 845.2 | 1788.3 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 2986
2022-12-14 01:00 | 1:00 | 2857.1 | 845.2 | 1676.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 2857.1
2022-12-14 02:00 | 2:00 | 2832.3 | 845.2 | 1661.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 2832.3
2022-12-14 03:00 | 3:00 | 2842.5 | 845.2 | 1681.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 2842.5
2022-12-14 04:00 | 4:00 | 2903.5 | 845.2 | 1751.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 2903.5
2022-12-14 05:00 | 5:00 | 3075.1 | 845.2 | 1917.7 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3075.1
2022-12-14 06:00 | 6:00 | 3436.7 | 845.2 | 2251.5 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.3 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3436.7
2022-12-14 07:00 | 7:00 | 3760.3 | 845.2 | 2457 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 132.8 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 3760.3
2022-12-14 08:00 | 8:00 | 4052.4 | 845.2 | 2401.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 538.1 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4052.4
2022-12-14 09:00 | 9:00 | 4075.8 | 845.2 | 2034.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 943.8 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 4075.8
2022-12-14 10:00 | 10:00 | 3965.6 | 845.2 | 1612.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1265.4 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3965.6
2022-12-14 11:00 | 11:00 | 3891.7 | 845.2 | 1464.7195 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1334.3 | 0 | 14.4 | 0 | 12.3805 | 0 | 3891.7
2022-12-14 12:00 | 12:00 | 3704.3 | 845.2 | 1176.369 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1187.6 | 0 | 12.5 | 0 | 261.931 | 0 | 3704.3
2022-12-14 13:00 | 13:00 | 3759.9 | 845.2 | 1693.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 985.7 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 3759.9
2022-12-14 14:00 | 14:00 | 3784.5 | 845.2 | 2016.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 685.7 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3784.5
2022-12-14 15:00 | 15:00 | 3874.8 | 845.2 | 2494.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 292.5 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3874.8
2022-12-14 16:00 | 16:00 | 4047.8 | 845.2 | 2893.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 16.8 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 4047.8
2022-12-14 17:00 | 17:00 | 4186.9 | 845.2 | 2951 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 4186.9
2022-12-14 18:00 | 18:00 | 4171.3 | 845.2 | 2937.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 4171.3
2022-12-14 19:00 | 19:00 | 4084.6 | 845.2 | 2857.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4084.6
2022-12-14 20:00 | 20:00 | 3970.1 | 845.2 | 2742.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3970.1
2022-12-14 21:00 | 21:00 | 3785.8 | 845.2 | 2546 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3785.8
2022-12-14 22:00 | 22:00 | 3579.8 | 845.2 | 2327.2 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 3579.8
2022-12-14 23:00 | 23:00 | 3346.7 | 845.2 | 2181.9 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 3346.7
2022-12-15 | 0:00 | 3091.8 | 845.2 | 1944 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3091.8
2022-12-15 01:00 | 1:00 | 2971.4 | 845.2 | 1824.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 2971.4
2022-12-15 02:00 | 2:00 | 2945 | 845.2 | 1789.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 2945
2022-12-15 03:00 | 3:00 | 2948.5 | 845.2 | 1798.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 2948.5
2022-12-15 04:00 | 4:00 | 3002 | 845.2 | 1851.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 3002
2022-12-15 05:00 | 5:00 | 3178.7 | 845.2 | 2006 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3178.7
2022-12-15 06:00 | 6:00 | 3590.3 | 845.2 | 2385.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3590.3
2022-12-15 07:00 | 7:00 | 3968.6 | 845.2 | 2644.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 123.9 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3968.6
2022-12-15 08:00 | 8:00 | 4253.5 | 845.2 | 2562.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 540.5 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 4253.5
2022-12-15 09:00 | 9:00 | 4269.9 | 845.2 | 2144.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 975.5 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 4269.9
2022-12-15 10:00 | 10:00 | 4113.6 | 845.2 | 1681.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1277.4 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 4113.6
2022-12-15 11:00 | 11:00 | 4004 | 845.2 | 1440.2845 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1395.7 | 0 | 85.5 | 0 | 16.6156 | 0 | 4004
2022-12-15 12:00 | 12:00 | 3810.9 | 845.2 | 1308.4116 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1326.7 | 0 | 86.4 | 0 | 23.4884 | 0 | 3810.9
2022-12-15 13:00 | 13:00 | 3852.5 | 845.2 | 1592.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1084.5 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 3852.5
2022-12-15 14:00 | 14:00 | 3846.3 | 845.2 | 1968.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 709 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3846.3
2022-12-15 15:00 | 15:00 | 3905.3 | 845.2 | 2442.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 295 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3905.3
2022-12-15 16:00 | 16:00 | 4059.6 | 845.2 | 2829.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 17.4 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 4059.6
2022-12-15 17:00 | 17:00 | 4213.9 | 845.2 | 2916.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 4213.9
2022-12-15 18:00 | 18:00 | 4204.8 | 845.2 | 2911.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 4204.8
2022-12-15 19:00 | 19:00 | 4116 | 845.2 | 2842.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 4116
2022-12-15 20:00 | 20:00 | 3996 | 845.2 | 2720.7 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3996
2022-12-15 21:00 | 21:00 | 3816.7 | 845.2 | 2552 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 3816.7
2022-12-15 22:00 | 22:00 | 3595.2 | 845.2 | 2335.9 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 3595.2
2022-12-15 23:00 | 23:00 | 3373.1 | 845.2 | 2209.3 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3373.1
2022-12-16 | 0:00 | 3117.9 | 845.2 | 1389.8387 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 599.5613 | 0 | 3117.9
2022-12-16 01:00 | 1:00 | 2992.1 | 845.2 | 1870.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 2992.1
2022-12-16 02:00 | 2:00 | 2951.3 | 845.2 | 1836.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2951.3
2022-12-16 03:00 | 3:00 | 2954.9 | 845.2 | 1849.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2954.9
2022-12-16 04:00 | 4:00 | 3000 | 845.2 | 1896.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3000
2022-12-16 05:00 | 5:00 | 3192.3 | 845.2 | 2076.2 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3192.3
2022-12-16 06:00 | 6:00 | 3618.8 | 845.2 | 2477.9 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3618.8
2022-12-16 07:00 | 7:00 | 3986.6 | 845.2 | 2713.2 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 139.4 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3986.6
2022-12-16 08:00 | 8:00 | 4205.1 | 845.2 | 2536.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 584.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4205.1
2022-12-16 09:00 | 9:00 | 4229.8 | 845.2 | 2135.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1012.8 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4229.8
2022-12-16 10:00 | 10:00 | 4084.2 | 845.2 | 1723.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1280.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4084.2
2022-12-16 11:00 | 11:00 | 3961.1 | 845.2 | 1505.9912 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1363.4 | 0 | 15.4 | 0 | 10.4088 | 0 | 3961.1
2022-12-16 12:00 | 12:00 | 3762.4 | 845.2 | 1370.7567 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1291 | 0 | 17.3 | 0 | 17.4433 | 0 | 3762.4
2022-12-16 13:00 | 13:00 | 3800.9 | 845.2 | 1642.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1053.4 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3800.9
2022-12-16 14:00 | 14:00 | 3806 | 845.2 | 1977.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 717.5 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3806
2022-12-16 15:00 | 15:00 | 3843.2 | 845.2 | 2424.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 307 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 3843.2
2022-12-16 16:00 | 16:00 | 3964.9 | 845.2 | 2794.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 17.8 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3964.9
2022-12-16 17:00 | 17:00 | 4088.9 | 845.2 | 2838.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4088.9
2022-12-16 18:00 | 18:00 | 4066.1 | 845.2 | 2814.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4066.1
2022-12-16 19:00 | 19:00 | 3981.4 | 845.2 | 2721.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 3981.4
2022-12-16 20:00 | 20:00 | 3868.5 | 845.2 | 2598 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 3868.5
2022-12-16 21:00 | 21:00 | 3707.5 | 845.2 | 2426.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3707.5
2022-12-16 22:00 | 22:00 | 3521 | 845.2 | 2227.1 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3521
2022-12-16 23:00 | 23:00 | 3312.4 | 845.2 | 2103.5 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 3312.4
2022-12-17 | 0:00 | 3072.4 | 845.2 | 1876.6 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3072.4
2022-12-17 01:00 | 1:00 | 2939.3 | 845.2 | 1751.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2939.3
2022-12-17 02:00 | 2:00 | 2884.8 | 845.2 | 1701.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 2884.8
2022-12-17 03:00 | 3:00 | 2857.1 | 845.2 | 1674 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 2857.1
2022-12-17 04:00 | 4:00 | 2840.8 | 845.2 | 1669.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 2840.8
2022-12-17 05:00 | 5:00 | 2904.6 | 845.2 | 1723.2 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 2904.6
2022-12-17 06:00 | 6:00 | 3088.3 | 845.2 | 1875.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3088.3
2022-12-17 07:00 | 7:00 | 3352.4 | 845.2 | 2090.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 60.4 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3352.4
2022-12-17 08:00 | 8:00 | 3750.5 | 845.2 | 2302.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 264.2 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 3750.5
2022-12-17 09:00 | 9:00 | 3961.1 | 845.2 | 2365.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 396.2 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3961.1
2022-12-17 10:00 | 10:00 | 3957.9 | 845.2 | 2334.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 406.5 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 3957.9
2022-12-17 11:00 | 11:00 | 3859.2 | 845.2 | 2279.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 345.6 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 3859.2
2022-12-17 12:00 | 12:00 | 3777.8 | 845.2 | 2227.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 307.8 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 3777.8
2022-12-17 13:00 | 13:00 | 3722.7 | 845.2 | 2212.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 274.1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3722.7
2022-12-17 14:00 | 14:00 | 3681.4 | 845.2 | 2283.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 182.3 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 3681.4
2022-12-17 15:00 | 15:00 | 3664.7 | 845.2 | 2381 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 53.6 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 3664.7
2022-12-17 16:00 | 16:00 | 3807.2 | 845.2 | 2542.5 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 2.9 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 3807.2
2022-12-17 17:00 | 17:00 | 3888.1 | 845.2 | 2528.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 3888.1
2022-12-17 18:00 | 18:00 | 3876.7 | 845.2 | 2515 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 3876.7
2022-12-17 19:00 | 19:00 | 3805.5 | 845.2 | 2415.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 3805.5
2022-12-17 20:00 | 20:00 | 3702.5 | 845.2 | 2252.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 3702.5
2022-12-17 21:00 | 21:00 | 3533.1 | 845.2 | 2060.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 269.9 | 0 | 0 | 0 | 3533.1
2022-12-17 22:00 | 22:00 | 3346.9 | 845.2 | 1858 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 3346.9
2022-12-17 23:00 | 23:00 | 3153.1 | 845.2 | 1756.9 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 288.1 | 0 | 0 | 0 | 3153.1
2022-12-18 | 0:00 | 2936.1 | 845.2 | 1585.7 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 271.8 | 0 | 0 | 0 | 2936.1
2022-12-18 01:00 | 1:00 | 2808.5 | 845.2 | 1478.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 264.1 | 0 | 0 | 0 | 2808.5
2022-12-18 02:00 | 2:00 | 2746.3 | 845.2 | 1417.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 2746.3
2022-12-18 03:00 | 3:00 | 2720.7 | 845.2 | 1409.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 244.9 | 0 | 0 | 0 | 2720.7
2022-12-18 04:00 | 4:00 | 2711.4 | 845.2 | 1412.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 2711.4
2022-12-18 05:00 | 5:00 | 2760.8 | 845.2 | 1452.6 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 2760.8
2022-12-18 06:00 | 6:00 | 2902.9 | 845.2 | 1559.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 2902.9
2022-12-18 07:00 | 7:00 | 3139.6 | 845.2 | 1720.9 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 75.3 | 0 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 3139.6
2022-12-18 08:00 | 8:00 | 3374.5 | 845.2 | 1686.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 392.5 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 3374.5
2022-12-18 09:00 | 9:00 | 3374.7 | 845.2 | 1277.0855 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 796.4 | 0 | 218 | 0 | 17.3145 | 0 | 3374.7
2022-12-18 10:00 | 10:00 | 3267.1 | 845.2 | 1213.9734 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1100.5 | 0 | 228.6 | 0 | -341.8734 | 0 | 3267.1
2022-12-18 11:00 | 11:00 | 3265 | 845.2 | 1213.4574 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1240.9 | 0 | 237.2 | 0 | -492.4574 | 0 | 3265
2022-12-18 12:00 | 12:00 | 3232.3 | 845.2 | 1205.4233 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1130 | 0 | 235.3 | 0 | -404.3233 | 0 | 3232.3
2022-12-18 13:00 | 13:00 | 3160.1 | 845.2 | 1187.6845 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 956 | 0 | 230.5 | 0 | -279.9845 | 0 | 3160.1
2022-12-18 14:00 | 14:00 | 3186.5 | 845.2 | 1179.8329 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 691.7 | 0 | 227.6 | 0 | 21.4671 | 0 | 3186.5
2022-12-18 15:00 | 15:00 | 3294.1 | 845.2 | 1703.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 303.2 | 0 | 221.9 | 0 | 0 | 0 | 3294.1
2022-12-18 16:00 | 16:00 | 3508.5 | 845.2 | 2169.2 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 18.9 | 0 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 3508.5
2022-12-18 17:00 | 17:00 | 3820.1 | 845.2 | 2394 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 3820.1
2022-12-18 18:00 | 18:00 | 3917 | 845.2 | 2486.1 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 3917
2022-12-18 19:00 | 19:00 | 3916.1 | 845.2 | 2480.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 3916.1
2022-12-18 20:00 | 20:00 | 3856.1 | 845.2 | 2441.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 3856.1
2022-12-18 21:00 | 21:00 | 3724.7 | 845.2 | 2322.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 3724.7
2022-12-18 22:00 | 22:00 | 3514 | 845.2 | 2124 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 3514
2022-12-18 23:00 | 23:00 | 3332.3 | 845.2 | 2067.6 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3332.3
2022-12-19 | 0:00 | 3138.6 | 845.2 | 1926.5 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3138.6
2022-12-19 01:00 | 1:00 | 3035.9 | 845.2 | 1858.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 3035.9
2022-12-19 02:00 | 2:00 | 3016.8 | 845.2 | 1859.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 3016.8
2022-12-19 03:00 | 3:00 | 2967.5 | 845.2 | 1806.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 2967.5
2022-12-19 04:00 | 4:00 | 2984.4 | 845.2 | 1840.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2984.4
2022-12-19 05:00 | 5:00 | 3203.2 | 845.2 | 2056.4 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 3203.2
2022-12-19 06:00 | 6:00 | 3692.2 | 845.2 | 2518.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3692.2
2022-12-19 07:00 | 7:00 | 4154 | 845.2 | 2848.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 141.4 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 4154
2022-12-19 08:00 | 8:00 | 4433.9 | 845.2 | 2721.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 590.8 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 4433.9
2022-12-19 09:00 | 9:00 | 4473.7 | 845.2 | 2345.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1015.4 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4473.7
2022-12-19 10:00 | 10:00 | 4322.4 | 845.2 | 1900.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1292.6 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 4322.4
2022-12-19 11:00 | 11:00 | 4218.4 | 845.2 | 1678.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1398.7 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 4218.4
2022-12-19 12:00 | 12:00 | 4019.7 | 845.2 | 1526.0522 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1330.4 | 0 | 87.4 | 0 | 9.9478 | 0 | 4019.7
2022-12-19 13:00 | 13:00 | 4072.6 | 845.2 | 1819.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1107.4 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 4072.6
2022-12-19 14:00 | 14:00 | 4074 | 845.2 | 2191.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 739 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 4074
2022-12-19 15:00 | 15:00 | 4148.9 | 845.2 | 2684.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 312.2 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 4148.9
2022-12-19 16:00 | 16:00 | 4333.3 | 845.2 | 3109.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 19.8 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4333.3
2022-12-19 17:00 | 17:00 | 4489.5 | 845.2 | 3184.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 4489.5
2022-12-19 18:00 | 18:00 | 4478.1 | 845.2 | 3175 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 4478.1
2022-12-19 19:00 | 19:00 | 4383.9 | 845.2 | 3077.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 4383.9
2022-12-19 20:00 | 20:00 | 4271.7 | 845.2 | 2965.7 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 4271.7
2022-12-19 21:00 | 21:00 | 4086.5 | 845.2 | 2788.2 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4086.5
2022-12-19 22:00 | 22:00 | 3848.4 | 845.2 | 2545.9 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 3848.4
2022-12-19 23:00 | 23:00 | 3592.9 | 845.2 | 2391.6 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3592.9
2022-12-20 | 0:00 | 3321.5 | 845.2 | 2139.2 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3321.5
2022-12-20 01:00 | 1:00 | 3189 | 845.2 | 2036.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 3189
2022-12-20 02:00 | 2:00 | 3140.3 | 845.2 | 2008.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3140.3
2022-12-20 03:00 | 3:00 | 3131.1 | 845.2 | 2012.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 3131.1
2022-12-20 04:00 | 4:00 | 3175.1 | 845.2 | 2060.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3175.1
2022-12-20 05:00 | 5:00 | 3393.5 | 845.2 | 2264 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 3393.5
2022-12-20 06:00 | 6:00 | 3889.6 | 845.2 | 2727.6 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 3889.6
2022-12-20 07:00 | 7:00 | 4297.3 | 845.2 | 3000.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 132.7 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 4297.3
2022-12-20 08:00 | 8:00 | 4535.5 | 845.2 | 2815.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 580.7 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4535.5
2022-12-20 09:00 | 9:00 | 4541.5 | 845.2 | 2388.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1000.4 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 4541.5
2022-12-20 10:00 | 10:00 | 4368.2 | 845.2 | 1923.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1281.4 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4368.2
2022-12-20 11:00 | 11:00 | 4221 | 845.2 | 1673.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1385.3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4221
2022-12-20 12:00 | 12:00 | 4004.4 | 845.2 | 1142.9959 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1325 | 0 | 83.6 | 0 | 386.9041 | 0 | 4004.4
2022-12-20 13:00 | 13:00 | 4042.5 | 845.2 | 1779.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1132.6 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 4042.5
2022-12-20 14:00 | 14:00 | 4048.7 | 845.2 | 2158.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 769.4 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 4048.7
2022-12-20 15:00 | 15:00 | 4110.1 | 845.2 | 2672.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 327.8 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 4110.1
2022-12-20 16:00 | 16:00 | 4273.2 | 845.2 | 3107.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 21.9 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 4273.2
2022-12-20 17:00 | 17:00 | 4434.5 | 845.2 | 3191.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 4434.5
2022-12-20 18:00 | 18:00 | 4431 | 845.2 | 3174.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 4431
2022-12-20 19:00 | 19:00 | 4341.5 | 845.2 | 3071 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 4341.5
2022-12-20 20:00 | 20:00 | 4234.2 | 845.2 | 2944.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 4234.2
2022-12-20 21:00 | 21:00 | 4063 | 845.2 | 2743.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 4063
2022-12-20 22:00 | 22:00 | 3832.2 | 845.2 | 2508.5 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3832.2
2022-12-20 23:00 | 23:00 | 3585.3 | 845.2 | 2347.5 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 3585.3
2022-12-21 | 0:00 | 3309.1 | 845.2 | 2098 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3309.1
2022-12-21 01:00 | 1:00 | 3163.6 | 845.2 | 1950.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3163.6
2022-12-21 02:00 | 2:00 | 3102.4 | 845.2 | 1889.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3102.4
2022-12-21 03:00 | 3:00 | 3069.4 | 845.2 | 1849.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 3069.4
2022-12-21 04:00 | 4:00 | 3099.6 | 845.2 | 1875.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 3099.6
2022-12-21 05:00 | 5:00 | 3288.2 | 845.2 | 2059.8 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 3288.2
2022-12-21 06:00 | 6:00 | 3736.1 | 845.2 | 2470.5 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 3736.1
2022-12-21 07:00 | 7:00 | 4127.9 | 845.2 | 2798.2 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 55.4 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 4127.9
2022-12-21 08:00 | 8:00 | 4514.5 | 845.2 | 2996.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 287.6 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 4514.5
2022-12-21 09:00 | 9:00 | 4676.5 | 845.2 | 2890.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 552.8 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 4676.5
2022-12-21 10:00 | 10:00 | 4545.8 | 845.2 | 2544.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 771.4 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 4545.8
2022-12-21 11:00 | 11:00 | 4385.6 | 845.2 | 2237.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 915.7 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 4385.6
2022-12-21 12:00 | 12:00 | 4178.5 | 845.2 | 2048.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 891 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 4178.5
2022-12-21 13:00 | 13:00 | 4260.7 | 845.2 | 2302.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 719.7 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 4260.7
2022-12-21 14:00 | 14:00 | 4208.9 | 845.2 | 2574.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 408.5 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 4208.9
2022-12-21 15:00 | 15:00 | 4134 | 845.2 | 2750.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 167.2 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 4134
2022-12-21 16:00 | 16:00 | 4294.3 | 845.2 | 2999.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 13.9 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 4294.3
2022-12-21 17:00 | 17:00 | 4418.5 | 845.2 | 3022.2 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 4418.5
2022-12-21 18:00 | 18:00 | 4378.6 | 845.2 | 2966 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 4378.6
2022-12-21 19:00 | 19:00 | 4275.2 | 845.2 | 2886.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 4275.2
2022-12-21 20:00 | 20:00 | 4128.9 | 845.2 | 2763.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 4128.9
2022-12-21 21:00 | 21:00 | 3923.2 | 845.2 | 2553.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 3923.2
2022-12-21 22:00 | 22:00 | 3674 | 845.2 | 2302.3 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3674
2022-12-21 23:00 | 23:00 | 3409.3 | 845.2 | 2160 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 3409.3
2022-12-22 | 0:00 | 3121.7 | 845.2 | 1887.5 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 3121.7
2022-12-22 01:00 | 1:00 | 2970.3 | 845.2 | 1760.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 2970.3
2022-12-22 02:00 | 2:00 | 2914.2 | 845.2 | 1693.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 2914.2
2022-12-22 03:00 | 3:00 | 2900.1 | 845.2 | 1670.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 2900.1
2022-12-22 04:00 | 4:00 | 2950.4 | 845.2 | 1714.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2950.4
2022-12-22 05:00 | 5:00 | 3131.1 | 845.2 | 1863.3 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 3131.1
2022-12-22 06:00 | 6:00 | 3530.1 | 845.2 | 2211.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 3530.1
2022-12-22 07:00 | 7:00 | 4012.2 | 845.2 | 2621.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 48.6 | 0 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 4012.2
2022-12-22 08:00 | 8:00 | 4534.9 | 845.2 | 3109.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 130.9 | 0 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 4534.9
2022-12-22 09:00 | 9:00 | 4806.8 | 845.2 | 3386.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 162.5 | 0 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 4806.8
2022-12-22 10:00 | 10:00 | 4759.7 | 845.2 | 3330.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 177.6 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 4759.7
2022-12-22 11:00 | 11:00 | 4573.2 | 845.2 | 3154.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 172 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 4573.2
2022-12-22 12:00 | 12:00 | 4268.7 | 845.2 | 2742.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 299.9 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 4268.7
2022-12-22 13:00 | 13:00 | 4283.7 | 845.2 | 2693.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 379.1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4283.7
2022-12-22 14:00 | 14:00 | 4201.3 | 845.2 | 2650.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 324.6 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 4201.3
2022-12-22 15:00 | 15:00 | 4156.8 | 845.2 | 2760 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 132.1 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 4156.8
2022-12-22 16:00 | 16:00 | 4258.2 | 845.2 | 2935.3 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 8.3 | 0 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 4258.2
2022-12-22 17:00 | 17:00 | 4300.9 | 845.2 | 2887.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 4300.9
2022-12-22 18:00 | 18:00 | 4252.2 | 845.2 | 2825.2 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 224.7 | 0 | 0 | 0 | 4252.2
2022-12-22 19:00 | 19:00 | 4128.9 | 845.2 | 2709.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 4128.9
2022-12-22 20:00 | 20:00 | 3988.9 | 845.2 | 2583 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 3988.9
2022-12-22 21:00 | 21:00 | 3829 | 845.2 | 2426.9 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 3829
2022-12-22 22:00 | 22:00 | 3616.7 | 845.2 | 2230.6 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 3616.7
2022-12-22 23:00 | 23:00 | 3381.5 | 845.2 | 2074.6 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 3381.5
2022-12-23 | 0:00 | 3121.6 | 845.2 | 1053.8 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 202.7 | 0 | 786.5 | 0 | 3121.6
2022-12-23 01:00 | 1:00 | 2997.2 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 681.6 | 0 | 2997.2
2022-12-23 02:00 | 2:00 | 2969.8 | 845.2 | 1701.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 2969.8
2022-12-23 03:00 | 3:00 | 2974 | 845.2 | 1707.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 2974
2022-12-23 04:00 | 4:00 | 3019.7 | 845.2 | 1756.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 3019.7
2022-12-23 05:00 | 5:00 | 3214.7 | 845.2 | 1937.3 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 3214.7
2022-12-23 06:00 | 6:00 | 3644.4 | 845.2 | 2353.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 3644.4
2022-12-23 07:00 | 7:00 | 4039.1 | 845.2 | 2625.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 131.5 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 4039.1
2022-12-23 08:00 | 8:00 | 4322.9 | 845.2 | 2519.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 574 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 4322.9
2022-12-23 09:00 | 9:00 | 4410.5 | 845.2 | 2167.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1009.3 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 4410.5
2022-12-23 10:00 | 10:00 | 4310.5 | 845.2 | 1787.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1291.5 | 0 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 4310.5
2022-12-23 11:00 | 11:00 | 4222.4 | 845.2 | 1575.1989 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1407.1 | 0 | 164.2 | 0 | 10.0011 | 0 | 4222.4
2022-12-23 12:00 | 12:00 | 4067.8 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1369.6 | 0 | 159.4 | 0 | 419.1 | 0 | 4067.8
2022-12-23 13:00 | 13:00 | 4136.1 | 845.2 | 1748.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1164.3 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 4136.1
2022-12-23 14:00 | 14:00 | 4171.8 | 845.2 | 2171.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 800.9 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 4171.8
2022-12-23 15:00 | 15:00 | 4279.9 | 845.2 | 2745.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 345 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 4279.9
2022-12-23 16:00 | 16:00 | 4450.3 | 845.2 | 3218.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 25.2 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 4450.3
2022-12-23 17:00 | 17:00 | 4597.6 | 845.2 | 3310.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 4597.6
2022-12-23 18:00 | 18:00 | 4584.4 | 845.2 | 3301.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 4584.4
2022-12-23 19:00 | 19:00 | 4501 | 845.2 | 3233.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 4501
2022-12-23 20:00 | 20:00 | 4387.4 | 845.2 | 3119.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 4387.4
2022-12-23 21:00 | 21:00 | 4214.2 | 845.2 | 2958.1 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 4214.2
2022-12-23 22:00 | 22:00 | 3986.8 | 845.2 | 2735.2 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3986.8
2022-12-23 23:00 | 23:00 | 3762.4 | 845.2 | 2593.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 3762.4
2022-12-24 | 0:00 | 3479.4 | 845.2 | 2353.7 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3479.4
2022-12-24 01:00 | 1:00 | 3299.7 | 845.2 | 2191.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3299.7
2022-12-24 02:00 | 2:00 | 3212 | 845.2 | 2106.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3212
2022-12-24 03:00 | 3:00 | 3154.3 | 845.2 | 2049 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3154.3
2022-12-24 04:00 | 4:00 | 3129.1 | 845.2 | 2011.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 3129.1
2022-12-24 05:00 | 5:00 | 3202.3 | 845.2 | 2063.2 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 3202.3
2022-12-24 06:00 | 6:00 | 3448 | 845.2 | 2280.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 3448
2022-12-24 07:00 | 7:00 | 3715.1 | 845.2 | 2449.2 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 110.7 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3715.1
2022-12-24 08:00 | 8:00 | 3946.4 | 845.2 | 2351.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 493.9 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3946.4
2022-12-24 09:00 | 9:00 | 3956.2 | 845.2 | 2064.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 799.6 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 3956.2
2022-12-24 10:00 | 10:00 | 3784.3 | 845.2 | 1623.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1064.6 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3784.3
2022-12-24 11:00 | 11:00 | 3651.6 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1255.6 | 0 | 43.2 | 0 | 233.1 | 0 | 3651.6
2022-12-24 12:00 | 12:00 | 3517.6 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1289.1 | 0 | 42.3 | 0 | 66.5 | 0 | 3517.6
2022-12-24 13:00 | 13:00 | 3447.5 | 845.2 | 1185.7826 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1116.4 | 0 | 35.5 | 0 | 43.9174 | 0 | 3447.5
2022-12-24 14:00 | 14:00 | 3415.7 | 845.2 | 1540.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 776.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3415.7
2022-12-24 15:00 | 15:00 | 3478.3 | 845.2 | 2044 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 334.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3478.3
2022-12-24 16:00 | 16:00 | 3636.1 | 845.2 | 2469.3 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 25.1 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3636.1
2022-12-24 17:00 | 17:00 | 3879.6 | 845.2 | 2627.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3879.6
2022-12-24 18:00 | 18:00 | 3926.5 | 845.2 | 2667.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 3926.5
2022-12-24 19:00 | 19:00 | 3886.7 | 845.2 | 2619.1 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3886.7
2022-12-24 20:00 | 20:00 | 3813.7 | 845.2 | 2542.2 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3813.7
2022-12-24 21:00 | 21:00 | 3684.9 | 845.2 | 2415.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 3684.9
2022-12-24 22:00 | 22:00 | 3507.3 | 845.2 | 2224.9 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3507.3
2022-12-24 23:00 | 23:00 | 3337.4 | 845.2 | 2151.5 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 3337.4
2022-12-25 | 0:00 | 3109.1 | 845.2 | 1937.3 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3109.1
2022-12-25 01:00 | 1:00 | 2968.9 | 845.2 | 1821.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 2968.9
2022-12-25 02:00 | 2:00 | 2906.4 | 845.2 | 1772.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 2906.4
2022-12-25 03:00 | 3:00 | 2865.9 | 845.2 | 1748.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 2865.9
2022-12-25 04:00 | 4:00 | 2852.5 | 845.2 | 1751.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 2852.5
2022-12-25 05:00 | 5:00 | 2912 | 845.2 | 1796.9 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2912
2022-12-25 06:00 | 6:00 | 3104.4 | 845.2 | 1959.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3104.4
2022-12-25 07:00 | 7:00 | 3354.7 | 845.2 | 2083.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 125.7 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3354.7
2022-12-25 08:00 | 8:00 | 3498.4 | 845.2 | 1829.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 558.9 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3498.4
2022-12-25 09:00 | 9:00 | 3457.2 | 845.2 | 1353.5609 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 977 | 0 | 48 | 0 | 12.7391 | 0 | 3457.2
2022-12-25 10:00 | 10:00 | 3351 | 845.2 | 1234.5868 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1250.5 | 0 | 64.4 | 0 | -264.3868 | 0 | 3351
2022-12-25 11:00 | 11:00 | 3264.3 | 845.2 | 1213.2854 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1358.3 | 0 | 84.5 | 0 | -457.6854 | 0 | 3264.3
2022-12-25 12:00 | 12:00 | 3190.7 | 845.2 | 1195.2026 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1291.6 | 0 | 111.4 | 0 | -473.4026 | 0 | 3190.7
2022-12-25 13:00 | 13:00 | 3139.2 | 845.2 | 1182.5495 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1090.7 | 0 | 157.5 | 0 | -357.4495 | 0 | 3139.2
2022-12-25 14:00 | 14:00 | 3137.6 | 845.2 | 1109.702 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 739.9 | 0 | 195.9 | 0 | 26.198 | 0 | 3137.6
2022-12-25 15:00 | 15:00 | 3241.9 | 845.2 | 1640.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 322.1 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 3241.9
2022-12-25 16:00 | 16:00 | 3416.9 | 845.2 | 2065.6 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 24.2 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3416.9
2022-12-25 17:00 | 17:00 | 3713.5 | 845.2 | 2277.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 3713.5
2022-12-25 18:00 | 18:00 | 3805.2 | 845.2 | 2381 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 221.9 | 0 | 0 | 0 | 3805.2
2022-12-25 19:00 | 19:00 | 3800.8 | 845.2 | 2374.7 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 3800.8
2022-12-25 20:00 | 20:00 | 3750.9 | 845.2 | 2340.2 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 3750.9
2022-12-25 21:00 | 21:00 | 3624.3 | 845.2 | 2211.7 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 3624.3
2022-12-25 22:00 | 22:00 | 3411.1 | 845.2 | 1988.5 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 3411.1
2022-12-25 23:00 | 23:00 | 3213.8 | 845.2 | 1894.4 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 3213.8
2022-12-26 | 0:00 | 2998.6 | 845.2 | 1712.5 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 2998.6
2022-12-26 01:00 | 1:00 | 2883.7 | 845.2 | 1613.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 2883.7
2022-12-26 02:00 | 2:00 | 2845.2 | 845.2 | 1580.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 2845.2
2022-12-26 03:00 | 3:00 | 2837.9 | 845.2 | 1584.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 2837.9
2022-12-26 04:00 | 4:00 | 2892.7 | 845.2 | 1639.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 2892.7
2022-12-26 05:00 | 5:00 | 3100.2 | 845.2 | 1823.7 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 3100.2
2022-12-26 06:00 | 6:00 | 3544.5 | 845.2 | 2252 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 3544.5
2022-12-26 07:00 | 7:00 | 3988.2 | 845.2 | 2574.1 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 122.6 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 3988.2
2022-12-26 08:00 | 8:00 | 4308.5 | 845.2 | 2500.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 556.1 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 4308.5
2022-12-26 09:00 | 9:00 | 4335.6 | 845.2 | 2096.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 985.2 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 4335.6
2022-12-26 10:00 | 10:00 | 4189.7 | 845.2 | 1671.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1257.3 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 4189.7
2022-12-26 11:00 | 11:00 | 4078.2 | 845.2 | 1444.6563 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1345.3 | 0 | 204.6 | 0 | 17.7437 | 0 | 4078.2
2022-12-26 12:00 | 12:00 | 3905.5 | 845.2 | 1318.871 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1283 | 0 | 213.2 | 0 | 24.529 | 0 | 3905.5
2022-12-26 13:00 | 13:00 | 3960.1 | 845.2 | 1583.5225 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1100.1 | 0 | 206.5 | 0 | 4.0775 | 0 | 3960.1
2022-12-26 14:00 | 14:00 | 3965.3 | 845.2 | 1936.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 753.4 | 0 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 3965.3
2022-12-26 15:00 | 15:00 | 4016.5 | 845.2 | 2421.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 334.9 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 4016.5
2022-12-26 16:00 | 16:00 | 4168.5 | 845.2 | 2835.6 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 26.9 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 4168.5
2022-12-26 17:00 | 17:00 | 4315.3 | 845.2 | 2919 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 4315.3
2022-12-26 18:00 | 18:00 | 4301.8 | 845.2 | 2907.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 4301.8
2022-12-26 19:00 | 19:00 | 4213.1 | 845.2 | 2831.2 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 4213.1
2022-12-26 20:00 | 20:00 | 4098.7 | 845.2 | 2711 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 4098.7
2022-12-26 21:00 | 21:00 | 3931.1 | 845.2 | 2548.2 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 3931.1
2022-12-26 22:00 | 22:00 | 3706.8 | 845.2 | 2337 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 3706.8
2022-12-26 23:00 | 23:00 | 3462.5 | 845.2 | 2187.3 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 3462.5
2022-12-27 | 0:00 | 3189.9 | 845.2 | 1977.8 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3189.9
2022-12-27 01:00 | 1:00 | 3050.7 | 845.2 | 1870.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 3050.7
2022-12-27 02:00 | 2:00 | 2994.6 | 845.2 | 1817.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 2994.6
2022-12-27 03:00 | 3:00 | 2982.2 | 845.2 | 1804.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 2982.2
2022-12-27 04:00 | 4:00 | 3017 | 845.2 | 1826.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 3017
2022-12-27 05:00 | 5:00 | 3211.6 | 845.2 | 2007.2 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 3211.6
2022-12-27 06:00 | 6:00 | 3628.5 | 845.2 | 2379.2 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 3628.5
2022-12-27 07:00 | 7:00 | 4024.3 | 845.2 | 2658 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 120.9 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 4024.3
2022-12-27 08:00 | 8:00 | 4285.2 | 845.2 | 2526.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 562.7 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 4285.2
2022-12-27 09:00 | 9:00 | 4273.5 | 845.2 | 2081.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 990.3 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 4273.5
2022-12-27 10:00 | 10:00 | 4087.5 | 845.2 | 1587.0627 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1276.4 | 0 | 151.8 | 0 | 6.3373 | 0 | 4087.5
2022-12-27 11:00 | 11:00 | 3942.3 | 845.2 | 1262.9858 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1399.2 | 0 | 184.4 | 0 | 29.8142 | 0 | 3942.3
2022-12-27 12:00 | 12:00 | 3752.2 | 845.2 | 1105.3562 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1358.7 | 0 | 183.4 | 0 | 38.8438 | 0 | 3752.2
2022-12-27 13:00 | 13:00 | 3782.4 | 845.2 | 1343.9767 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1167.1 | 0 | 185.4 | 0 | 20.0233 | 0 | 3782.4
2022-12-27 14:00 | 14:00 | 3761.8 | 845.2 | 1697.2 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 812.4 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 3761.8
2022-12-27 15:00 | 15:00 | 3819.6 | 845.2 | 2214.7 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 359.4 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 3819.6
2022-12-27 16:00 | 16:00 | 3949.9 | 845.2 | 2638.3 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 29.7 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 3949.9
2022-12-27 17:00 | 17:00 | 4098.1 | 845.2 | 2743.1 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 4098.1
2022-12-27 18:00 | 18:00 | 4098.1 | 845.2 | 2760.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 4098.1
2022-12-27 19:00 | 19:00 | 4032.5 | 845.2 | 2713 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 4032.5
2022-12-27 20:00 | 20:00 | 3930.4 | 845.2 | 2609 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 3930.4
2022-12-27 21:00 | 21:00 | 3775.3 | 845.2 | 2469.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3775.3
2022-12-27 22:00 | 22:00 | 3582.5 | 845.2 | 2283.8 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3582.5
2022-12-27 23:00 | 23:00 | 3367 | 845.2 | 2144.6 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 3367
2022-12-28 | 0:00 | 3111.3 | 845.2 | 1894.4 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 3111.3
2022-12-28 01:00 | 1:00 | 2976.3 | 845.2 | 1750 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 2976.3
2022-12-28 02:00 | 2:00 | 2926.2 | 845.2 | 1674 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 2926.2
2022-12-28 03:00 | 3:00 | 2902.2 | 845.2 | 1638.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 2902.2
2022-12-28 04:00 | 4:00 | 2922.2 | 845.2 | 1650.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 2922.2
2022-12-28 05:00 | 5:00 | 3077.6 | 845.2 | 1777.1 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 221.9 | 0 | 0 | 0 | 3077.6
2022-12-28 06:00 | 6:00 | 3440.4 | 845.2 | 2109.5 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 3440.4
2022-12-28 07:00 | 7:00 | 3808.3 | 845.2 | 2414.9 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 74 | 0 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 3808.3
2022-12-28 08:00 | 8:00 | 4182.8 | 845.2 | 2505.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 405 | 0 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 4182.8
2022-12-28 09:00 | 9:00 | 4159.1 | 845.2 | 2134.9 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 760.4 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 4159.1
2022-12-28 10:00 | 10:00 | 3953.7 | 845.2 | 1495.5927 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1171.7 | 0 | 209.4 | 0 | 11.1073 | 0 | 3953.7
2022-12-28 11:00 | 11:00 | 3800.5 | 845.2 | 1123.682 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1351.7 | 0 | 220.9 | 0 | 38.318 | 0 | 3800.5
2022-12-28 12:00 | 12:00 | 3589.5 | 845.2 | 1293.184 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1306.9 | 0 | 212.3 | 0 | -288.784 | 0 | 3589.5
2022-12-28 13:00 | 13:00 | 3567.1 | 845.2 | 1287.6805 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1158.3 | 0 | 209.4 | 0 | -154.1805 | 0 | 3567.1
2022-12-28 14:00 | 14:00 | 3529 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 820.4 | 0 | 211.3 | 0 | 377.6 | 0 | 3529
2022-12-28 15:00 | 15:00 | 3536.7 | 845.2 | 1912.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 364 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3536.7
2022-12-28 16:00 | 16:00 | 3617.6 | 845.2 | 2295.3 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 30.8 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 3617.6
2022-12-28 17:00 | 17:00 | 3796.3 | 845.2 | 2421.1 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 3796.3
2022-12-28 18:00 | 18:00 | 3812.5 | 845.2 | 2442.1 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 3812.5
2022-12-28 19:00 | 19:00 | 3757.9 | 845.2 | 2385.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3757.9
2022-12-28 20:00 | 20:00 | 3688.2 | 845.2 | 2323.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 3688.2
2022-12-28 21:00 | 21:00 | 3553.3 | 845.2 | 2206 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3553.3
2022-12-28 22:00 | 22:00 | 3360 | 845.2 | 2038.2 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 3360
2022-12-28 23:00 | 23:00 | 3167.4 | 845.2 | 1952.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 3167.4
2022-12-29 | 0:00 | 2930.4 | 845.2 | 1750 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 2930.4
2022-12-29 01:00 | 1:00 | 2800.1 | 845.2 | 1635.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 2800.1
2022-12-29 02:00 | 2:00 | 2749.2 | 845.2 | 1584.4 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 2749.2
2022-12-29 03:00 | 3:00 | 2719.6 | 845.2 | 1560.5 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 2719.6
2022-12-29 04:00 | 4:00 | 2724.1 | 845.2 | 1558.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 2724.1
2022-12-29 05:00 | 5:00 | 2829 | 845.2 | 1649.6 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 2829
2022-12-29 06:00 | 6:00 | 3080.2 | 845.2 | 1882.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3080.2
2022-12-29 07:00 | 7:00 | 3349.1 | 845.2 | 2039.2 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 119.2 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3349.1
2022-12-29 08:00 | 8:00 | 3496.5 | 845.2 | 1795.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 563.9 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 3496.5
2022-12-29 09:00 | 9:00 | 3399.7 | 845.2 | 1242.903 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 997.3 | 0 | 73 | 0 | 20.597 | 0 | 3399.7
2022-12-29 10:00 | 10:00 | 3252.9 | 845.2 | 1210.4845 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1279.1 | 0 | 93.2 | 0 | -395.7846 | 0 | 3252.9
2022-12-29 11:00 | 11:00 | 3138.2 | 845.2 | 1182.3038 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1370.3 | 0 | 94.1 | 0 | -574.4038 | 0 | 3138.2
2022-12-29 12:00 | 12:00 | 3056.3 | 845.2 | 1162.1818 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1324.4 | 0 | 93.2 | 0 | -589.3818 | 0 | 3056.3
2022-12-29 13:00 | 13:00 | 3002.7 | 845.2 | 1149.0128 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1131.7 | 0 | 80.7 | 0 | -424.6128 | 0 | 3002.7
2022-12-29 14:00 | 14:00 | 2977.8 | 845.2 | 1142.8951 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 797.7 | 0 | 89.3 | 0 | -117.9951 | 0 | 2977.8
2022-12-29 15:00 | 15:00 | 3032.8 | 845.2 | 1525.3 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 355.2 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 3032.8
2022-12-29 16:00 | 16:00 | 3155.9 | 845.2 | 1922.9 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 31.7 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3155.9
2022-12-29 17:00 | 17:00 | 3414.4 | 845.2 | 2114.1 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3414.4
2022-12-29 18:00 | 18:00 | 3471.1 | 845.2 | 2160.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 3471.1
2022-12-29 19:00 | 19:00 | 3447.3 | 845.2 | 2123 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3447.3
2022-12-29 20:00 | 20:00 | 3401.4 | 845.2 | 2076.2 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 3401.4
2022-12-29 21:00 | 21:00 | 3277.4 | 845.2 | 1933 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 3277.4
2022-12-29 22:00 | 22:00 | 3120.8 | 845.2 | 1776 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 3120.8
2022-12-29 23:00 | 23:00 | 2951.4 | 845.2 | 1711.7 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 2951.4
2022-12-30 | 0:00 | 2736.5 | 845.2 | 1053.8 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 504.2 | 0 | 2736.5
2022-12-30 01:00 | 1:00 | 2627.8 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 417.8 | 0 | 2627.8
2022-12-30 02:00 | 2:00 | 2595.5 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 388.4 | 0 | 2595.5
2022-12-30 03:00 | 3:00 | 2581.2 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 362.6 | 0 | 2581.2
2022-12-30 04:00 | 4:00 | 2584.4 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 357.1 | 0 | 2584.4
2022-12-30 05:00 | 5:00 | 2662.7 | 845.2 | 1053.8 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 415 | 0 | 2662.7
2022-12-30 06:00 | 6:00 | 2873.8 | 845.2 | 1053.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 564.9 | 0 | 2873.8
2022-12-30 07:00 | 7:00 | 3126.7 | 845.2 | 1053.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 98.9 | 0 | 162.3 | 0 | 703.6 | 0 | 3126.7
2022-12-30 08:00 | 8:00 | 3335.7 | 845.2 | 1208.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 483.7 | 0 | 177.7 | 0 | 400.3 | 0 | 3335.7
2022-12-30 09:00 | 9:00 | 3284.1 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 848.9 | 0 | 184.4 | 0 | 131.1 | 0 | 3284.1
2022-12-30 10:00 | 10:00 | 3153.5 | 845.2 | 1186.0629 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1103.3 | 0 | 195 | 0 | -396.7629 | 0 | 3153.5
2022-12-30 11:00 | 11:00 | 3065.3 | 845.2 | 1164.393 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1293.3 | 0 | 213.2 | 0 | -671.493 | 0 | 3065.3
2022-12-30 12:00 | 12:00 | 2990.5 | 845.2 | 1146.0153 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1311 | 0 | 211.3 | 0 | -743.7153 | 0 | 2990.5
2022-12-30 13:00 | 13:00 | 2911.7 | 845.2 | 1126.6549 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 1130.5 | 0 | 206.5 | 0 | -617.8549 | 0 | 2911.7
2022-12-30 14:00 | 14:00 | 2871.2 | 845.2 | 1116.7045 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 783.1 | 0 | 211.3 | 0 | -305.8045 | 0 | 2871.2
2022-12-30 15:00 | 15:00 | 2944.5 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 355.7 | 0 | 209.4 | 0 | 259.7 | 0 | 2944.5
2022-12-30 16:00 | 16:00 | 3097.8 | 845.2 | 1053.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 33.3 | 0 | 195.9 | 0 | 706.7 | 0 | 3097.8
2022-12-30 17:00 | 17:00 | 3368.9 | 845.2 | 1053.8 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 925.5 | 0 | 3368.9
2022-12-30 18:00 | 18:00 | 3443.6 | 845.2 | 2065.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 3443.6
2022-12-30 19:00 | 19:00 | 3435.2 | 845.2 | 2053.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 3435.2
2022-12-30 20:00 | 20:00 | 3397.9 | 845.2 | 2039 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3397.9
2022-12-30 21:00 | 21:00 | 3289.5 | 845.2 | 1938.3 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 3289.5
2022-12-30 22:00 | 22:00 | 3118.8 | 845.2 | 1779.8 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 3118.8
2022-12-30 23:00 | 23:00 | 2974.6 | 845.2 | 1738.8 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 2974.6
2022-12-31 | 0:00 | 2770.9 | 845.2 | 1547.3 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2770.9
2022-12-31 01:00 | 1:00 | 2664.3 | 845.2 | 1466.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 2664.3
2022-12-31 02:00 | 2:00 | 2618.2 | 845.2 | 1417.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 2618.2
2022-12-31 03:00 | 3:00 | 2589.1 | 845.2 | 1380.1 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 2589.1
2022-12-31 04:00 | 4:00 | 2585 | 845.2 | 1361.6 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 2585
2022-12-31 05:00 | 5:00 | 2638.8 | 845.2 | 1386.4 | 135.8 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 2638.8
2022-12-31 06:00 | 6:00 | 2795.5 | 845.2 | 1528 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 2795.5
2022-12-31 07:00 | 7:00 | 3029.9 | 845.2 | 1678.2 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 90.9 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 3029.9
2022-12-31 08:00 | 8:00 | 3249.1 | 845.2 | 1604.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 441.1 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 3249.1
2022-12-31 09:00 | 9:00 | 3254.7 | 845.2 | 1321.9365 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 717.3 | 0 | 138.3 | 0 | 11.2635 | 0 | 3254.7
2022-12-31 10:00 | 10:00 | 3161.7 | 845.2 | 1188.0776 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 907.4 | 0 | 143.1 | 0 | -142.7776 | 0 | 3161.7
2022-12-31 11:00 | 11:00 | 3082.2 | 845.2 | 1168.5452 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 961.3 | 0 | 167.1 | 0 | -280.6452 | 0 | 3082.2
2022-12-31 12:00 | 12:00 | 3030.5 | 845.2 | 1155.843 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 981.7 | 0 | 158.5 | 0 | -331.443 | 0 | 3030.5
2022-12-31 13:00 | 13:00 | 2932.7 | 845.2 | 1131.8144 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 904.9 | 0 | 193.1 | 0 | -363.0144 | 0 | 2932.7
2022-12-31 14:00 | 14:00 | 2885.1 | 845.2 | 1120.1196 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 690.5 | 0 | 216.1 | 0 | -207.5196 | 0 | 2885.1
2022-12-31 15:00 | 15:00 | 2937.6 | 845.2 | 1053.8 | 123.1 | 0.7 | 96.9 | 333.3 | 0 | 229.6 | 0 | 255 | 0 | 2937.6
2022-12-31 16:00 | 16:00 | 3095.2 | 845.2 | 1730.9 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 32.4 | 0 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 3095.2
2022-12-31 17:00 | 17:00 | 3385.1 | 845.2 | 1291.2679 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 665.832 | 0 | 3385.1
2022-12-31 18:00 | 18:00 | 3456 | 845.2 | 2036.6 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 3456
2022-12-31 19:00 | 19:00 | 3422.1 | 845.2 | 2011.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 3422.1
2022-12-31 20:00 | 20:00 | 3363.8 | 845.2 | 1969.4 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 3363.8
2022-12-31 21:00 | 21:00 | 3277.8 | 845.2 | 1856.5 | 259.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3277.8
2022-12-31 22:00 | 22:00 | 3159 | 845.2 | 1707.6 | 258.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 3159
2022-12-31 23:00 | 23:00 | 3119.1 | 845.2 | 1768 | 165.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3119.1
2023-01-01 | 0:00 | 2932.3 | 845.2 | 1660.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2932.3
2023-01-01 01:00 | 1:00 | 2780.8 | 845.2 | 1505.8 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 2780.8
2023-01-01 02:00 | 2:00 | 2694.5 | 845.2 | 1412.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 2694.5
2023-01-01 03:00 | 3:00 | 2634.5 | 845.2 | 1350.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 2634.5
2023-01-01 04:00 | 4:00 | 2607.9 | 845.2 | 1299.3 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 254.5 | 0 | 0 | 0 | 2607.9
2023-01-01 05:00 | 5:00 | 2636.4 | 845.2 | 1318.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 264.1 | 0 | 0 | 0 | 2636.4
2023-01-01 06:00 | 6:00 | 2745.8 | 845.2 | 1402.1 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 2745.8
2023-01-01 07:00 | 7:00 | 2926.6 | 845.2 | 1483.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 110.3 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2926.6
2023-01-01 08:00 | 8:00 | 3020.7 | 845.2 | 1172.7743 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 543.4 | 0 | 236.3 | 0 | 18.7257 | 0 | 3020.7
2023-01-01 09:00 | 9:00 | 2895.7 | 845.2 | 1122.7239 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 980.1 | 0 | 229.6 | 0 | -486.2239 | 0 | 2895.7
2023-01-01 10:00 | 10:00 | 2739 | 845.2 | 1084.2242 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1281.4 | 0 | 232.4 | 0 | -908.5242 | 0 | 2739
2023-01-01 11:00 | 11:00 | 2607.5 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1403.3 | -42.606 | 228.6 | -6.9406 | -1078.1534 | 0 | 2607.5
2023-01-01 12:00 | 12:00 | 2528.7 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1372.4 | -68.0876 | 211.3 | -10.483 | -1079.7294 | 0 | 2528.7
2023-01-01 13:00 | 13:00 | 2459.9 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1181.5 | 0 | 210.3 | 0 | -1035.2 | 0 | 2459.9
2023-01-01 14:00 | 14:00 | 2453.6 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 813.9 | 0 | 199.8 | 0 | -663.4 | 0 | 2453.6
2023-01-01 15:00 | 15:00 | 2526.8 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 360.5 | 0 | 192.1 | 0 | -129.1 | 0 | 2526.8
2023-01-01 16:00 | 16:00 | 2679.1 | 845.2 | 1053.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 35.4 | 0 | 194 | 0 | 305.8 | 0 | 2679.1
2023-01-01 17:00 | 17:00 | 2968.1 | 845.2 | 1053.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 533.7 | 0 | 2968.1
2023-01-01 18:00 | 18:00 | 3056.1 | 845.2 | 1053.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 218 | 0 | 602.5 | 0 | 3056.1
2023-01-01 19:00 | 19:00 | 3074.6 | 845.2 | 1053.8 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 206.5 | 0 | 631.9 | 0 | 3074.6
2023-01-01 20:00 | 20:00 | 3078.6 | 845.2 | 1053.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 657.6 | 0 | 3078.6
2023-01-01 21:00 | 21:00 | 3042.6 | 845.2 | 1053.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 621.6 | 0 | 3042.6
2023-01-01 22:00 | 22:00 | 2913.9 | 845.2 | 1140.3684 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 413.1316 | 0 | 2913.9
2023-01-01 23:00 | 23:00 | 2790.8 | 845.2 | 1530.7 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2790.8
2023-01-02 | 0:00 | 2616.3 | 845.2 | 1427.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 2616.3
2023-01-02 01:00 | 1:00 | 2515.5 | 845.2 | 1356.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 2515.5
2023-01-02 02:00 | 2:00 | 2485.1 | 845.2 | 1362.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2485.1
2023-01-02 03:00 | 3:00 | 2476.1 | 845.2 | 1362.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 2476.1
2023-01-02 04:00 | 4:00 | 2475.5 | 845.2 | 1375.3 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 2475.5
2023-01-02 05:00 | 5:00 | 2534.9 | 845.2 | 1444.3 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2534.9
2023-01-02 06:00 | 6:00 | 2696.3 | 845.2 | 1562 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2696.3
2023-01-02 07:00 | 7:00 | 2919 | 845.2 | 1653.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 109.4 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 2919
2023-01-02 08:00 | 8:00 | 3059.2 | 845.2 | 1417.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 538.8 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 3059.2
2023-01-02 09:00 | 9:00 | 2982.1 | 845.2 | 1143.9515 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 968.9 | 0 | 44.2 | 0 | -224.4515 | 0 | 2982.1
2023-01-02 10:00 | 10:00 | 2873.6 | 845.2 | 1117.2941 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1253.2 | 0 | 43.2 | 0 | -589.5941 | 0 | 2873.6
2023-01-02 11:00 | 11:00 | 2785.5 | 845.2 | 1095.6488 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1365.1 | 0 | 40.3 | 0 | -765.0488 | 0 | 2785.5
2023-01-02 12:00 | 12:00 | 2737.7 | 845.2 | 1083.9048 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1309.1 | 0 | 39.4 | 0 | -744.2048 | 0 | 2737.7
2023-01-02 13:00 | 13:00 | 2718 | 845.2 | 1079.0647 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1088.9 | 0 | 40.3 | 0 | -539.7647 | 0 | 2718
2023-01-02 14:00 | 14:00 | 2740.9 | 845.2 | 1084.691 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 678.9 | 0 | 42.3 | 0 | -114.491 | 0 | 2740.9
2023-01-02 15:00 | 15:00 | 2826.2 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 283 | 0 | 61.5 | 0 | 378.4 | 0 | 2826.2
2023-01-02 16:00 | 16:00 | 2991.3 | 845.2 | 1786.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 28.3 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 2991.3
2023-01-02 17:00 | 17:00 | 3240.5 | 845.2 | 1946.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 3240.5
2023-01-02 18:00 | 18:00 | 3321.9 | 845.2 | 2007.6 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3321.9
2023-01-02 19:00 | 19:00 | 3337 | 845.2 | 1988.4 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 3337
2023-01-02 20:00 | 20:00 | 3324.5 | 845.2 | 1971.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 3324.5
2023-01-02 21:00 | 21:00 | 3252.9 | 845.2 | 1881.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 3252.9
2023-01-02 22:00 | 22:00 | 3109.5 | 845.2 | 1715.4 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 3109.5
2023-01-02 23:00 | 23:00 | 2959.5 | 845.2 | 1643.7 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 0 | 0 | 2959.5
2023-01-03 | 0:00 | 2751.5 | 845.2 | 1459.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 2751.5
2023-01-03 01:00 | 1:00 | 2633.1 | 845.2 | 1348.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 230.5 | 0 | 0 | 0 | 2633.1
2023-01-03 02:00 | 2:00 | 2589.8 | 845.2 | 1339.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 2589.8
2023-01-03 03:00 | 3:00 | 2561.4 | 845.2 | 1327.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 2561.4
2023-01-03 04:00 | 4:00 | 2559.3 | 845.2 | 1326.6 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 2559.3
2023-01-03 05:00 | 5:00 | 2620.9 | 845.2 | 1386.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 2620.9
2023-01-03 06:00 | 6:00 | 2806.6 | 845.2 | 1548.4 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 2806.6
2023-01-03 07:00 | 7:00 | 3067.9 | 845.2 | 1700.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 112.4 | 0 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 3067.9
2023-01-03 08:00 | 8:00 | 3207.5 | 845.2 | 1459.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 542.5 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 3207.5
2023-01-03 09:00 | 9:00 | 3119.4 | 845.2 | 1177.6849 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 978.1 | 0 | 150.8 | 0 | -236.6849 | 0 | 3119.4
2023-01-03 10:00 | 10:00 | 2993 | 845.2 | 1146.6296 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1272.6 | 0 | 149.8 | 0 | -625.5296 | 0 | 2993
2023-01-03 11:00 | 11:00 | 2889.5 | 845.2 | 1121.2006 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1398 | 0 | 137.3 | 0 | -816.5006 | 0 | 2889.5
2023-01-03 12:00 | 12:00 | 2822.4 | 845.2 | 1104.7148 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1351.9 | 0 | 131.6 | 0 | -815.3148 | 0 | 2822.4
2023-01-03 13:00 | 13:00 | 2758.2 | 845.2 | 1088.9414 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1158.4 | 0 | 120.1 | 0 | -658.7414 | 0 | 2758.2
2023-01-03 14:00 | 14:00 | 2747.2 | 845.2 | 1086.2388 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 808.9 | 0 | 111.4 | 0 | -308.8388 | 0 | 2747.2
2023-01-03 15:00 | 15:00 | 2845.9 | 845.2 | 1301.1178 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 375.2 | 0 | 115.3 | 0 | 4.7822 | 0 | 2845.9
2023-01-03 16:00 | 16:00 | 3032.8 | 845.2 | 1790.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 41.1 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 3032.8
2023-01-03 17:00 | 17:00 | 3351.7 | 845.2 | 2068.1 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3351.7
2023-01-03 18:00 | 18:00 | 3462.8 | 845.2 | 2184 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3462.8
2023-01-03 19:00 | 19:00 | 3472.7 | 845.2 | 2198.1 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3472.7
2023-01-03 20:00 | 20:00 | 3457 | 845.2 | 2194.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3457
2023-01-03 21:00 | 21:00 | 3355.4 | 845.2 | 2092.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3355.4
2023-01-03 22:00 | 22:00 | 3175.7 | 845.2 | 1900.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3175.7
2023-01-03 23:00 | 23:00 | 3016.4 | 845.2 | 1831.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3016.4
2023-01-04 | 0:00 | 2799.1 | 845.2 | 1651.8 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 2799.1
2023-01-04 01:00 | 1:00 | 2688.2 | 845.2 | 1535.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 2688.2
2023-01-04 02:00 | 2:00 | 2650.3 | 845.2 | 1500 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 2650.3
2023-01-04 03:00 | 3:00 | 2633.4 | 845.2 | 1479.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 2633.4
2023-01-04 04:00 | 4:00 | 2654.2 | 845.2 | 1494.4 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 2654.2
2023-01-04 05:00 | 5:00 | 2789.6 | 845.2 | 1622.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 2789.6
2023-01-04 06:00 | 6:00 | 3120.3 | 845.2 | 1906.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 3120.3
2023-01-04 07:00 | 7:00 | 3473.1 | 845.2 | 2160.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 110 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 3473.1
2023-01-04 08:00 | 8:00 | 3682.5 | 845.2 | 1984.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 537.4 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 3682.5
2023-01-04 09:00 | 9:00 | 3616.3 | 845.2 | 1492.1614 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 968.2 | 0 | 101.8 | 0 | 4.6386 | 0 | 3616.3
2023-01-04 10:00 | 10:00 | 3472.9 | 845.2 | 1264.5365 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1262.8 | 0 | 120.1 | 0 | -224.0365 | 0 | 3472.9
2023-01-04 11:00 | 11:00 | 3359.7 | 845.2 | 1236.7243 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1389.3 | 0 | 145 | 0 | -460.8243 | 0 | 3359.7
2023-01-04 12:00 | 12:00 | 3295.7 | 845.2 | 1221.0001 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1359.6 | 0 | 165.2 | 0 | -499.6001 | 0 | 3295.7
2023-01-04 13:00 | 13:00 | 3277.6 | 845.2 | 1216.5531 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1124.2 | 0 | 196.9 | 0 | -309.5531 | 0 | 3277.6
2023-01-04 14:00 | 14:00 | 3245.8 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 762.6 | 0 | 219 | 0 | 160.9 | 0 | 3245.8
2023-01-04 15:00 | 15:00 | 3336.4 | 845.2 | 1687.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 367.9 | 0 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 3336.4
2023-01-04 16:00 | 16:00 | 3511.4 | 845.2 | 2139.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 40.9 | 0 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 3511.4
2023-01-04 17:00 | 17:00 | 3786.7 | 845.2 | 2365.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 3786.7
2023-01-04 18:00 | 18:00 | 3862 | 845.2 | 2462.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 3862
2023-01-04 19:00 | 19:00 | 3846 | 845.2 | 2446.5 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 3846
2023-01-04 20:00 | 20:00 | 3790 | 845.2 | 2400.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 3790
2023-01-04 21:00 | 21:00 | 3633.2 | 845.2 | 2252.6 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 3633.2
2023-01-04 22:00 | 22:00 | 3409.3 | 845.2 | 2037.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 3409.3
2023-01-04 23:00 | 23:00 | 3186.4 | 845.2 | 1902.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3186.4
2023-01-05 | 0:00 | 2926.5 | 845.2 | 1677.4 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2926.5
2023-01-05 01:00 | 1:00 | 2800.6 | 845.2 | 1549.6 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 2800.6
2023-01-05 02:00 | 2:00 | 2755.8 | 845.2 | 1511.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2755.8
2023-01-05 03:00 | 3:00 | 2738.7 | 845.2 | 1489.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 2738.7
2023-01-05 04:00 | 4:00 | 2775.2 | 845.2 | 1515.6 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 2775.2
2023-01-05 05:00 | 5:00 | 2973 | 845.2 | 1721 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 2973
2023-01-05 06:00 | 6:00 | 3406 | 845.2 | 2123.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 3406
2023-01-05 07:00 | 7:00 | 3857.1 | 845.2 | 2459.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 112.8 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3857.1
2023-01-05 08:00 | 8:00 | 4168 | 845.2 | 2376.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 547.7 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 4168
2023-01-05 09:00 | 9:00 | 4188 | 845.2 | 1963.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 986.7 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 4188
2023-01-05 10:00 | 10:00 | 4059.7 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1279.3 | 0 | 174.8 | 0 | 502.3 | 0 | 4059.7
2023-01-05 11:00 | 11:00 | 3954.6 | 845.2 | 1125.1433 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1407.6 | 0 | 167.1 | 0 | 205.2567 | 0 | 3954.6
2023-01-05 12:00 | 12:00 | 3803.3 | 845.2 | 1177.181 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1373.6 | 0 | 169 | 0 | 34.019 | 0 | 3803.3
2023-01-05 13:00 | 13:00 | 3814 | 845.2 | 1377.4713 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1197.2 | 0 | 171.9 | 0 | 17.9287 | 0 | 3814
2023-01-05 14:00 | 14:00 | 3803.8 | 845.2 | 1745.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 852.1 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3803.8
2023-01-05 15:00 | 15:00 | 3886 | 845.2 | 2307.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 397.2 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 3886
2023-01-05 16:00 | 16:00 | 4060.3 | 845.2 | 2812.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 46 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 4060.3
2023-01-05 17:00 | 17:00 | 4228.3 | 845.2 | 2945.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 4228.3
2023-01-05 18:00 | 18:00 | 4247.8 | 845.2 | 2962.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 4247.8
2023-01-05 19:00 | 19:00 | 4196.8 | 845.2 | 2914.5 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 4196.8
2023-01-05 20:00 | 20:00 | 4099.2 | 845.2 | 2810.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 4099.2
2023-01-05 21:00 | 21:00 | 3926.1 | 845.2 | 2646.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3926.1
2023-01-05 22:00 | 22:00 | 3683.7 | 845.2 | 2424.1 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 3683.7
2023-01-05 23:00 | 23:00 | 3447.6 | 845.2 | 2282.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 3447.6
2023-01-06 | 0:00 | 3172.3 | 845.2 | 1053.8 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 977 | 0 | 3172.3
2023-01-06 01:00 | 1:00 | 3050.9 | 845.2 | 1918 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3050.9
2023-01-06 02:00 | 2:00 | 2996.5 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 818.3 | 0 | 2996.5
2023-01-06 03:00 | 3:00 | 2985.7 | 845.2 | 1857.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 2985.7
2023-01-06 04:00 | 4:00 | 3023.3 | 845.2 | 1900 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3023.3
2023-01-06 05:00 | 5:00 | 3237.5 | 845.2 | 2128.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3237.5
2023-01-06 06:00 | 6:00 | 3698.6 | 845.2 | 2557.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 3698.6
2023-01-06 07:00 | 7:00 | 4158.9 | 845.2 | 2922.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 105.9 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 4158.9
2023-01-06 08:00 | 8:00 | 4561.5 | 845.2 | 2974.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 503.7 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 4561.5
2023-01-06 09:00 | 9:00 | 4622.5 | 845.2 | 2605.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 936.9 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 4622.5
2023-01-06 10:00 | 10:00 | 4416.4 | 845.2 | 2087.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1254 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4416.4
2023-01-06 11:00 | 11:00 | 4277.6 | 845.2 | 1828 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1378 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4277.6
2023-01-06 12:00 | 12:00 | 4078 | 845.2 | 1696.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1312.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 4078
2023-01-06 13:00 | 13:00 | 4089.3 | 845.2 | 1901.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1119.7 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4089.3
2023-01-06 14:00 | 14:00 | 4039.9 | 845.2 | 2241.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 732.4 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4039.9
2023-01-06 15:00 | 15:00 | 4000.2 | 845.2 | 2641.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 292.7 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4000.2
2023-01-06 16:00 | 16:00 | 4164.1 | 845.2 | 3031.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 26.8 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4164.1
2023-01-06 17:00 | 17:00 | 4307.7 | 845.2 | 3109.6 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4307.7
2023-01-06 18:00 | 18:00 | 4280.7 | 845.2 | 3080.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4280.7
2023-01-06 19:00 | 19:00 | 4177.5 | 845.2 | 2979.7 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4177.5
2023-01-06 20:00 | 20:00 | 4037.5 | 845.2 | 2841.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4037.5
2023-01-06 21:00 | 21:00 | 3834.5 | 845.2 | 2639.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3834.5
2023-01-06 22:00 | 22:00 | 3621.8 | 845.2 | 2427.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3621.8
2023-01-06 23:00 | 23:00 | 3387.3 | 845.2 | 2283.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3387.3
2023-01-07 | 0:00 | 3119.7 | 845.2 | 2043.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 3119.7
2023-01-07 01:00 | 1:00 | 2978.2 | 845.2 | 1884.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2978.2
2023-01-07 02:00 | 2:00 | 2919.7 | 845.2 | 1818.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 2919.7
2023-01-07 03:00 | 3:00 | 2882 | 845.2 | 1760.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2882
2023-01-07 04:00 | 4:00 | 2880.4 | 845.2 | 1731.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 2880.4
2023-01-07 05:00 | 5:00 | 2959.3 | 845.2 | 1765 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 2959.3
2023-01-07 06:00 | 6:00 | 3202 | 845.2 | 1928.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 3202
2023-01-07 07:00 | 7:00 | 3524.8 | 845.2 | 2136.7 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 91.5 | 0 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 3524.8
2023-01-07 08:00 | 8:00 | 3854.1 | 845.2 | 2141.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 441.9 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 3854.1
2023-01-07 09:00 | 9:00 | 3894.1 | 845.2 | 1841.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 778.1 | 0 | 224.7 | 0 | 0 | 0 | 3894.1
2023-01-07 10:00 | 10:00 | 3737.4 | 845.2 | 1361.3946 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1085 | 0 | 223.8 | 0 | 17.7054 | 0 | 3737.4
2023-01-07 11:00 | 11:00 | 3615.7 | 845.2 | 1299.6211 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1338 | 0 | 226.7 | 0 | -298.1211 | 0 | 3615.7
2023-01-07 12:00 | 12:00 | 3487.5 | 845.2 | 1268.1236 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1343.7 | 0 | 225.7 | 0 | -399.5236 | 0 | 3487.5
2023-01-07 13:00 | 13:00 | 3453.1 | 845.2 | 1259.6718 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1201 | 0 | 218 | 0 | -275.0718 | 0 | 3453.1
2023-01-07 14:00 | 14:00 | 3424.5 | 845.2 | 1303.4344 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 841.2 | 0 | 214.2 | 0 | 16.1656 | 0 | 3424.5
2023-01-07 15:00 | 15:00 | 3462 | 845.2 | 1816.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 394.4 | 0 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 3462
2023-01-07 16:00 | 16:00 | 3554.6 | 845.2 | 2216.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 46.6 | 0 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 3554.6
2023-01-07 17:00 | 17:00 | 3802.3 | 845.2 | 2427.4 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 3802.3
2023-01-07 18:00 | 18:00 | 3866.1 | 845.2 | 2502.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 3866.1
2023-01-07 19:00 | 19:00 | 3846.4 | 845.2 | 2497.8 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 3846.4
2023-01-07 20:00 | 20:00 | 3779 | 845.2 | 2444.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 3779
2023-01-07 21:00 | 21:00 | 3641.4 | 845.2 | 2308.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 3641.4
2023-01-07 22:00 | 22:00 | 3460.9 | 845.2 | 2123.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 3460.9
2023-01-07 23:00 | 23:00 | 3285.6 | 845.2 | 2049.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3285.6
2023-01-08 | 0:00 | 3078.1 | 845.2 | 1885.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 3078.1
2023-01-08 01:00 | 1:00 | 2958 | 845.2 | 1770.4 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 2958
2023-01-08 02:00 | 2:00 | 2905.9 | 845.2 | 1727.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 2905.9
2023-01-08 03:00 | 3:00 | 2878.1 | 845.2 | 1703.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 2878.1
2023-01-08 04:00 | 4:00 | 2876.7 | 845.2 | 1699.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 2876.7
2023-01-08 05:00 | 5:00 | 2935.4 | 845.2 | 1762.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 2935.4
2023-01-08 06:00 | 6:00 | 3122.6 | 845.2 | 1922 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 3122.6
2023-01-08 07:00 | 7:00 | 3384.2 | 845.2 | 2068.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 113.9 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 3384.2
2023-01-08 08:00 | 8:00 | 3575.8 | 845.2 | 1868.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 551.3 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 3575.8
2023-01-08 09:00 | 9:00 | 3526.5 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1000 | 0 | 103.7 | 0 | 319.5 | 0 | 3526.5
2023-01-08 10:00 | 10:00 | 3376.8 | 845.2 | 1240.9256 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1309.7 | 0 | 103.7 | 0 | -327.0256 | 0 | 3376.8
2023-01-08 11:00 | 11:00 | 3260.1 | 845.2 | 1212.2535 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1440.9 | 0 | 99.9 | 0 | -542.4535 | 0 | 3260.1
2023-01-08 12:00 | 12:00 | 3197.1 | 845.2 | 1196.775 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1402 | 0 | 99.9 | 0 | -551.075 | 0 | 3197.1
2023-01-08 13:00 | 13:00 | 3128.9 | 845.2 | 1180.0189 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1210.7 | 0 | 78.8 | 0 | -390.1189 | 0 | 3128.9
2023-01-08 14:00 | 14:00 | 3100.2 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 857 | 0 | 60.5 | 0 | 79.4 | 0 | 3100.2
2023-01-08 15:00 | 15:00 | 3158.4 | 845.2 | 1649.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 407.5 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 3158.4
2023-01-08 16:00 | 16:00 | 3296.7 | 845.2 | 2116.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 52.3 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3296.7
2023-01-08 17:00 | 17:00 | 3598.9 | 845.2 | 2393.1 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3598.9
2023-01-08 18:00 | 18:00 | 3689.3 | 845.2 | 2487.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 3689.3
2023-01-08 19:00 | 19:00 | 3668.6 | 845.2 | 2457.4 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 3668.6
2023-01-08 20:00 | 20:00 | 3586.1 | 845.2 | 2364 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 3586.1
2023-01-08 21:00 | 21:00 | 3461.1 | 845.2 | 2232.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3461.1
2023-01-08 22:00 | 22:00 | 3258.6 | 845.2 | 2006.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 3258.6
2023-01-08 23:00 | 23:00 | 3084 | 845.2 | 1906.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3084
2023-01-09 | 0:00 | 2878.2 | 845.2 | 1730 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 2878.2
2023-01-09 01:00 | 1:00 | 2783.6 | 845.2 | 1620 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 2783.6
2023-01-09 02:00 | 2:00 | 2751.5 | 845.2 | 1583.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 2751.5
2023-01-09 03:00 | 3:00 | 2755.1 | 845.2 | 1588.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 2755.1
2023-01-09 04:00 | 4:00 | 2786.4 | 845.2 | 1617 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 2786.4
2023-01-09 05:00 | 5:00 | 2888.3 | 845.2 | 1705.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 2888.3
2023-01-09 06:00 | 6:00 | 3125.2 | 845.2 | 1904.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 3125.2
2023-01-09 07:00 | 7:00 | 3441.5 | 845.2 | 2116 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 110.5 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 3441.5
2023-01-09 08:00 | 8:00 | 3692.7 | 845.2 | 1932.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 550.2 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 3692.7
2023-01-09 09:00 | 9:00 | 3692.9 | 845.2 | 1470.6808 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1005.4 | 0 | 159.4 | 0 | 7.9192 | 0 | 3692.9
2023-01-09 10:00 | 10:00 | 3563.1 | 845.2 | 1286.6978 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1312.8 | 0 | 155.6 | 0 | -241.4978 | 0 | 3563.1
2023-01-09 11:00 | 11:00 | 3438.7 | 845.2 | 1256.1339 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1446.6 | 0 | 150.8 | 0 | -464.3339 | 0 | 3438.7
2023-01-09 12:00 | 12:00 | 3316 | 845.2 | 1225.9876 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1416.4 | 0 | 150.8 | 0 | -526.6876 | 0 | 3316
2023-01-09 13:00 | 13:00 | 3302.6 | 845.2 | 1222.6954 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1236.4 | 0 | 169 | 0 | -374.9954 | 0 | 3302.6
2023-01-09 14:00 | 14:00 | 3283.1 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 890.5 | 0 | 142.1 | 0 | 147.2 | 0 | 3283.1
2023-01-09 15:00 | 15:00 | 3330.4 | 845.2 | 1747.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 425.2 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 3330.4
2023-01-09 16:00 | 16:00 | 3445.4 | 845.2 | 2185.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 55.2 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 3445.4
2023-01-09 17:00 | 17:00 | 3710.4 | 845.2 | 2416.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 3710.4
2023-01-09 18:00 | 18:00 | 3780.4 | 845.2 | 2497.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 3780.4
2023-01-09 19:00 | 19:00 | 3747.7 | 845.2 | 2470.2 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3747.7
2023-01-09 20:00 | 20:00 | 3679.4 | 845.2 | 2394.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3679.4
2023-01-09 21:00 | 21:00 | 3530.4 | 845.2 | 2238.1 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 3530.4
2023-01-09 22:00 | 22:00 | 3306.6 | 845.2 | 2015.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 3306.6
2023-01-09 23:00 | 23:00 | 3096.2 | 845.2 | 1888 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 3096.2
2023-01-10 | 0:00 | 2871.4 | 845.2 | 1650.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 2871.4
2023-01-10 01:00 | 1:00 | 2760.8 | 845.2 | 1540.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 2760.8
2023-01-10 02:00 | 2:00 | 2746.8 | 845.2 | 1538.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 2746.8
2023-01-10 03:00 | 3:00 | 2755.7 | 845.2 | 1566 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 2755.7
2023-01-10 04:00 | 4:00 | 2827.6 | 845.2 | 1642.9 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 2827.6
2023-01-10 05:00 | 5:00 | 3039.5 | 845.2 | 1856.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3039.5
2023-01-10 06:00 | 6:00 | 3497.2 | 845.2 | 2278.4 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3497.2
2023-01-10 07:00 | 7:00 | 3907.9 | 845.2 | 2575.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 113.5 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3907.9
2023-01-10 08:00 | 8:00 | 4233.9 | 845.2 | 2517.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 541.4 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 4233.9
2023-01-10 09:00 | 9:00 | 4345.5 | 845.2 | 2207.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 970.8 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 4345.5
2023-01-10 10:00 | 10:00 | 4296.7 | 845.2 | 1901.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1234.1 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 4296.7
2023-01-10 11:00 | 11:00 | 4226.3 | 845.2 | 1757.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1321.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4226.3
2023-01-10 12:00 | 12:00 | 4062.7 | 845.2 | 1628.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1295.3 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 4062.7
2023-01-10 13:00 | 13:00 | 4125.6 | 845.2 | 1840 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1155.4 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 4125.6
2023-01-10 14:00 | 14:00 | 4124 | 845.2 | 2142.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 863.4 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 4124
2023-01-10 15:00 | 15:00 | 4205.7 | 845.2 | 2672.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 432.6 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 4205.7
2023-01-10 16:00 | 16:00 | 4358.8 | 845.2 | 3157.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 61 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 4358.8
2023-01-10 17:00 | 17:00 | 4530.7 | 845.2 | 3295.1 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 4530.7
2023-01-10 18:00 | 18:00 | 4527.2 | 845.2 | 3300.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 4527.2
2023-01-10 19:00 | 19:00 | 4434.2 | 845.2 | 3210.5 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 4434.2
2023-01-10 20:00 | 20:00 | 4312.3 | 845.2 | 3088.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 4312.3
2023-01-10 21:00 | 21:00 | 4108.5 | 845.2 | 2885.4 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 4108.5
2023-01-10 22:00 | 22:00 | 3855.3 | 845.2 | 2631.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3855.3
2023-01-10 23:00 | 23:00 | 3593.1 | 845.2 | 2450.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 3593.1
2023-01-11 | 0:00 | 3311.8 | 845.2 | 2193.3 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 3311.8
2023-01-11 01:00 | 1:00 | 3180.7 | 845.2 | 2052.6 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3180.7
2023-01-11 02:00 | 2:00 | 3127.9 | 845.2 | 2001.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3127.9
2023-01-11 03:00 | 3:00 | 3109.4 | 845.2 | 1973.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 3109.4
2023-01-11 04:00 | 4:00 | 3152.7 | 845.2 | 2011.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3152.7
2023-01-11 05:00 | 5:00 | 3370.6 | 845.2 | 2233.9 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3370.6
2023-01-11 06:00 | 6:00 | 3855.8 | 845.2 | 2682.1 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3855.8
2023-01-11 07:00 | 7:00 | 4294.4 | 845.2 | 3010.9 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 108.9 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 4294.4
2023-01-11 08:00 | 8:00 | 4626.3 | 845.2 | 2959.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 529.3 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 4626.3
2023-01-11 09:00 | 9:00 | 4658.4 | 845.2 | 2617.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 904.1 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 4658.4
2023-01-11 10:00 | 10:00 | 4446.1 | 845.2 | 2134.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1158.3 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 4446.1
2023-01-11 11:00 | 11:00 | 4265.5 | 845.2 | 1772 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1323.9 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 4265.5
2023-01-11 12:00 | 12:00 | 4039.5 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1391.3 | 0 | 129.7 | 0 | 415.2 | 0 | 4039.5
2023-01-11 13:00 | 13:00 | 4055.1 | 845.2 | 1679.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1219.9 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 4055.1
2023-01-11 14:00 | 14:00 | 4003.8 | 845.2 | 1960.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 900.3 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 4003.8
2023-01-11 15:00 | 15:00 | 4040.5 | 845.2 | 2427.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 449 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 4040.5
2023-01-11 16:00 | 16:00 | 4168.5 | 845.2 | 2878.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 65.6 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 4168.5
2023-01-11 17:00 | 17:00 | 4351.6 | 845.2 | 3017.1 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 4351.6
2023-01-11 18:00 | 18:00 | 4378.1 | 845.2 | 3012.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 4378.1
2023-01-11 19:00 | 19:00 | 4307.6 | 845.2 | 2920.6 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 4307.6
2023-01-11 20:00 | 20:00 | 4212.8 | 845.2 | 2797.6 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 4212.8
2023-01-11 21:00 | 21:00 | 4025.5 | 845.2 | 2605.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 4025.5
2023-01-11 22:00 | 22:00 | 3798.1 | 845.2 | 2370.4 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 3798.1
2023-01-11 23:00 | 23:00 | 3554.3 | 845.2 | 2218.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 3554.3
2023-01-12 | 0:00 | 3281.7 | 845.2 | 1970.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 3281.7
2023-01-12 01:00 | 1:00 | 3145.7 | 845.2 | 1833.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 0 | 3145.7
2023-01-12 02:00 | 2:00 | 3094 | 845.2 | 1798.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 3094
2023-01-12 03:00 | 3:00 | 3081.4 | 845.2 | 1787.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 3081.4
2023-01-12 04:00 | 4:00 | 3125.2 | 845.2 | 1826.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 244.9 | 0 | 0 | 0 | 3125.2
2023-01-12 05:00 | 5:00 | 3355 | 845.2 | 2054.1 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | 3355
2023-01-12 06:00 | 6:00 | 3842.6 | 845.2 | 2493.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 259.3 | 0 | 0 | 0 | 3842.6
2023-01-12 07:00 | 7:00 | 4245.6 | 845.2 | 2804 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 100.8 | 0 | 250.7 | 0 | 0 | 0 | 4245.6
2023-01-12 08:00 | 8:00 | 4551.2 | 845.2 | 2708.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 520.4 | 0 | 272.8 | 0 | 0 | 0 | 4551.2
2023-01-12 09:00 | 9:00 | 4605.5 | 845.2 | 2303.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 982.6 | 0 | 269.9 | 0 | 0 | 0 | 4605.5
2023-01-12 10:00 | 10:00 | 4470.3 | 845.2 | 1884.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1265.3 | 0 | 270.9 | 0 | 0 | 0 | 4470.3
2023-01-12 11:00 | 11:00 | 4297.8 | 845.2 | 1317.836 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1409.8 | 0 | 284.3 | 0 | 236.364 | 0 | 4297.8
2023-01-12 12:00 | 12:00 | 4073 | 845.2 | 1336.6699 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1381.9 | 0 | 278.5 | 0 | 26.4301 | 0 | 4073
2023-01-12 13:00 | 13:00 | 4043.8 | 845.2 | 1501.2514 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1208.8 | 0 | 271.8 | 0 | 12.4487 | 0 | 4043.8
2023-01-12 14:00 | 14:00 | 3961.8 | 845.2 | 1746.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 905.1 | 0 | 260.3 | 0 | 0 | 0 | 3961.8
2023-01-12 15:00 | 15:00 | 3965.6 | 845.2 | 2215 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 451.4 | 0 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 3965.6
2023-01-12 16:00 | 16:00 | 4066.5 | 845.2 | 2660.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 64.6 | 0 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 4066.5
2023-01-12 17:00 | 17:00 | 4272.9 | 845.2 | 2839.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 4272.9
2023-01-12 18:00 | 18:00 | 4316 | 845.2 | 2896 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 4316
2023-01-12 19:00 | 19:00 | 4228.6 | 845.2 | 2820.5 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 0 | 0 | 4228.6
2023-01-12 20:00 | 20:00 | 4134.1 | 845.2 | 2737.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 4134.1
2023-01-12 21:00 | 21:00 | 3942.8 | 845.2 | 2553.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 3942.8
2023-01-12 22:00 | 22:00 | 3710.3 | 845.2 | 2323.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 3710.3
2023-01-12 23:00 | 23:00 | 3468.5 | 845.2 | 2184.4 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3468.5
2023-01-13 | 0:00 | 3207 | 845.2 | 1963.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 3207
2023-01-13 01:00 | 1:00 | 3088.3 | 845.2 | 1829.6 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 3088.3
2023-01-13 02:00 | 2:00 | 3042.3 | 845.2 | 1779.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 3042.3
2023-01-13 03:00 | 3:00 | 3030.5 | 845.2 | 1768.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 3030.5
2023-01-13 04:00 | 4:00 | 3077.8 | 845.2 | 1803.8 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 3077.8
2023-01-13 05:00 | 5:00 | 3291.4 | 845.2 | 2021.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 3291.4
2023-01-13 06:00 | 6:00 | 3767.6 | 845.2 | 2487.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 3767.6
2023-01-13 07:00 | 7:00 | 4165.1 | 845.2 | 2799.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 116 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 4165.1
2023-01-13 08:00 | 8:00 | 4443.3 | 845.2 | 2680.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 565.8 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 4443.3
2023-01-13 09:00 | 9:00 | 4453.6 | 845.2 | 2255.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1021.1 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 4453.6
2023-01-13 10:00 | 10:00 | 4276.6 | 845.2 | 1763.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1332 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 4276.6
2023-01-13 11:00 | 11:00 | 4164.5 | 845.2 | 1545.8559 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1459.3 | 0 | 142.1 | 0 | -32.2559 | 0 | 4164.5
2023-01-13 12:00 | 12:00 | 4029.9 | 845.2 | 1433.5154 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1401.5 | 0 | 127.7 | 0 | 17.6846 | 0 | 4029.9
2023-01-13 13:00 | 13:00 | 4149.5 | 845.2 | 1882.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1094.3 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 4149.5
2023-01-13 14:00 | 14:00 | 3977.1 | 845.2 | 2169 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 633.7 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 3977.1
2023-01-13 15:00 | 15:00 | 3911.6 | 845.2 | 2456.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 262.1 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 3911.6
2023-01-13 16:00 | 16:00 | 4013.6 | 845.2 | 2743.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 22.4 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 4013.6
2023-01-13 17:00 | 17:00 | 4116.4 | 845.2 | 2780 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 4116.4
2023-01-13 18:00 | 18:00 | 4071.7 | 845.2 | 2732.4 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 4071.7
2023-01-13 19:00 | 19:00 | 3939.3 | 845.2 | 2571.5 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 3939.3
2023-01-13 20:00 | 20:00 | 3801.7 | 845.2 | 2424 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 3801.7
2023-01-13 21:00 | 21:00 | 3594 | 845.2 | 2185.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 226.7 | 0 | 0 | 0 | 3594
2023-01-13 22:00 | 22:00 | 3398.1 | 845.2 | 1999.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 3398.1
2023-01-13 23:00 | 23:00 | 3172.9 | 845.2 | 1875.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 3172.9
2023-01-14 | 0:00 | 2919.9 | 845.2 | 1662.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 2919.9
2023-01-14 01:00 | 1:00 | 2800.2 | 845.2 | 1539.6 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 2800.2
2023-01-14 02:00 | 2:00 | 2765.1 | 845.2 | 1511 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 2765.1
2023-01-14 03:00 | 3:00 | 2755.8 | 845.2 | 1497.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 2755.8
2023-01-14 04:00 | 4:00 | 2758.1 | 845.2 | 1483.1 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 2758.1
2023-01-14 05:00 | 5:00 | 2802.1 | 845.2 | 1519.4 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 2802.1
2023-01-14 06:00 | 6:00 | 2945.9 | 845.2 | 1624.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 2945.9
2023-01-14 07:00 | 7:00 | 3170.4 | 845.2 | 1769 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 73.1 | 0 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 3170.4
2023-01-14 08:00 | 8:00 | 3505.6 | 845.2 | 1950.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 267.8 | 0 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 3505.6
2023-01-14 09:00 | 9:00 | 3715.9 | 845.2 | 2057 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 360.6 | 0 | 248.8 | 0 | 0 | 0 | 3715.9
2023-01-14 10:00 | 10:00 | 3693.1 | 845.2 | 2115.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 280.7 | 0 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 3693.1
2023-01-14 11:00 | 11:00 | 3706.4 | 845.2 | 2145.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 253.1 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 0 | 3706.4
2023-01-14 12:00 | 12:00 | 3640.2 | 845.2 | 2126.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 208.3 | 0 | 255.5 | 0 | 0 | 0 | 3640.2
2023-01-14 13:00 | 13:00 | 3588.7 | 845.2 | 2097.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 185.1 | 0 | 256.4 | 0 | 0 | 0 | 3588.7
2023-01-14 14:00 | 14:00 | 3520 | 845.2 | 2002.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 177.4 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 3520
2023-01-14 15:00 | 15:00 | 3474.2 | 845.2 | 2047.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 100 | 0 | 277.6 | 0 | 0 | 0 | 3474.2
2023-01-14 16:00 | 16:00 | 3552.5 | 845.2 | 2200 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 16.5 | 0 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 3552.5
2023-01-14 17:00 | 17:00 | 3676.3 | 845.2 | 2264.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 3676.3
2023-01-14 18:00 | 18:00 | 3673 | 845.2 | 2271.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 3673
2023-01-14 19:00 | 19:00 | 3602 | 845.2 | 2204.5 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 3602
2023-01-14 20:00 | 20:00 | 3495.8 | 845.2 | 2122.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 3495.8
2023-01-14 21:00 | 21:00 | 3325.9 | 845.2 | 1947.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 3325.9
2023-01-14 22:00 | 22:00 | 3148.8 | 845.2 | 1756.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 3148.8
2023-01-14 23:00 | 23:00 | 2965.8 | 845.2 | 1671.1 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 2965.8
2023-01-15 | 0:00 | 2751.1 | 845.2 | 1508.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 2751.1
2023-01-15 01:00 | 1:00 | 2637.3 | 845.2 | 1395.9 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 2637.3
2023-01-15 02:00 | 2:00 | 2599.9 | 845.2 | 1358.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 2599.9
2023-01-15 03:00 | 3:00 | 2583.9 | 845.2 | 1338.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 2583.9
2023-01-15 04:00 | 4:00 | 2564.8 | 845.2 | 1315.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2564.8
2023-01-15 05:00 | 5:00 | 2579.8 | 845.2 | 1338.4 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 2579.8
2023-01-15 06:00 | 6:00 | 2674.4 | 845.2 | 1406.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 2674.4
2023-01-15 07:00 | 7:00 | 2871.8 | 845.2 | 1558.9 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 46.1 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 2871.8
2023-01-15 08:00 | 8:00 | 3165.2 | 845.2 | 1714.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 201.8 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 3165.2
2023-01-15 09:00 | 9:00 | 3283.9 | 845.2 | 1813.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 222.7 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 3283.9
2023-01-15 10:00 | 10:00 | 3308.8 | 845.2 | 1839.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 223.8 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 3308.8
2023-01-15 11:00 | 11:00 | 3296.9 | 845.2 | 1860.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 197.6 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 3296.9
2023-01-15 12:00 | 12:00 | 3329.8 | 845.2 | 1918.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 192.1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3329.8
2023-01-15 13:00 | 13:00 | 3329.6 | 845.2 | 1991.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 129.4 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 3329.6
2023-01-15 14:00 | 14:00 | 3310.8 | 845.2 | 2028.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 72.7 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 3310.8
2023-01-15 15:00 | 15:00 | 3349.7 | 845.2 | 2123.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 35.5 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 3349.7
2023-01-15 16:00 | 16:00 | 3489.2 | 845.2 | 2264.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 4.9 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 3489.2
2023-01-15 17:00 | 17:00 | 3648.8 | 845.2 | 2324.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 3648.8
2023-01-15 18:00 | 18:00 | 3691.1 | 845.2 | 2360.4 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 3691.1
2023-01-15 19:00 | 19:00 | 3628.6 | 845.2 | 2311.7 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 3628.6
2023-01-15 20:00 | 20:00 | 3533.8 | 845.2 | 2221.4 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 3533.8
2023-01-15 21:00 | 21:00 | 3368 | 845.2 | 2069 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3368
2023-01-15 22:00 | 22:00 | 3144.6 | 845.2 | 1857.1 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 3144.6
2023-01-15 23:00 | 23:00 | 2936.7 | 845.2 | 1738.1 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 2936.7
2023-01-16 | 0:00 | 2711.4 | 845.2 | 1554.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 2711.4
2023-01-16 01:00 | 1:00 | 2614.9 | 845.2 | 1474.4 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 2614.9
2023-01-16 02:00 | 2:00 | 2595.5 | 845.2 | 1477.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 2595.5
2023-01-16 03:00 | 3:00 | 2605.9 | 845.2 | 1499.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 2605.9
2023-01-16 04:00 | 4:00 | 2677 | 845.2 | 1571 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 2677
2023-01-16 05:00 | 5:00 | 2855.4 | 845.2 | 1752.3 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2855.4
2023-01-16 06:00 | 6:00 | 3247.2 | 845.2 | 2123.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 3247.2
2023-01-16 07:00 | 7:00 | 3728.6 | 845.2 | 2580.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 30 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3728.6
2023-01-16 08:00 | 8:00 | 4237.8 | 845.2 | 3064.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 106.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4237.8
2023-01-16 09:00 | 9:00 | 4521.8 | 845.2 | 3333.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 125.3 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4521.8
2023-01-16 10:00 | 10:00 | 4562.1 | 845.2 | 3319.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 178.9 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4562.1
2023-01-16 11:00 | 11:00 | 4548.4 | 845.2 | 3266.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 201.4 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 4548.4
2023-01-16 12:00 | 12:00 | 4378.4 | 845.2 | 3085 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 197.8 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 4378.4
2023-01-16 13:00 | 13:00 | 4435.1 | 845.2 | 3118.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 214.5 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 4435.1
2023-01-16 14:00 | 14:00 | 4408.2 | 845.2 | 3107.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 195.9 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 4408.2
2023-01-16 15:00 | 15:00 | 4382.1 | 845.2 | 3160.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 107.2 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 4382.1
2023-01-16 16:00 | 16:00 | 4474.2 | 845.2 | 3304.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 14.6 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 4474.2
2023-01-16 17:00 | 17:00 | 4535.4 | 845.2 | 3283.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 4535.4
2023-01-16 18:00 | 18:00 | 4475 | 845.2 | 3221.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4475
2023-01-16 19:00 | 19:00 | 4344.7 | 845.2 | 3085.5 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 4344.7
2023-01-16 20:00 | 20:00 | 4199.4 | 845.2 | 2919.6 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4199.4
2023-01-16 21:00 | 21:00 | 3995.4 | 845.2 | 2672.4 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 3995.4
2023-01-16 22:00 | 22:00 | 3750.9 | 845.2 | 2414.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 3750.9
2023-01-16 23:00 | 23:00 | 3500 | 845.2 | 2262 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 3500
2023-01-17 | 0:00 | 3222.7 | 845.2 | 2021.6 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3222.7
2023-01-17 01:00 | 1:00 | 3097.5 | 845.2 | 1883 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 3097.5
2023-01-17 02:00 | 2:00 | 3059.1 | 845.2 | 1823.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 3059.1
2023-01-17 03:00 | 3:00 | 3049.3 | 845.2 | 1807.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 3049.3
2023-01-17 04:00 | 4:00 | 3108.3 | 845.2 | 1869.8 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 3108.3
2023-01-17 05:00 | 5:00 | 3313 | 845.2 | 2074.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 3313
2023-01-17 06:00 | 6:00 | 3775.4 | 845.2 | 2501.9 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 3775.4
2023-01-17 07:00 | 7:00 | 4193.4 | 845.2 | 2840.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 94.7 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 4193.4
2023-01-17 08:00 | 8:00 | 4629.1 | 845.2 | 2982.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 449.3 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 4629.1
2023-01-17 09:00 | 9:00 | 4790.6 | 845.2 | 2903.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 702.2 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 4790.6
2023-01-17 10:00 | 10:00 | 4703.9 | 845.2 | 2617.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 898.3 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 4703.9
2023-01-17 11:00 | 11:00 | 4612.2 | 845.2 | 2463.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 936.7 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 4612.2
2023-01-17 12:00 | 12:00 | 4395 | 845.2 | 2268.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 901.3 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 4395
2023-01-17 13:00 | 13:00 | 4360.4 | 845.2 | 2265.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 872.3 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 4360.4
2023-01-17 14:00 | 14:00 | 4300.3 | 845.2 | 2275.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 801.4 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 4300.3
2023-01-17 15:00 | 15:00 | 4326.8 | 845.2 | 2660.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 455.8 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 4326.8
2023-01-17 16:00 | 16:00 | 4412.8 | 845.2 | 3100.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 64.9 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 4412.8
2023-01-17 17:00 | 17:00 | 4577.8 | 845.2 | 3242.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 4577.8
2023-01-17 18:00 | 18:00 | 4558.8 | 845.2 | 3223.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 4558.8
2023-01-17 19:00 | 19:00 | 4445.8 | 845.2 | 3115.5 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 4445.8
2023-01-17 20:00 | 20:00 | 4302.9 | 845.2 | 2988.6 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 4302.9
2023-01-17 21:00 | 21:00 | 4079.1 | 845.2 | 2776.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4079.1
2023-01-17 22:00 | 22:00 | 3811.5 | 845.2 | 2526 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3811.5
2023-01-17 23:00 | 23:00 | 3524.4 | 845.2 | 2329.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3524.4
2023-01-18 | 0:00 | 3213.9 | 845.2 | 2045.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 3213.9
2023-01-18 01:00 | 1:00 | 3059.1 | 845.2 | 1875.3 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 3059.1
2023-01-18 02:00 | 2:00 | 3005.3 | 845.2 | 1807.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 3005.3
2023-01-18 03:00 | 3:00 | 2974.6 | 845.2 | 1784.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 2974.6
2023-01-18 04:00 | 4:00 | 3012.8 | 845.2 | 1822.3 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 3012.8
2023-01-18 05:00 | 5:00 | 3204.8 | 845.2 | 2003.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3204.8
2023-01-18 06:00 | 6:00 | 3637.9 | 845.2 | 2396 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 3637.9
2023-01-18 07:00 | 7:00 | 4055 | 845.2 | 2719.7 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 88.6 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 4055
2023-01-18 08:00 | 8:00 | 4486.3 | 845.2 | 2822.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 442.3 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 4486.3
2023-01-18 09:00 | 9:00 | 4576.3 | 845.2 | 2520.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 821.6 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 4576.3
2023-01-18 10:00 | 10:00 | 4412.4 | 845.2 | 2035.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1127.6 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 4412.4
2023-01-18 11:00 | 11:00 | 4290.9 | 845.2 | 1771.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1239.7 | 0 | 230.5 | 0 | 0 | 0 | 4290.9
2023-01-18 12:00 | 12:00 | 4123.8 | 845.2 | 1613.7055 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1188.7 | 0 | 267 | 0 | 4.8945 | 0 | 4123.8
2023-01-18 13:00 | 13:00 | 4149.3 | 845.2 | 1724.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1098.5 | 0 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 4149.3
2023-01-18 14:00 | 14:00 | 4061.1 | 845.2 | 1848.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 883.4 | 0 | 279.5 | 0 | 0 | 0 | 4061.1
2023-01-18 15:00 | 15:00 | 4011.5 | 845.2 | 2246.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 456.8 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 0 | 4011.5
2023-01-18 16:00 | 16:00 | 4079.7 | 845.2 | 2664.4 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 76.4 | 0 | 248.8 | 0 | 0 | 0 | 4079.7
2023-01-18 17:00 | 17:00 | 4240 | 845.2 | 2808.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 4240
2023-01-18 18:00 | 18:00 | 4241.4 | 845.2 | 2814.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 244.9 | 0 | 0 | 0 | 4241.4
2023-01-18 19:00 | 19:00 | 4146.6 | 845.2 | 2734.6 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 4146.6
2023-01-18 20:00 | 20:00 | 4028.9 | 845.2 | 2611.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 4028.9
2023-01-18 21:00 | 21:00 | 3824.1 | 845.2 | 2435.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 3824.1
2023-01-18 22:00 | 22:00 | 3579.8 | 845.2 | 2202.1 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 3579.8
2023-01-18 23:00 | 23:00 | 3317.3 | 845.2 | 2026.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 3317.3
2023-01-19 | 0:00 | 3048.6 | 845.2 | 1815.9 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 3048.6
2023-01-19 01:00 | 1:00 | 2934.9 | 845.2 | 1704.1 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 2934.9
2023-01-19 02:00 | 2:00 | 2916 | 845.2 | 1705.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 2916
2023-01-19 03:00 | 3:00 | 2932.9 | 845.2 | 1732.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 2932.9
2023-01-19 04:00 | 4:00 | 2998.6 | 845.2 | 1829.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 2998.6
2023-01-19 05:00 | 5:00 | 3209.9 | 845.2 | 2068.4 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3209.9
2023-01-19 06:00 | 6:00 | 3649.5 | 845.2 | 2486.4 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3649.5
2023-01-19 07:00 | 7:00 | 4053.7 | 845.2 | 2798.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 99.7 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 4053.7
2023-01-19 08:00 | 8:00 | 4391.9 | 845.2 | 2809.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 485.7 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4391.9
2023-01-19 09:00 | 9:00 | 4497.5 | 845.2 | 2502.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 906.1 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 4497.5
2023-01-19 10:00 | 10:00 | 4406.6 | 845.2 | 2213.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1103.7 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 4406.6
2023-01-19 11:00 | 11:00 | 4293.9 | 845.2 | 1986 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1221.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 4293.9
2023-01-19 12:00 | 12:00 | 4160 | 845.2 | 1885.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1176.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4160
2023-01-19 13:00 | 13:00 | 4230 | 845.2 | 2207 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 924.5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4230
2023-01-19 14:00 | 14:00 | 4237 | 845.2 | 2505.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 633.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4237
2023-01-19 15:00 | 15:00 | 4231.3 | 845.2 | 2802.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 323.7 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 4231.3
2023-01-19 16:00 | 16:00 | 4334.4 | 845.2 | 3137 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 53.5 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 4334.4
2023-01-19 17:00 | 17:00 | 4445.3 | 845.2 | 3213.6 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 4445.3
2023-01-19 18:00 | 18:00 | 4415.5 | 845.2 | 3180.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 4415.5
2023-01-19 19:00 | 19:00 | 4285.7 | 845.2 | 3046.6 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 4285.7
2023-01-19 20:00 | 20:00 | 4138.8 | 845.2 | 2891.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 4138.8
2023-01-19 21:00 | 21:00 | 3930.4 | 845.2 | 2683.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3930.4
2023-01-19 22:00 | 22:00 | 3657.7 | 845.2 | 2409.6 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3657.7
2023-01-19 23:00 | 23:00 | 3388.5 | 845.2 | 2226.4 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3388.5
2023-01-20 | 0:00 | 3097.3 | 845.2 | 1965.4 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 3097.3
2023-01-20 01:00 | 1:00 | 2966 | 845.2 | 1824.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 2966
2023-01-20 02:00 | 2:00 | 2927.7 | 845.2 | 1803.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 2927.7
2023-01-20 03:00 | 3:00 | 2922.2 | 845.2 | 1803.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 2922.2
2023-01-20 04:00 | 4:00 | 2974.9 | 845.2 | 1848.8 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2974.9
2023-01-20 05:00 | 5:00 | 3176.4 | 845.2 | 2048.3 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3176.4
2023-01-20 06:00 | 6:00 | 3594.3 | 845.2 | 2431.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3594.3
2023-01-20 07:00 | 7:00 | 3986.9 | 845.2 | 2723.4 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 106.2 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 3986.9
2023-01-20 08:00 | 8:00 | 4313.5 | 845.2 | 2675.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 524.5 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 4313.5
2023-01-20 09:00 | 9:00 | 4345.3 | 845.2 | 2222.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1008.3 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 4345.3
2023-01-20 10:00 | 10:00 | 4202.3 | 845.2 | 1706 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1373.8 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4202.3
2023-01-20 11:00 | 11:00 | 4078 | 845.2 | 1244.9054 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1520.7 | 0 | 87.4 | 0 | 175.4946 | 0 | 4078
2023-01-20 12:00 | 12:00 | 3840.1 | 845.2 | 1142.7415 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1493.1 | 0 | 117.2 | 0 | 37.5585 | 0 | 3840.1
2023-01-20 13:00 | 13:00 | 3858.6 | 845.2 | 1318.8035 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1338 | 0 | 128.7 | 0 | 23.5965 | 0 | 3858.6
2023-01-20 14:00 | 14:00 | 3809.6 | 845.2 | 1627.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1006.1 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 3809.6
2023-01-20 15:00 | 15:00 | 3813.3 | 845.2 | 2102.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 532 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 3813.3
2023-01-20 16:00 | 16:00 | 3896.3 | 845.2 | 2550.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 102.7 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 3896.3
2023-01-20 17:00 | 17:00 | 4047 | 845.2 | 2679.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 4047
2023-01-20 18:00 | 18:00 | 4064.2 | 845.2 | 2697 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 4064.2
2023-01-20 19:00 | 19:00 | 3971.5 | 845.2 | 2593.2 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 3971.5
2023-01-20 20:00 | 20:00 | 3851.5 | 845.2 | 2450.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3851.5
2023-01-20 21:00 | 21:00 | 3682.4 | 845.2 | 2283.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 3682.4
2023-01-20 22:00 | 22:00 | 3500.4 | 845.2 | 2102.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 3500.4
2023-01-20 23:00 | 23:00 | 3290.8 | 845.2 | 2008.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 3290.8
2023-01-21 | 0:00 | 3052.4 | 845.2 | 1816.8 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 3052.4
2023-01-21 01:00 | 1:00 | 2931.6 | 845.2 | 1706.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2931.6
2023-01-21 02:00 | 2:00 | 2903.8 | 845.2 | 1695.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 2903.8
2023-01-21 03:00 | 3:00 | 2900.3 | 845.2 | 1678.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 2900.3
2023-01-21 04:00 | 4:00 | 2918.6 | 845.2 | 1705.1 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 2918.6
2023-01-21 05:00 | 5:00 | 3003.6 | 845.2 | 1809.3 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 3003.6
2023-01-21 06:00 | 6:00 | 3234.1 | 845.2 | 2005.7 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 3234.1
2023-01-21 07:00 | 7:00 | 3515.2 | 845.2 | 2158.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 132.3 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 3515.2
2023-01-21 08:00 | 8:00 | 3739.4 | 845.2 | 1971.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 589.9 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3739.4
2023-01-21 09:00 | 9:00 | 3797 | 845.2 | 1586.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1035 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 3797
2023-01-21 10:00 | 10:00 | 3728.9 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1332.3 | 0 | 136.4 | 0 | 156.9 | 0 | 3728.9
2023-01-21 11:00 | 11:00 | 3671.2 | 845.2 | 1313.2569 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1488.1 | 0 | 151.8 | 0 | -331.4569 | 0 | 3671.2
2023-01-21 12:00 | 12:00 | 3578.2 | 845.2 | 1290.4077 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1464.6 | 0 | 181.5 | 0 | -407.8077 | 0 | 3578.2
2023-01-21 13:00 | 13:00 | 3541 | 845.2 | 1281.268 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1271.5 | 0 | 202.7 | 0 | -263.968 | 0 | 3541
2023-01-21 14:00 | 14:00 | 3484.6 | 845.2 | 1053.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 948 | 0 | 186.3 | 0 | 247 | 0 | 3484.6
2023-01-21 15:00 | 15:00 | 3515.8 | 845.2 | 1770.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 490.1 | 0 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 3515.8
2023-01-21 16:00 | 16:00 | 3658.1 | 845.2 | 2275.9 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 93.3 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 3658.1
2023-01-21 17:00 | 17:00 | 3912.7 | 845.2 | 2527.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 3912.7
2023-01-21 18:00 | 18:00 | 4000.1 | 845.2 | 2622.4 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 4000.1
2023-01-21 19:00 | 19:00 | 3974.4 | 845.2 | 2632.6 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 3974.4
2023-01-21 20:00 | 20:00 | 3912.4 | 845.2 | 2582.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 3912.4
2023-01-21 21:00 | 21:00 | 3769.1 | 845.2 | 2440.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3769.1
2023-01-21 22:00 | 22:00 | 3577 | 845.2 | 2255 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 3577
2023-01-21 23:00 | 23:00 | 3390.9 | 845.2 | 2167.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3390.9
2023-01-22 | 0:00 | 3151.7 | 845.2 | 1967.9 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 3151.7
2023-01-22 01:00 | 1:00 | 3030.3 | 845.2 | 1851.3 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 3030.3
2023-01-22 02:00 | 2:00 | 2974.6 | 845.2 | 1808.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 2974.6
2023-01-22 03:00 | 3:00 | 2935.8 | 845.2 | 1771 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 2935.8
2023-01-22 04:00 | 4:00 | 2913 | 845.2 | 1742.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 2913
2023-01-22 05:00 | 5:00 | 2965.3 | 845.2 | 1795.9 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 2965.3
2023-01-22 06:00 | 6:00 | 3153.2 | 845.2 | 1940.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 3153.2
2023-01-22 07:00 | 7:00 | 3442.1 | 845.2 | 2119.1 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 102.3 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 3442.1
2023-01-22 08:00 | 8:00 | 3745.9 | 845.2 | 2145.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 433.8 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3745.9
2023-01-22 09:00 | 9:00 | 3805.5 | 845.2 | 1913.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 723.2 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 3805.5
2023-01-22 10:00 | 10:00 | 3740.7 | 845.2 | 1658.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 925.3 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 3740.7
2023-01-22 11:00 | 11:00 | 3638.7 | 845.2 | 1373.1233 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1094.7 | 0 | 106.6 | 0 | 14.7767 | 0 | 3638.7
2023-01-22 12:00 | 12:00 | 3554.2 | 845.2 | 1359.9402 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1015.3 | 0 | 115.3 | 0 | 14.1598 | 0 | 3554.2
2023-01-22 13:00 | 13:00 | 3436.3 | 845.2 | 1217.5033 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1033.5 | 0 | 112.4 | 0 | 23.3966 | 0 | 3436.3
2023-01-22 14:00 | 14:00 | 3371.3 | 845.2 | 1373.7199 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 826.3 | 0 | 112.4 | 0 | 9.3801 | 0 | 3371.3
2023-01-22 15:00 | 15:00 | 3384.4 | 845.2 | 1757.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 472.5 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3384.4
2023-01-22 16:00 | 16:00 | 3509.7 | 845.2 | 2226.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 92.6 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 3509.7
2023-01-22 17:00 | 17:00 | 3846.9 | 845.2 | 2564.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 3846.9
2023-01-22 18:00 | 18:00 | 3973 | 845.2 | 2682.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 3973
2023-01-22 19:00 | 19:00 | 3937.3 | 845.2 | 2661.7 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3937.3
2023-01-22 20:00 | 20:00 | 3850.1 | 845.2 | 2582.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 3850.1
2023-01-22 21:00 | 21:00 | 3693.4 | 845.2 | 2432.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3693.4
2023-01-22 22:00 | 22:00 | 3437.7 | 845.2 | 2168.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3437.7
2023-01-22 23:00 | 23:00 | 3234.7 | 845.2 | 2054.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3234.7
2023-01-23 | 0:00 | 2994.5 | 845.2 | 1836.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 2994.5
2023-01-23 01:00 | 1:00 | 2890.9 | 845.2 | 1731.1 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 2890.9
2023-01-23 02:00 | 2:00 | 2857.1 | 845.2 | 1707.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 2857.1
2023-01-23 03:00 | 3:00 | 2845.3 | 845.2 | 1697.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2845.3
2023-01-23 04:00 | 4:00 | 2891.1 | 845.2 | 1743.8 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 2891.1
2023-01-23 05:00 | 5:00 | 3106.7 | 845.2 | 1971 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3106.7
2023-01-23 06:00 | 6:00 | 3584.2 | 845.2 | 2415.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3584.2
2023-01-23 07:00 | 7:00 | 4100.3 | 845.2 | 2909.4 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 33.6 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 4100.3
2023-01-23 08:00 | 8:00 | 4650 | 845.2 | 3421.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 132.3 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4650
2023-01-23 09:00 | 9:00 | 4933.9 | 845.2 | 3651.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 205.2 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 4933.9
2023-01-23 10:00 | 10:00 | 4928.7 | 845.2 | 3530.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 323.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4928.7
2023-01-23 11:00 | 11:00 | 4827.6 | 845.2 | 3360.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 395.3 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4827.6
2023-01-23 12:00 | 12:00 | 4610.2 | 845.2 | 3075.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 464.7 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 4610.2
2023-01-23 13:00 | 13:00 | 4659.2 | 845.2 | 3232.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 361.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4659.2
2023-01-23 14:00 | 14:00 | 4579.7 | 845.2 | 3254.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 262.4 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 4579.7
2023-01-23 15:00 | 15:00 | 4549 | 845.2 | 3313 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 172.1 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4549
2023-01-23 16:00 | 16:00 | 4647.9 | 845.2 | 3502.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 33.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4647.9
2023-01-23 17:00 | 17:00 | 4716.9 | 845.2 | 3511.1 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4716.9
2023-01-23 18:00 | 18:00 | 4650.1 | 845.2 | 3437.6 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 4650.1
2023-01-23 19:00 | 19:00 | 4506.1 | 845.2 | 3287.2 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 4506.1
2023-01-23 20:00 | 20:00 | 4355.9 | 845.2 | 3134.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 4355.9
2023-01-23 21:00 | 21:00 | 4138.5 | 845.2 | 2907.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4138.5
2023-01-23 22:00 | 22:00 | 3872.1 | 845.2 | 2627.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 3872.1
2023-01-23 23:00 | 23:00 | 3583 | 845.2 | 2423.7 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3583
2023-01-24 | 0:00 | 3278.4 | 845.2 | 2156.1 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 3278.4
2023-01-24 01:00 | 1:00 | 3139.1 | 845.2 | 1992.8 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 3139.1
2023-01-24 02:00 | 2:00 | 3092 | 845.2 | 1909 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3092
2023-01-24 03:00 | 3:00 | 3071.6 | 845.2 | 1869.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 3071.6
2023-01-24 04:00 | 4:00 | 3105.4 | 845.2 | 1911.1 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 3105.4
2023-01-24 05:00 | 5:00 | 3300.5 | 845.2 | 2113.9 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3300.5
2023-01-24 06:00 | 6:00 | 3742.9 | 845.2 | 2504.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 3742.9
2023-01-24 07:00 | 7:00 | 4192.6 | 845.2 | 2908.9 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 37 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 4192.6
2023-01-24 08:00 | 8:00 | 4631 | 845.2 | 3260.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 164.3 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 4631
2023-01-24 09:00 | 9:00 | 4886.4 | 845.2 | 3343.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 306.9 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 4886.4
2023-01-24 10:00 | 10:00 | 4695.6 | 845.2 | 2846.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 606.8 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 4695.6
2023-01-24 11:00 | 11:00 | 4496.6 | 845.2 | 2025.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1230.7 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 4496.6
2023-01-24 12:00 | 12:00 | 4291.2 | 845.2 | 1728 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1318.7 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 4291.2
2023-01-24 13:00 | 13:00 | 4199.5 | 845.2 | 1787.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1165.5 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 4199.5
2023-01-24 14:00 | 14:00 | 4195.3 | 845.2 | 2050.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 901.2 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 4195.3
2023-01-24 15:00 | 15:00 | 4178.3 | 845.2 | 2520.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 411.3 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 4178.3
2023-01-24 16:00 | 16:00 | 4320.6 | 845.2 | 2963 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 66.8 | 0 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 4320.6
2023-01-24 17:00 | 17:00 | 4627.2 | 845.2 | 3230.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 4627.2
2023-01-24 18:00 | 18:00 | 4712.4 | 845.2 | 3315.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 4712.4
2023-01-24 19:00 | 19:00 | 4688.8 | 845.2 | 3298 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 4688.8
2023-01-24 20:00 | 20:00 | 4665.2 | 845.2 | 3289.4 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 4665.2
2023-01-24 21:00 | 21:00 | 4542.1 | 845.2 | 3179.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 4542.1
2023-01-24 22:00 | 22:00 | 4315.3 | 845.2 | 2959.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 4315.3
2023-01-24 23:00 | 23:00 | 4056.5 | 845.2 | 2799.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 4056.5
2023-01-25 | 0:00 | 3762.4 | 845.2 | 2550.8 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 3762.4
2023-01-25 01:00 | 1:00 | 3603.9 | 845.2 | 2414.4 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 3603.9
2023-01-25 02:00 | 2:00 | 3515.8 | 845.2 | 2314.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 3515.8
2023-01-25 03:00 | 3:00 | 3467 | 845.2 | 2283 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 3467
2023-01-25 04:00 | 4:00 | 3516.9 | 845.2 | 2341.8 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3516.9
2023-01-25 05:00 | 5:00 | 3758.5 | 845.2 | 2582.4 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3758.5
2023-01-25 06:00 | 6:00 | 4311.1 | 845.2 | 3107.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 4311.1
2023-01-25 07:00 | 7:00 | 4773.6 | 845.2 | 3517.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 99.6 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 4773.6
2023-01-25 08:00 | 8:00 | 5171.1 | 845.2 | 3637.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 438.9 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 5171.1
2023-01-25 09:00 | 9:00 | 5311.6 | 845.2 | 3405.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 821.3 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 5311.6
2023-01-25 10:00 | 10:00 | 5220.7 | 845.2 | 3048.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1094.7 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 5220.7
2023-01-25 11:00 | 11:00 | 5115.5 | 845.2 | 2817 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1227.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 5115.5
2023-01-25 12:00 | 12:00 | 4916.6 | 845.2 | 2579.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1270.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4916.6
2023-01-25 13:00 | 13:00 | 4921.6 | 845.2 | 2701.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1156.5 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 4921.6
2023-01-25 14:00 | 14:00 | 4820.2 | 845.2 | 2899.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 859.8 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4820.2
2023-01-25 15:00 | 15:00 | 4815.7 | 845.2 | 3276 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 481.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 4815.7
2023-01-25 16:00 | 16:00 | 4989.9 | 845.2 | 3778.3 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 110.9 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 4989.9
2023-01-25 17:00 | 17:00 | 5212.7 | 845.2 | 4020.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 5212.7
2023-01-25 18:00 | 18:00 | 5244.3 | 845.2 | 4051.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 5244.3
2023-01-25 19:00 | 19:00 | 5158.4 | 845.2 | 3962.6 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 5158.4
2023-01-25 20:00 | 20:00 | 5027.3 | 845.2 | 3830.1 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 5027.3
2023-01-25 21:00 | 21:00 | 4795.3 | 845.2 | 3597.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4795.3
2023-01-25 22:00 | 22:00 | 4488.6 | 845.2 | 3289.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4488.6
2023-01-25 23:00 | 23:00 | 4169.2 | 845.2 | 3063.7 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4169.2
2023-01-26 | 0:00 | 3824.3 | 845.2 | 2756.8 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3824.3
2023-01-26 01:00 | 1:00 | 3634.5 | 845.2 | 2567 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3634.5
2023-01-26 02:00 | 2:00 | 3540.4 | 845.2 | 2481.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3540.4
2023-01-26 03:00 | 3:00 | 3505.7 | 845.2 | 2446.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3505.7
2023-01-26 04:00 | 4:00 | 3541.5 | 845.2 | 2474 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3541.5
2023-01-26 05:00 | 5:00 | 3795 | 845.2 | 2725.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3795
2023-01-26 06:00 | 6:00 | 4361.7 | 845.2 | 3249.4 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4361.7
2023-01-26 07:00 | 7:00 | 4822 | 845.2 | 3555.1 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 148 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 4822
2023-01-26 08:00 | 8:00 | 5095.8 | 845.2 | 3403.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 605.2 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5095.8
2023-01-26 09:00 | 9:00 | 5146.1 | 845.2 | 2989.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1068.5 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 5146.1
2023-01-26 10:00 | 10:00 | 4951 | 845.2 | 2462.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1399.7 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 4951
2023-01-26 11:00 | 11:00 | 4777.2 | 845.2 | 2122 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1562.5 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 4777.2
2023-01-26 12:00 | 12:00 | 4519.9 | 845.2 | 1868.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1553 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4519.9
2023-01-26 13:00 | 13:00 | 4474.2 | 845.2 | 1998.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1376 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 4474.2
2023-01-26 14:00 | 14:00 | 4409.6 | 845.2 | 2290.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1022 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4409.6
2023-01-26 15:00 | 15:00 | 4387.6 | 845.2 | 2753.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 540.3 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 4387.6
2023-01-26 16:00 | 16:00 | 4523.7 | 845.2 | 3292.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 117.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4523.7
2023-01-26 17:00 | 17:00 | 4700.4 | 845.2 | 3486.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 4700.4
2023-01-26 18:00 | 18:00 | 4730.7 | 845.2 | 3501.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 4730.7
2023-01-26 19:00 | 19:00 | 4650 | 845.2 | 3408.1 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 4650
2023-01-26 20:00 | 20:00 | 4539.8 | 845.2 | 3285 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4539.8
2023-01-26 21:00 | 21:00 | 4341.8 | 845.2 | 3050.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 4341.8
2023-01-26 22:00 | 22:00 | 4061.8 | 845.2 | 2742.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 4061.8
2023-01-26 23:00 | 23:00 | 3785.9 | 845.2 | 2533.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 3785.9
2023-01-27 | 0:00 | 3476 | 845.2 | 2255.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 3476
2023-01-27 01:00 | 1:00 | 3321.1 | 845.2 | 2105.6 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 3321.1
2023-01-27 02:00 | 2:00 | 3240.3 | 845.2 | 2030.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 3240.3
2023-01-27 03:00 | 3:00 | 3203.5 | 845.2 | 1995.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 3203.5
2023-01-27 04:00 | 4:00 | 3224.9 | 845.2 | 2022.9 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 3224.9
2023-01-27 05:00 | 5:00 | 3435.4 | 845.2 | 2207.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 3435.4
2023-01-27 06:00 | 6:00 | 3933.5 | 845.2 | 2669.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 3933.5
2023-01-27 07:00 | 7:00 | 4420.3 | 845.2 | 3096.7 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 57.7 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 4420.3
2023-01-27 08:00 | 8:00 | 4880.3 | 845.2 | 3355.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 286.4 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 4880.3
2023-01-27 09:00 | 9:00 | 5011.4 | 845.2 | 3230.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 543.1 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 5011.4
2023-01-27 10:00 | 10:00 | 4915.8 | 845.2 | 2855.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 813.5 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 4915.8
2023-01-27 11:00 | 11:00 | 4873.9 | 845.2 | 2936.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 692.2 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 4873.9
2023-01-27 12:00 | 12:00 | 4708.7 | 845.2 | 2989.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 471.4 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 4708.7
2023-01-27 13:00 | 13:00 | 4767.3 | 845.2 | 3215.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 291.4 | 0 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 4767.3
2023-01-27 14:00 | 14:00 | 4735.1 | 845.2 | 3307.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 163.7 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 4735.1
2023-01-27 15:00 | 15:00 | 4710.8 | 845.2 | 3394.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 68.8 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 4710.8
2023-01-27 16:00 | 16:00 | 4816.8 | 845.2 | 3526.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 11.8 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 4816.8
2023-01-27 17:00 | 17:00 | 4858.3 | 845.2 | 3476.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 4858.3
2023-01-27 18:00 | 18:00 | 4788.1 | 845.2 | 3397.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 4788.1
2023-01-27 19:00 | 19:00 | 4622.5 | 845.2 | 3225 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 4622.5
2023-01-27 20:00 | 20:00 | 4469.3 | 845.2 | 3072.4 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 4469.3
2023-01-27 21:00 | 21:00 | 4273.6 | 845.2 | 2887.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 4273.6
2023-01-27 22:00 | 22:00 | 4057.1 | 845.2 | 2678.4 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 4057.1
2023-01-27 23:00 | 23:00 | 3810 | 845.2 | 2524 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 3810
2023-01-28 | 0:00 | 3526.4 | 845.2 | 2278.3 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3526.4
2023-01-28 01:00 | 1:00 | 3364.2 | 845.2 | 2131.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 3364.2
2023-01-28 02:00 | 2:00 | 3266 | 845.2 | 2043.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 3266
2023-01-28 03:00 | 3:00 | 3216.8 | 845.2 | 2015.5 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 3216.8
2023-01-28 04:00 | 4:00 | 3211.2 | 845.2 | 2002.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 3211.2
2023-01-28 05:00 | 5:00 | 3301.2 | 845.2 | 2097.3 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 3301.2
2023-01-28 06:00 | 6:00 | 3578.1 | 845.2 | 2345.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 3578.1
2023-01-28 07:00 | 7:00 | 3905.1 | 845.2 | 2535.9 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 152.3 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 3905.1
2023-01-28 08:00 | 8:00 | 4165.9 | 845.2 | 2391.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 614.5 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 4165.9
2023-01-28 09:00 | 9:00 | 4185.5 | 845.2 | 1960.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1073.9 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 4185.5
2023-01-28 10:00 | 10:00 | 4053 | 845.2 | 1224.7532 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1379.9 | 0 | 114.3 | 0 | 284.5468 | 0 | 4053
2023-01-28 11:00 | 11:00 | 3928.5 | 845.2 | 1211.6858 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1491.5 | 0 | 142.1 | 0 | 33.7142 | 0 | 3928.5
2023-01-28 12:00 | 12:00 | 3783 | 845.2 | 1118.0756 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1436.8 | 0 | 140.2 | 0 | 38.4244 | 0 | 3783
2023-01-28 13:00 | 13:00 | 3703.5 | 845.2 | 1152.7916 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1300.1 | 0 | 167.1 | 0 | 34.0084 | 0 | 3703.5
2023-01-28 14:00 | 14:00 | 3656.2 | 845.2 | 1297.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1016.3 | 0 | 154.6 | 0 | 138.5 | 0 | 3656.2
2023-01-28 15:00 | 15:00 | 3697.1 | 845.2 | 1937.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 557.9 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 3697.1
2023-01-28 16:00 | 16:00 | 3840 | 845.2 | 2468.8 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 131.3 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 3840
2023-01-28 17:00 | 17:00 | 4117.8 | 845.2 | 2776.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 4117.8
2023-01-28 18:00 | 18:00 | 4232.2 | 845.2 | 2883.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 4232.2
2023-01-28 19:00 | 19:00 | 4220.7 | 845.2 | 2860.6 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 4220.7
2023-01-28 20:00 | 20:00 | 4168.6 | 845.2 | 2817.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4168.6
2023-01-28 21:00 | 21:00 | 4019 | 845.2 | 2674.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 4019
2023-01-28 22:00 | 22:00 | 3819.8 | 845.2 | 2488.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 3819.8
2023-01-28 23:00 | 23:00 | 3641.4 | 845.2 | 2388 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 3641.4
2023-01-29 | 0:00 | 3404.7 | 845.2 | 2180.6 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3404.7
2023-01-29 01:00 | 1:00 | 3249.5 | 845.2 | 2020.6 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 3249.5
2023-01-29 02:00 | 2:00 | 3181 | 845.2 | 1956.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 3181
2023-01-29 03:00 | 3:00 | 3121 | 845.2 | 1898.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 3121
2023-01-29 04:00 | 4:00 | 3106.6 | 845.2 | 1868.1 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 3106.6
2023-01-29 05:00 | 5:00 | 3193.6 | 845.2 | 1970.5 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3193.6
2023-01-29 06:00 | 6:00 | 3423.6 | 845.2 | 2197.9 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0.2 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 3423.6
2023-01-29 07:00 | 7:00 | 3709.5 | 845.2 | 2354 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 163.6 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3709.5
2023-01-29 08:00 | 8:00 | 3865.9 | 845.2 | 2094.1 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 640.7 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3865.9
2023-01-29 09:00 | 9:00 | 3866.5 | 845.2 | 1631.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1113.4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3866.5
2023-01-29 10:00 | 10:00 | 3763.8 | 845.2 | 1186.0968 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1437.1 | 0 | 58.6 | 0 | 32.5032 | 0 | 3763.8
2023-01-29 11:00 | 11:00 | 3655.6 | 845.2 | 1309.4242 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1567.7 | 0 | 53.8 | 0 | -324.8241 | 0 | 3655.6
2023-01-29 12:00 | 12:00 | 3559.1 | 845.2 | 1285.715 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1529.4 | 0 | 55.7 | 0 | -361.215 | 0 | 3559.1
2023-01-29 13:00 | 13:00 | 3455 | 845.2 | 1260.1386 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1365 | 0 | 53.8 | 0 | -273.4386 | 0 | 3455
2023-01-29 14:00 | 14:00 | 3403.8 | 845.2 | 1257.9455 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1029.8 | 0 | 47.1 | 0 | 19.4545 | 0 | 3403.8
2023-01-29 15:00 | 15:00 | 3433.7 | 845.2 | 1775 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 572.7 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 3433.7
2023-01-29 16:00 | 16:00 | 3580.9 | 845.2 | 2315.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 140.1 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3580.9
2023-01-29 17:00 | 17:00 | 3947.5 | 845.2 | 2728.1 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3947.5
2023-01-29 18:00 | 18:00 | 4121.1 | 845.2 | 2890.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4121.1
2023-01-29 19:00 | 19:00 | 4132.8 | 845.2 | 2870.7 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 4132.8
2023-01-29 20:00 | 20:00 | 4086 | 845.2 | 2814.9 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 4086
2023-01-29 21:00 | 21:00 | 3952.3 | 845.2 | 2677.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3952.3
2023-01-29 22:00 | 22:00 | 3688.4 | 845.2 | 2420.2 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 3688.4
2023-01-29 23:00 | 23:00 | 3483 | 845.2 | 2291.1 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3483
2023-01-30 | 0:00 | 3238 | 845.2 | 2066.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3238
2023-01-30 01:00 | 1:00 | 3114.2 | 845.2 | 1927.6 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3114.2
2023-01-30 02:00 | 2:00 | 3074.7 | 845.2 | 1878.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3074.7
2023-01-30 03:00 | 3:00 | 3065.4 | 845.2 | 1857.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 3065.4
2023-01-30 04:00 | 4:00 | 3141 | 845.2 | 1915.9 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 3141
2023-01-30 05:00 | 5:00 | 3417.3 | 845.2 | 2192.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 3417.3
2023-01-30 06:00 | 6:00 | 3971 | 845.2 | 2716.5 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0.2 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 3971
2023-01-30 07:00 | 7:00 | 4456.8 | 845.2 | 3032.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 169.9 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 4456.8
2023-01-30 08:00 | 8:00 | 4747.3 | 845.2 | 2885.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 650.5 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 4747.3
2023-01-30 09:00 | 9:00 | 4815.7 | 845.2 | 2477.4 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1126.5 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 4815.7
2023-01-30 10:00 | 10:00 | 4646.9 | 845.2 | 1963 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1460.6 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 4646.9
2023-01-30 11:00 | 11:00 | 4489.5 | 845.2 | 1634.1562 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1620.5 | 0 | 174.8 | 0 | 10.5438 | 0 | 4489.5
2023-01-30 12:00 | 12:00 | 4254.1 | 845.2 | 1401.4187 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1592.1 | 0 | 186.3 | 0 | 24.7814 | 0 | 4254.1
2023-01-30 13:00 | 13:00 | 4273.3 | 845.2 | 1638.5368 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1395 | 0 | 184.4 | 0 | 5.8632 | 0 | 4273.3
2023-01-30 14:00 | 14:00 | 4229.6 | 845.2 | 1987 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1011.6 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 4229.6
2023-01-30 15:00 | 15:00 | 4228.4 | 845.2 | 2482.6 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 528.2 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 4228.4
2023-01-30 16:00 | 16:00 | 4330.4 | 845.2 | 2959.6 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 121.3 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 4330.4
2023-01-30 17:00 | 17:00 | 4516.4 | 845.2 | 3173.1 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 4516.4
2023-01-30 18:00 | 18:00 | 4583.7 | 845.2 | 3239.6 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 4583.7
2023-01-30 19:00 | 19:00 | 4512.6 | 845.2 | 3168.8 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 4512.6
2023-01-30 20:00 | 20:00 | 4419 | 845.2 | 3065.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 4419
2023-01-30 21:00 | 21:00 | 4232.8 | 845.2 | 2861.8 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 4232.8
2023-01-30 22:00 | 22:00 | 3994 | 845.2 | 2606.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 3994
2023-01-30 23:00 | 23:00 | 3735.1 | 845.2 | 2441.4 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 3735.1
2023-01-31 | 0:00 | 3442.9 | 845.2 | 2175.6 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 3442.9
2023-01-31 01:00 | 1:00 | 3287.4 | 845.2 | 2020.1 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 3287.4
2023-01-31 02:00 | 2:00 | 3222 | 845.2 | 1959.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 3222
2023-01-31 03:00 | 3:00 | 3190.6 | 845.2 | 1927.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 3190.6
2023-01-31 04:00 | 4:00 | 3218.6 | 845.2 | 1953.2 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 3218.6
2023-01-31 05:00 | 5:00 | 3452.4 | 845.2 | 2194.7 | 111.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 3452.4
2023-01-31 06:00 | 6:00 | 3973.4 | 845.2 | 2698.7 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0.2 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 3973.4
2023-01-31 07:00 | 7:00 | 4432.7 | 845.2 | 3009.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 163.4 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4432.7
2023-01-31 08:00 | 8:00 | 4714.3 | 845.2 | 2864.9 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 628.9 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4714.3
2023-01-31 09:00 | 9:00 | 4750.7 | 845.2 | 2426.2 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1111.7 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 4750.7
2023-01-31 10:00 | 10:00 | 4611.1 | 845.2 | 1935.3 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1448.6 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 4611.1
2023-01-31 11:00 | 11:00 | 4517.5 | 845.2 | 1678.5065 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1597.6 | 0 | 184.4 | 0 | 7.4935 | 0 | 4517.5
2023-01-31 12:00 | 12:00 | 4289.8 | 845.2 | 1473.1433 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1560.2 | 0 | 187.3 | 0 | 19.6567 | 0 | 4289.8
2023-01-31 13:00 | 13:00 | 4299 | 845.2 | 1664.7573 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1387.4 | 0 | 193.1 | 0 | 4.2427 | 0 | 4299
2023-01-31 14:00 | 14:00 | 4230.2 | 845.2 | 1936.7 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 1047.1 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 4230.2
2023-01-31 15:00 | 15:00 | 4293.1 | 845.2 | 2474.8 | 106.7 | 0.7 | 96.9 | 573.8 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 4293.1
2023-01-31 16:00 | 16:00 | 4415.3 | 845.2 | 3000.2 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 126.2 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 4415.3
2023-01-31 17:00 | 17:00 | 4561.5 | 845.2 | 3192.3 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 4561.5
2023-01-31 18:00 | 18:00 | 4574.7 | 845.2 | 3205.6 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 4574.7
2023-01-31 19:00 | 19:00 | 4476.7 | 845.2 | 3092.6 | 239.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 4476.7
2023-01-31 20:00 | 20:00 | 4371.2 | 845.2 | 2991.5 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 4371.2
2023-01-31 21:00 | 21:00 | 4174.2 | 845.2 | 2783 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 4174.2
2023-01-31 22:00 | 22:00 | 3938.2 | 845.2 | 2554.7 | 239 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 3938.2
2023-01-31 23:00 | 23:00 | 3693.8 | 845.2 | 2399.1 | 147.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 3693.8
2023-02-01 | 0:00 | 3416.1 | 845.2 | 2142.4 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 3416.1
2023-02-01 01:00 | 1:00 | 3280.7 | 845.2 | 2011.9 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 3280.7
2023-02-01 02:00 | 2:00 | 3228.5 | 845.2 | 1985.8 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 3228.5
2023-02-01 03:00 | 3:00 | 3207.8 | 845.2 | 1967 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 3207.8
2023-02-01 04:00 | 4:00 | 3258.9 | 845.2 | 2025.6 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 3258.9
2023-02-01 05:00 | 5:00 | 3504.9 | 845.2 | 2284.1 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 3504.9
2023-02-01 06:00 | 6:00 | 4005.6 | 845.2 | 2764 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 4005.6
2023-02-01 07:00 | 7:00 | 4422.7 | 845.2 | 3021.9 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 168.1 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 4422.7
2023-02-01 08:00 | 8:00 | 4656.8 | 845.2 | 2822.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 639.1 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 4656.8
2023-02-01 09:00 | 9:00 | 4677.2 | 845.2 | 2392.7 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1101.2 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 4677.2
2023-02-01 10:00 | 10:00 | 4561.7 | 845.2 | 1989 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1388.5 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 4561.7
2023-02-01 11:00 | 11:00 | 4400.9 | 845.2 | 1739.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1482.6 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 4400.9
2023-02-01 12:00 | 12:00 | 4146.1 | 845.2 | 1459.3984 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1504.7 | 0 | 117.2 | 0 | 17.9016 | 0 | 4146.1
2023-02-01 13:00 | 13:00 | 4174 | 845.2 | 1663.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1349.5 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 4174
2023-02-01 14:00 | 14:00 | 4102.9 | 845.2 | 1925.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1016.2 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 4102.9
2023-02-01 15:00 | 15:00 | 4065.1 | 845.2 | 2333.1 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 587.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4065.1
2023-02-01 16:00 | 16:00 | 4115.5 | 845.2 | 2794.1 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 152.1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4115.5
2023-02-01 17:00 | 17:00 | 4251.4 | 845.2 | 2990.8 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 0.2 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 4251.4
2023-02-01 18:00 | 18:00 | 4278.4 | 845.2 | 3026.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 4278.4
2023-02-01 19:00 | 19:00 | 4184.5 | 845.2 | 2943.1 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4184.5
2023-02-01 20:00 | 20:00 | 4074.3 | 845.2 | 2826.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 4074.3
2023-02-01 21:00 | 21:00 | 3881.5 | 845.2 | 2626.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 3881.5
2023-02-01 22:00 | 22:00 | 3656.6 | 845.2 | 2386.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3656.6
2023-02-01 23:00 | 23:00 | 3402.8 | 845.2 | 2170.9 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 3402.8
2023-02-02 | 0:00 | 3122.3 | 845.2 | 1883.1 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 3122.3
2023-02-02 01:00 | 1:00 | 3009.5 | 845.2 | 1772.4 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3009.5
2023-02-02 02:00 | 2:00 | 2970.1 | 845.2 | 1764.8 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 2970.1
2023-02-02 03:00 | 3:00 | 2966.8 | 845.2 | 1751 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 2966.8
2023-02-02 04:00 | 4:00 | 3024.5 | 845.2 | 1791.2 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 3024.5
2023-02-02 05:00 | 5:00 | 3237.2 | 845.2 | 2001.1 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3237.2
2023-02-02 06:00 | 6:00 | 3678.3 | 845.2 | 2382.9 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 3678.3
2023-02-02 07:00 | 7:00 | 4107.3 | 845.2 | 2655.7 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 155.5 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 4107.3
2023-02-02 08:00 | 8:00 | 4448.5 | 845.2 | 2631.7 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 591.3 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 4448.5
2023-02-02 09:00 | 9:00 | 4569.5 | 845.2 | 2296 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1048 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 4569.5
2023-02-02 10:00 | 10:00 | 4483.4 | 845.2 | 1893.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1332.9 | 0 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 4483.4
2023-02-02 11:00 | 11:00 | 4440 | 845.2 | 1743.2 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1430 | 0 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 4440
2023-02-02 12:00 | 12:00 | 4282.6 | 845.2 | 1740.6 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1290.5 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 4282.6
2023-02-02 13:00 | 13:00 | 4371.9 | 845.2 | 2053.6 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1075.5 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 4371.9
2023-02-02 14:00 | 14:00 | 4324.1 | 845.2 | 2357.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 697.5 | 0 | 221.9 | 0 | 0 | 0 | 4324.1
2023-02-02 15:00 | 15:00 | 4239.5 | 845.2 | 2697.6 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 272.2 | 0 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 4239.5
2023-02-02 16:00 | 16:00 | 4372.4 | 845.2 | 3042.1 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 46.7 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 4372.4
2023-02-02 17:00 | 17:00 | 4550.7 | 845.2 | 3222.8 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 0.2 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 4550.7
2023-02-02 18:00 | 18:00 | 4557.3 | 845.2 | 3241.4 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 4557.3
2023-02-02 19:00 | 19:00 | 4452 | 845.2 | 3144.3 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 4452
2023-02-02 20:00 | 20:00 | 4308.9 | 845.2 | 3016 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 4308.9
2023-02-02 21:00 | 21:00 | 4103.3 | 845.2 | 2806.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 4103.3
2023-02-02 22:00 | 22:00 | 3832 | 845.2 | 2524.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 3832
2023-02-02 23:00 | 23:00 | 3563.5 | 845.2 | 2362.4 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 3563.5
2023-02-03 | 0:00 | 3277.3 | 845.2 | 1053.8 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1052.5 | 0 | 3277.3
2023-02-03 01:00 | 1:00 | 3125.7 | 845.2 | 1053.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 913.6 | 0 | 3125.7
2023-02-03 02:00 | 2:00 | 3078.9 | 845.2 | 1942.8 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3078.9
2023-02-03 03:00 | 3:00 | 3063.1 | 845.2 | 1930.8 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3063.1
2023-02-03 04:00 | 4:00 | 3103.1 | 845.2 | 1966.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3103.1
2023-02-03 05:00 | 5:00 | 3317.6 | 845.2 | 2184.2 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3317.6
2023-02-03 06:00 | 6:00 | 3786.4 | 845.2 | 2605.2 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 0.5 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 3786.4
2023-02-03 07:00 | 7:00 | 4205.8 | 845.2 | 2917.3 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 114.4 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 4205.8
2023-02-03 08:00 | 8:00 | 4606.5 | 845.2 | 3060.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 424.4 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 4606.5
2023-02-03 09:00 | 9:00 | 4780.7 | 845.2 | 2942.1 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 713.9 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 4780.7
2023-02-03 10:00 | 10:00 | 4733 | 845.2 | 2708.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 886 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 4733
2023-02-03 11:00 | 11:00 | 4645.5 | 845.2 | 2620.7 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 873.2 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 4645.5
2023-02-03 12:00 | 12:00 | 4500.3 | 845.2 | 2569.1 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 771.9 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 4500.3
2023-02-03 13:00 | 13:00 | 4566.8 | 845.2 | 2781.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 633.8 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 4566.8
2023-02-03 14:00 | 14:00 | 4492.4 | 845.2 | 2929.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 403.2 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 4492.4
2023-02-03 15:00 | 15:00 | 4412.4 | 845.2 | 3059.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 212.1 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 4412.4
2023-02-03 16:00 | 16:00 | 4483.5 | 845.2 | 3224.4 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 54.3 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 4483.5
2023-02-03 17:00 | 17:00 | 4557.5 | 845.2 | 3265 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 4557.5
2023-02-03 18:00 | 18:00 | 4512.3 | 845.2 | 3230 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 4512.3
2023-02-03 19:00 | 19:00 | 4383.7 | 845.2 | 3100 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 4383.7
2023-02-03 20:00 | 20:00 | 4238.6 | 845.2 | 2932.3 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 4238.6
2023-02-03 21:00 | 21:00 | 4034.7 | 845.2 | 2718.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 4034.7
2023-02-03 22:00 | 22:00 | 3801.9 | 845.2 | 2479.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 3801.9
2023-02-03 23:00 | 23:00 | 3555.1 | 845.2 | 2299.2 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 3555.1
2023-02-04 | 0:00 | 3273.5 | 845.2 | 2046.8 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 3273.5
2023-02-04 01:00 | 1:00 | 3124.6 | 845.2 | 1908.6 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 3124.6
2023-02-04 02:00 | 2:00 | 3050.9 | 845.2 | 1883.1 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 3050.9
2023-02-04 03:00 | 3:00 | 3011.9 | 845.2 | 1825.9 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3011.9
2023-02-04 04:00 | 4:00 | 3008.7 | 845.2 | 1821.5 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 3008.7
2023-02-04 05:00 | 5:00 | 3085.3 | 845.2 | 1913.5 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3085.3
2023-02-04 06:00 | 6:00 | 3302.2 | 845.2 | 2090.2 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 3302.2
2023-02-04 07:00 | 7:00 | 3598.2 | 845.2 | 2258.5 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 138.7 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3598.2
2023-02-04 08:00 | 8:00 | 3909.2 | 845.2 | 2257.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 525.1 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 3909.2
2023-02-04 09:00 | 9:00 | 3926.3 | 845.2 | 1995.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 811 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3926.3
2023-02-04 10:00 | 10:00 | 3771.3 | 845.2 | 1554.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1087.4 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3771.3
2023-02-04 11:00 | 11:00 | 3616.6 | 845.2 | 1179.2864 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1260.4 | 0 | 99.9 | 0 | 30.1136 | 0 | 3616.6
2023-02-04 12:00 | 12:00 | 3503.9 | 845.2 | 1272.1529 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1309.3 | 0 | 109.5 | 0 | -233.9529 | 0 | 3503.9
2023-02-04 13:00 | 13:00 | 3418.4 | 845.2 | 1251.1463 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1179.1 | 0 | 113.3 | 0 | -172.0463 | 0 | 3418.4
2023-02-04 14:00 | 14:00 | 3371.6 | 845.2 | 1240.3578 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 960.4 | 0 | 103.7 | 0 | 20.2422 | 0 | 3371.6
2023-02-04 15:00 | 15:00 | 3368.8 | 845.2 | 1658.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 581.4 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3368.8
2023-02-04 16:00 | 16:00 | 3410.3 | 845.2 | 2083.8 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 166.8 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 3410.3
2023-02-04 17:00 | 17:00 | 3642.1 | 845.2 | 2386.8 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 3642.1
2023-02-04 18:00 | 18:00 | 3761.3 | 845.2 | 2496.3 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3761.3
2023-02-04 19:00 | 19:00 | 3745.2 | 845.2 | 2488.4 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 3745.2
2023-02-04 20:00 | 20:00 | 3685.8 | 845.2 | 2440.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 3685.8
2023-02-04 21:00 | 21:00 | 3566.3 | 845.2 | 2302.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 3566.3
2023-02-04 22:00 | 22:00 | 3394.9 | 845.2 | 2103.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3394.9
2023-02-04 23:00 | 23:00 | 3225.1 | 845.2 | 2025.9 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3225.1
2023-02-05 | 0:00 | 3021.4 | 845.2 | 1857.2 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 3021.4
2023-02-05 01:00 | 1:00 | 2911.3 | 845.2 | 1732.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 2911.3
2023-02-05 02:00 | 2:00 | 2868.4 | 845.2 | 1674.7 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 2868.4
2023-02-05 03:00 | 3:00 | 2844.4 | 845.2 | 1649.7 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 2844.4
2023-02-05 04:00 | 4:00 | 2849.3 | 845.2 | 1639.1 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 2849.3
2023-02-05 05:00 | 5:00 | 2920.4 | 845.2 | 1712.1 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 2920.4
2023-02-05 06:00 | 6:00 | 3105.9 | 845.2 | 1873.7 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 3105.9
2023-02-05 07:00 | 7:00 | 3317 | 845.2 | 1908.8 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 191.8 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 3317
2023-02-05 08:00 | 8:00 | 3403.4 | 845.2 | 1561.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 674.6 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 3403.4
2023-02-05 09:00 | 9:00 | 3413.2 | 845.2 | 1057.1087 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1143.5 | 0 | 129.7 | 0 | 35.9913 | 0 | 3413.2
2023-02-05 10:00 | 10:00 | 3364.4 | 845.2 | 1237.8791 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1461 | 0 | 149.8 | 0 | -531.1791 | 0 | 3364.4
2023-02-05 11:00 | 11:00 | 3281.1 | 845.2 | 1217.413 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1607.2 | 0 | 184.4 | 0 | -774.813 | 0 | 3281.1
2023-02-05 12:00 | 12:00 | 3203.4 | 845.2 | 1198.3229 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1595.1 | 0 | 186.3 | 0 | -823.2229 | 0 | 3203.4
2023-02-05 13:00 | 13:00 | 3126.5 | 845.2 | 1179.4293 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1447.7 | 0 | 196.9 | 0 | -744.4293 | 0 | 3126.5
2023-02-05 14:00 | 14:00 | 3078.2 | 845.2 | 1167.5624 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1117.1 | 0 | 224.7 | 0 | -478.0624 | 0 | 3078.2
2023-02-05 15:00 | 15:00 | 3103.6 | 845.2 | 1081.9142 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 649.2 | 0 | 219.9 | 0 | 105.6858 | 0 | 3103.6
2023-02-05 16:00 | 16:00 | 3222.5 | 845.2 | 1721.7 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 187.4 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 3222.5
2023-02-05 17:00 | 17:00 | 3541.4 | 845.2 | 2133.3 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 0.7 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 3541.4
2023-02-05 18:00 | 18:00 | 3714.9 | 845.2 | 2303.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 3714.9
2023-02-05 19:00 | 19:00 | 3716.2 | 845.2 | 2310.5 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 212.3 | 0 | 0 | 0 | 3716.2
2023-02-05 20:00 | 20:00 | 3662 | 845.2 | 2258.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 3662
2023-02-05 21:00 | 21:00 | 3519.9 | 845.2 | 2110.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 3519.9
2023-02-05 22:00 | 22:00 | 3302.8 | 845.2 | 1905.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 3302.8
2023-02-05 23:00 | 23:00 | 3108.2 | 845.2 | 1832.2 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 3108.2
2023-02-06 | 0:00 | 2910.7 | 845.2 | 1695.6 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 2910.7
2023-02-06 01:00 | 1:00 | 2827.8 | 845.2 | 1635.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 2827.8
2023-02-06 02:00 | 2:00 | 2818.9 | 845.2 | 1653 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 2818.9
2023-02-06 03:00 | 3:00 | 2831.7 | 845.2 | 1656.2 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2831.7
2023-02-06 04:00 | 4:00 | 2896.6 | 845.2 | 1703.7 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 2896.6
2023-02-06 05:00 | 5:00 | 3123.7 | 845.2 | 1937.5 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 3123.7
2023-02-06 06:00 | 6:00 | 3614.2 | 845.2 | 2360.8 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 0.7 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 3614.2
2023-02-06 07:00 | 7:00 | 4031.7 | 845.2 | 2595.1 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 197.2 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 4031.7
2023-02-06 08:00 | 8:00 | 4284.6 | 845.2 | 2382.6 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 684.1 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4284.6
2023-02-06 09:00 | 9:00 | 4330.3 | 845.2 | 1933 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1158.3 | 0 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 4330.3
2023-02-06 10:00 | 10:00 | 4185.8 | 845.2 | 1441.0073 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1479.8 | 0 | 197.9 | 0 | 20.1927 | 0 | 4185.8
2023-02-06 11:00 | 11:00 | 4068.3 | 845.2 | 1171.9556 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1616.6 | 0 | 193.1 | 0 | 39.7444 | 0 | 4068.3
2023-02-06 12:00 | 12:00 | 3848.8 | 845.2 | 1356.8916 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1602.9 | 0 | 197.9 | 0 | -355.7916 | 0 | 3848.8
2023-02-06 13:00 | 13:00 | 3888.4 | 845.2 | 1366.6209 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1448.5 | 0 | 200.7 | 0 | -174.3209 | 0 | 3888.4
2023-02-06 14:00 | 14:00 | 3871.4 | 845.2 | 1469.1894 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1130.5 | 0 | 213.2 | 0 | 11.6106 | 0 | 3871.4
2023-02-06 15:00 | 15:00 | 3859.5 | 845.2 | 1935 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 656.7 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 3859.5
2023-02-06 16:00 | 16:00 | 3916.2 | 845.2 | 2421.6 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 174.5 | 0 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 3916.2
2023-02-06 17:00 | 17:00 | 4047.8 | 845.2 | 2653.9 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 4047.8
2023-02-06 18:00 | 18:00 | 4078 | 845.2 | 2698.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 4078
2023-02-06 19:00 | 19:00 | 3989.7 | 845.2 | 2601.3 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3989.7
2023-02-06 20:00 | 20:00 | 3867.9 | 845.2 | 2487.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 3867.9
2023-02-06 21:00 | 21:00 | 3684.4 | 845.2 | 2314.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 3684.4
2023-02-06 22:00 | 22:00 | 3479.6 | 845.2 | 2106 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 3479.6
2023-02-06 23:00 | 23:00 | 3243.1 | 845.2 | 1949.8 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 3243.1
2023-02-07 | 0:00 | 2985.8 | 845.2 | 1707.3 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 2985.8
2023-02-07 01:00 | 1:00 | 2883.5 | 845.2 | 1620.5 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 2883.5
2023-02-07 02:00 | 2:00 | 2850.4 | 845.2 | 1599 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 2850.4
2023-02-07 03:00 | 3:00 | 2845.8 | 845.2 | 1611.7 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 2845.8
2023-02-07 04:00 | 4:00 | 2903.2 | 845.2 | 1656.5 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 2903.2
2023-02-07 05:00 | 5:00 | 3081.4 | 845.2 | 1835.7 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 3081.4
2023-02-07 06:00 | 6:00 | 3472.2 | 845.2 | 2195.6 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 3472.2
2023-02-07 07:00 | 7:00 | 3848.7 | 845.2 | 2484.2 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 93.4 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 3848.7
2023-02-07 08:00 | 8:00 | 4178.8 | 845.2 | 2596.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 368.8 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 4178.8
2023-02-07 09:00 | 9:00 | 4266.1 | 845.2 | 2223.1 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 826.1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4266.1
2023-02-07 10:00 | 10:00 | 4163 | 845.2 | 1440.2 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1357.8 | 0 | 179.6 | 0 | 138.5 | 0 | 4163
2023-02-07 11:00 | 11:00 | 4138.5 | 845.2 | 1466.531 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1415.8 | 0 | 192.1 | 0 | 17.169 | 0 | 4138.5
2023-02-07 12:00 | 12:00 | 3865.9 | 845.2 | 1591.1 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1049.3 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 3865.9
2023-02-07 13:00 | 13:00 | 3862.9 | 845.2 | 1709.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 938.4 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 3862.9
2023-02-07 14:00 | 14:00 | 3854.3 | 845.2 | 1991.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 664.7 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 3854.3
2023-02-07 15:00 | 15:00 | 3767.7 | 845.2 | 2307.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 290.9 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3767.7
2023-02-07 16:00 | 16:00 | 3807.2 | 845.2 | 2536.8 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 49.2 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 3807.2
2023-02-07 17:00 | 17:00 | 3947.7 | 845.2 | 2621 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3947.7
2023-02-07 18:00 | 18:00 | 3944.7 | 845.2 | 2623 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3944.7
2023-02-07 19:00 | 19:00 | 3831.4 | 845.2 | 2520.8 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3831.4
2023-02-07 20:00 | 20:00 | 3706 | 845.2 | 2389.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 3706
2023-02-07 21:00 | 21:00 | 3523.8 | 845.2 | 2208.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3523.8
2023-02-07 22:00 | 22:00 | 3324.6 | 845.2 | 2009.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3324.6
2023-02-07 23:00 | 23:00 | 3091.8 | 845.2 | 1886.8 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3091.8
2023-02-08 | 0:00 | 2843.1 | 845.2 | 1674.1 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2843.1
2023-02-08 01:00 | 1:00 | 2741.3 | 845.2 | 1587.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 2741.3
2023-02-08 02:00 | 2:00 | 2724.7 | 845.2 | 1588.6 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 2724.7
2023-02-08 03:00 | 3:00 | 2730.2 | 845.2 | 1593.1 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 2730.2
2023-02-08 04:00 | 4:00 | 2783.1 | 845.2 | 1629.6 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 2783.1
2023-02-08 05:00 | 5:00 | 2949.3 | 845.2 | 1791 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 2949.3
2023-02-08 06:00 | 6:00 | 3296.3 | 845.2 | 2097.4 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3296.3
2023-02-08 07:00 | 7:00 | 3640.1 | 845.2 | 2310.7 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 138 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3640.1
2023-02-08 08:00 | 8:00 | 3990.4 | 845.2 | 2370.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 477.2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3990.4
2023-02-08 09:00 | 9:00 | 4097.6 | 845.2 | 2132.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 839 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 4097.6
2023-02-08 10:00 | 10:00 | 4036.6 | 845.2 | 1756.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1152.6 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 4036.6
2023-02-08 11:00 | 11:00 | 4015.8 | 845.2 | 1599.5099 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1272.3 | 0 | 93.2 | 0 | 3.8901 | 0 | 4015.8
2023-02-08 12:00 | 12:00 | 3897.3 | 845.2 | 1638 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1117.3 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3897.3
2023-02-08 13:00 | 13:00 | 3986.2 | 845.2 | 2010 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 848.6 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3986.2
2023-02-08 14:00 | 14:00 | 4000.4 | 845.2 | 2285.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 571.1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4000.4
2023-02-08 15:00 | 15:00 | 3975.5 | 845.2 | 2534.2 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 287.8 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 3975.5
2023-02-08 16:00 | 16:00 | 4038.1 | 845.2 | 2745.3 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 81.2 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 4038.1
2023-02-08 17:00 | 17:00 | 4101 | 845.2 | 2800.9 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 1.2 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 4101
2023-02-08 18:00 | 18:00 | 4094.4 | 845.2 | 2794.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 4094.4
2023-02-08 19:00 | 19:00 | 4016.9 | 845.2 | 2714 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 4016.9
2023-02-08 20:00 | 20:00 | 3900 | 845.2 | 2607.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 3900
2023-02-08 21:00 | 21:00 | 3714.1 | 845.2 | 2418.3 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3714.1
2023-02-08 22:00 | 22:00 | 3515.9 | 845.2 | 2200.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3515.9
2023-02-08 23:00 | 23:00 | 3283.9 | 845.2 | 2053 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 3283.9
2023-02-09 | 0:00 | 3043 | 845.2 | 1838.4 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 3043
2023-02-09 01:00 | 1:00 | 2936.5 | 845.2 | 1752.2 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 2936.5
2023-02-09 02:00 | 2:00 | 2916.3 | 845.2 | 1725.5 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 2916.3
2023-02-09 03:00 | 3:00 | 2920.5 | 845.2 | 1718.1 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 2920.5
2023-02-09 04:00 | 4:00 | 2969.6 | 845.2 | 1757.5 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2969.6
2023-02-09 05:00 | 5:00 | 3183.4 | 845.2 | 1956.9 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 3183.4
2023-02-09 06:00 | 6:00 | 3610.5 | 845.2 | 2349.9 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 1.2 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 3610.5
2023-02-09 07:00 | 7:00 | 3954.8 | 845.2 | 2485.7 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 209.5 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 3954.8
2023-02-09 08:00 | 8:00 | 4189.7 | 845.2 | 2311.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 691.7 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 4189.7
2023-02-09 09:00 | 9:00 | 4300.3 | 845.2 | 1982.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1162.6 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 4300.3
2023-02-09 10:00 | 10:00 | 4226 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1486.9 | 0 | 105.7 | 0 | 532.7 | 0 | 4226
2023-02-09 11:00 | 11:00 | 4159.1 | 845.2 | 1366.3652 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1637.5 | 0 | 82.6 | 0 | 25.7348 | 0 | 4159.1
2023-02-09 12:00 | 12:00 | 3970.9 | 845.2 | 1193.5625 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1629.1 | 0 | 65.3 | 0 | 36.0375 | 0 | 3970.9
2023-02-09 13:00 | 13:00 | 4039.1 | 845.2 | 1434.8392 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1483.9 | 0 | 55.7 | 0 | 17.7608 | 0 | 4039.1
2023-02-09 14:00 | 14:00 | 4029.1 | 845.2 | 1773.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1159.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4029.1
2023-02-09 15:00 | 15:00 | 4016.9 | 845.2 | 2229.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 698.4 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 4016.9
2023-02-09 16:00 | 16:00 | 4131.4 | 845.2 | 2775 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 219.8 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 4131.4
2023-02-09 17:00 | 17:00 | 4299.5 | 845.2 | 3065.5 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 2.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 4299.5
2023-02-09 18:00 | 18:00 | 4392.5 | 845.2 | 3159.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 4392.5
2023-02-09 19:00 | 19:00 | 4323.6 | 845.2 | 3078.3 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 4323.6
2023-02-09 20:00 | 20:00 | 4214.3 | 845.2 | 2969.4 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 4214.3
2023-02-09 21:00 | 21:00 | 4045.6 | 845.2 | 2793.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 4045.6
2023-02-09 22:00 | 22:00 | 3816.6 | 845.2 | 2565 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 3816.6
2023-02-09 23:00 | 23:00 | 3585 | 845.2 | 2419.4 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 3585
2023-02-10 | 0:00 | 3321.7 | 845.2 | 1111.3462 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 1058.5538 | 0 | 3321.7
2023-02-10 01:00 | 1:00 | 3189 | 845.2 | 1053.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 975.9 | 0 | 3189
2023-02-10 02:00 | 2:00 | 3123.8 | 845.2 | 1053.8 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 922.4 | 0 | 3123.8
2023-02-10 03:00 | 3:00 | 3086.3 | 845.2 | 1932.9 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 3086.3
2023-02-10 04:00 | 4:00 | 3101.6 | 845.2 | 1931.7 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3101.6
2023-02-10 05:00 | 5:00 | 3292.5 | 845.2 | 2122.6 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3292.5
2023-02-10 06:00 | 6:00 | 3763.6 | 845.2 | 2553 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 1.1 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 3763.6
2023-02-10 07:00 | 7:00 | 4275.4 | 845.2 | 3028.5 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 37.3 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 4275.4
2023-02-10 08:00 | 8:00 | 4808.6 | 845.2 | 3550.7 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 104.4 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 4808.6
2023-02-10 09:00 | 9:00 | 5175.8 | 845.2 | 3867.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 150.1 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 5175.8
2023-02-10 10:00 | 10:00 | 5305 | 845.2 | 3971 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 174.7 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 5305
2023-02-10 11:00 | 11:00 | 5321.3 | 845.2 | 3941.6 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 220.4 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 5321.3
2023-02-10 12:00 | 12:00 | 5165.3 | 845.2 | 3790.1 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 212.1 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 5165.3
2023-02-10 13:00 | 13:00 | 5192.3 | 845.2 | 3850.2 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 174.2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5192.3
2023-02-10 14:00 | 14:00 | 5136.2 | 845.2 | 3833.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 129.2 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 5136.2
2023-02-10 15:00 | 15:00 | 5069.8 | 845.2 | 3827.7 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 57.9 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 5069.8
2023-02-10 16:00 | 16:00 | 5073.8 | 845.2 | 3814.1 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 14.5 | 0 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 5073.8
2023-02-10 17:00 | 17:00 | 5056.1 | 845.2 | 3697.8 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 0.9 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 5056.1
2023-02-10 18:00 | 18:00 | 4950.4 | 845.2 | 3577.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 4950.4
2023-02-10 19:00 | 19:00 | 4754.6 | 845.2 | 3372 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 4754.6
2023-02-10 20:00 | 20:00 | 4547.1 | 845.2 | 3157.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 4547.1
2023-02-10 21:00 | 21:00 | 4291.5 | 845.2 | 2902.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 4291.5
2023-02-10 22:00 | 22:00 | 3994.3 | 845.2 | 2616.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 3994.3
2023-02-10 23:00 | 23:00 | 3681.5 | 845.2 | 2392 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 3681.5
2023-02-11 | 0:00 | 3378.9 | 845.2 | 2109 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 3378.9
2023-02-11 01:00 | 1:00 | 3197.1 | 845.2 | 1940.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 3197.1
2023-02-11 02:00 | 2:00 | 3119.3 | 845.2 | 1882.4 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 3119.3
2023-02-11 03:00 | 3:00 | 3047.2 | 845.2 | 1823.7 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3047.2
2023-02-11 04:00 | 4:00 | 3005.4 | 845.2 | 1771.2 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 3005.4
2023-02-11 05:00 | 5:00 | 3044.1 | 845.2 | 1818.5 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 3044.1
2023-02-11 06:00 | 6:00 | 3208.9 | 845.2 | 1949.8 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 1.6 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 3208.9
2023-02-11 07:00 | 7:00 | 3383 | 845.2 | 1986.8 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 151 | 0 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 3383
2023-02-11 08:00 | 8:00 | 3480.8 | 845.2 | 1792.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 502.1 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 3480.8
2023-02-11 09:00 | 9:00 | 3469.8 | 845.2 | 1372.3373 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 904.6 | 0 | 134.5 | 0 | 11.4627 | 0 | 3469.8
2023-02-11 10:00 | 10:00 | 3367 | 845.2 | 1238.5178 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1222.7 | 0 | 128.7 | 0 | -269.8179 | 0 | 3367
2023-02-11 11:00 | 11:00 | 3262.4 | 845.2 | 1212.8186 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1391 | 0 | 126.8 | 0 | -515.1186 | 0 | 3262.4
2023-02-11 12:00 | 12:00 | 3167.4 | 845.2 | 1189.478 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1432.1 | 0 | 128.7 | 0 | -629.778 | 0 | 3167.4
2023-02-11 13:00 | 13:00 | 3105.6 | 845.2 | 1174.2943 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1348 | 0 | 127.7 | 0 | -591.2943 | 0 | 3105.6
2023-02-11 14:00 | 14:00 | 3074 | 845.2 | 1166.5305 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1103.5 | 0 | 117.2 | 0 | -360.1305 | 0 | 3074
2023-02-11 15:00 | 15:00 | 3087.5 | 845.2 | 1222.7026 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 687.6 | 0 | 114.3 | 0 | 15.9974 | 0 | 3087.5
2023-02-11 16:00 | 16:00 | 3184.2 | 845.2 | 1753.3 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 221.3 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 3184.2
2023-02-11 17:00 | 17:00 | 3442.6 | 845.2 | 2128.8 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 3.4 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3442.6
2023-02-11 18:00 | 18:00 | 3604.8 | 845.2 | 2299.4 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 3604.8
2023-02-11 19:00 | 19:00 | 3596.2 | 845.2 | 2297.1 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 3596.2
2023-02-11 20:00 | 20:00 | 3537.6 | 845.2 | 2247.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3537.6
2023-02-11 21:00 | 21:00 | 3418 | 845.2 | 2131.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 3418
2023-02-11 22:00 | 22:00 | 3221 | 845.2 | 1939.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 3221
2023-02-11 23:00 | 23:00 | 3036 | 845.2 | 1853.1 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3036
2023-02-12 | 0:00 | 2826.8 | 845.2 | 1674.1 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 2826.8
2023-02-12 01:00 | 1:00 | 2724.2 | 845.2 | 1575.5 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 2724.2
2023-02-12 02:00 | 2:00 | 2684.1 | 845.2 | 1550.9 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 2684.1
2023-02-12 03:00 | 3:00 | 2669.7 | 845.2 | 1539.4 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2669.7
2023-02-12 04:00 | 4:00 | 2668.6 | 845.2 | 1531.4 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 2668.6
2023-02-12 05:00 | 5:00 | 2725.8 | 845.2 | 1593.4 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 2725.8
2023-02-12 06:00 | 6:00 | 2855.5 | 845.2 | 1691.2 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 1.9 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 2855.5
2023-02-12 07:00 | 7:00 | 3054.6 | 845.2 | 1693.6 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 211.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 3054.6
2023-02-12 08:00 | 8:00 | 3256.3 | 845.2 | 1504.6 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 662.5 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3256.3
2023-02-12 09:00 | 9:00 | 3308.3 | 845.2 | 1151.3808 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1044.4 | 0 | 39.4 | 0 | 26.2192 | 0 | 3308.3
2023-02-12 10:00 | 10:00 | 3214.9 | 845.2 | 1201.1483 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1385.8 | 0 | 35.5 | 0 | -454.4483 | 0 | 3214.9
2023-02-12 11:00 | 11:00 | 3135.9 | 845.2 | 1181.7388 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1567.7 | 0 | 30.7 | 0 | -691.1388 | 0 | 3135.9
2023-02-12 12:00 | 12:00 | 3073.2 | 845.2 | 1166.334 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1534.4 | 0 | 27.9 | 0 | -702.334 | 0 | 3073.2
2023-02-12 13:00 | 13:00 | 2999.5 | 845.2 | 1148.2266 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1375.1 | 0 | 27.9 | 0 | -598.6266 | 0 | 2999.5
2023-02-12 14:00 | 14:00 | 2965.1 | 845.2 | 1139.7748 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1090.9 | 0 | 28.8 | 0 | -341.2748 | 0 | 2965.1
2023-02-12 15:00 | 15:00 | 2986.9 | 845.2 | 1250.6931 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 638.2 | 0 | 39.4 | 0 | 11.7069 | 0 | 2986.9
2023-02-12 16:00 | 16:00 | 2960.8 | 845.2 | 1670.5 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 147.9 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 2960.8
2023-02-12 17:00 | 17:00 | 3229.1 | 845.2 | 1985.9 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 2.9 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 3229.1
2023-02-12 18:00 | 18:00 | 3368.7 | 845.2 | 2125.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3368.7
2023-02-12 19:00 | 19:00 | 3345.2 | 845.2 | 2085.5 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3345.2
2023-02-12 20:00 | 20:00 | 3277.1 | 845.2 | 2014 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 3277.1
2023-02-12 21:00 | 21:00 | 3147.4 | 845.2 | 1878.5 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 3147.4
2023-02-12 22:00 | 22:00 | 2952.4 | 845.2 | 1678.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 2952.4
2023-02-12 23:00 | 23:00 | 2775.8 | 845.2 | 1590 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 2775.8
2023-02-13 | 0:00 | 2590.7 | 845.2 | 1432.2 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 2590.7
2023-02-13 01:00 | 1:00 | 2518.9 | 845.2 | 1373 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 2518.9
2023-02-13 02:00 | 2:00 | 2510.8 | 845.2 | 1377.6 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 2510.8
2023-02-13 03:00 | 3:00 | 2522.8 | 845.2 | 1384.8 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 2522.8
2023-02-13 04:00 | 4:00 | 2590.5 | 845.2 | 1447.5 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 2590.5
2023-02-13 05:00 | 5:00 | 2747.3 | 845.2 | 1615.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 2747.3
2023-02-13 06:00 | 6:00 | 3100.8 | 845.2 | 1928.1 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 1.6 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3100.8
2023-02-13 07:00 | 7:00 | 3536.7 | 845.2 | 2322.3 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 45.1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3536.7
2023-02-13 08:00 | 8:00 | 4043 | 845.2 | 2810.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 116.1 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 4043
2023-02-13 09:00 | 9:00 | 4348.8 | 845.2 | 3081.6 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 161.7 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 4348.8
2023-02-13 10:00 | 10:00 | 4395.5 | 845.2 | 3085.6 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 213.1 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 4395.5
2023-02-13 11:00 | 11:00 | 4399.9 | 845.2 | 3050.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 254.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4399.9
2023-02-13 12:00 | 12:00 | 4263.4 | 845.2 | 2924.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 252.6 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 4263.4
2023-02-13 13:00 | 13:00 | 4345.4 | 845.2 | 3036.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 226.1 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 4345.4
2023-02-13 14:00 | 14:00 | 4305.9 | 845.2 | 3072.1 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 155.2 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 4305.9
2023-02-13 15:00 | 15:00 | 4277.2 | 845.2 | 3131.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 70 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 4277.2
2023-02-13 16:00 | 16:00 | 4324.4 | 845.2 | 3183 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 13.4 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 4324.4
2023-02-13 17:00 | 17:00 | 4368.1 | 845.2 | 3135.3 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 1.2 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 4368.1
2023-02-13 18:00 | 18:00 | 4309.2 | 845.2 | 3070.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 4309.2
2023-02-13 19:00 | 19:00 | 4158.8 | 845.2 | 2908.7 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 4158.8
2023-02-13 20:00 | 20:00 | 3995.3 | 845.2 | 2727.4 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 3995.3
2023-02-13 21:00 | 21:00 | 3784.4 | 845.2 | 2501.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3784.4
2023-02-13 22:00 | 22:00 | 3549.4 | 845.2 | 2245 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 3549.4
2023-02-13 23:00 | 23:00 | 3300.7 | 845.2 | 2065 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3300.7
2023-02-14 | 0:00 | 3046.9 | 845.2 | 1780.8 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 3046.9
2023-02-14 01:00 | 1:00 | 2931.6 | 845.2 | 1653.2 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 2931.6
2023-02-14 02:00 | 2:00 | 2915.4 | 845.2 | 1643.9 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2915.4
2023-02-14 03:00 | 3:00 | 2926.8 | 845.2 | 1652.4 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 2926.8
2023-02-14 04:00 | 4:00 | 2981.9 | 845.2 | 1692 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 2981.9
2023-02-14 05:00 | 5:00 | 3174.3 | 845.2 | 1881.5 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 0 | 0 | 3174.3
2023-02-14 06:00 | 6:00 | 3594.7 | 845.2 | 2264.4 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 2.7 | 0 | 225.7 | 0 | 0 | 0 | 3594.7
2023-02-14 07:00 | 7:00 | 3959.4 | 845.2 | 2449 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 200.9 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 3959.4
2023-02-14 08:00 | 8:00 | 4317.5 | 845.2 | 2455.6 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 603.7 | 0 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 4317.5
2023-02-14 09:00 | 9:00 | 4468.5 | 845.2 | 2280.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 938.5 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 4468.5
2023-02-14 10:00 | 10:00 | 4406.9 | 845.2 | 1970.2 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1207.3 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 4406.9
2023-02-14 11:00 | 11:00 | 4324.1 | 845.2 | 1763.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1353.3 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 4324.1
2023-02-14 12:00 | 12:00 | 4130.3 | 845.2 | 1092.9046 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1364.7 | 0 | 147 | 0 | 478.7954 | 0 | 4130.3
2023-02-14 13:00 | 13:00 | 4181.9 | 845.2 | 1795.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1201.3 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 4181.9
2023-02-14 14:00 | 14:00 | 4125.9 | 845.2 | 2034.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 920.8 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 4125.9
2023-02-14 15:00 | 15:00 | 4150.1 | 845.2 | 2386.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 604.3 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 4150.1
2023-02-14 16:00 | 16:00 | 4293.1 | 845.2 | 2886 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 206.1 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 4293.1
2023-02-14 17:00 | 17:00 | 4453.1 | 845.2 | 3147.2 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 5.1 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 4453.1
2023-02-14 18:00 | 18:00 | 4523.2 | 845.2 | 3237 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 4523.2
2023-02-14 19:00 | 19:00 | 4431.2 | 845.2 | 3138.9 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 4431.2
2023-02-14 20:00 | 20:00 | 4305.3 | 845.2 | 3012.4 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 4305.3
2023-02-14 21:00 | 21:00 | 4110.7 | 845.2 | 2826.5 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 4110.7
2023-02-14 22:00 | 22:00 | 3867.2 | 845.2 | 2593.5 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3867.2
2023-02-14 23:00 | 23:00 | 3601 | 845.2 | 2428.7 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 3601
2023-02-15 | 0:00 | 3312.5 | 845.2 | 2184.8 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3312.5
2023-02-15 01:00 | 1:00 | 3183.3 | 845.2 | 2066.3 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 3183.3
2023-02-15 02:00 | 2:00 | 3141.6 | 845.2 | 2039.1 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3141.6
2023-02-15 03:00 | 3:00 | 3117.3 | 845.2 | 2015.8 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3117.3
2023-02-15 04:00 | 4:00 | 3147.1 | 845.2 | 2034.9 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3147.1
2023-02-15 05:00 | 5:00 | 3359.2 | 845.2 | 2240.2 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 3359.2
2023-02-15 06:00 | 6:00 | 3819.2 | 845.2 | 2656.3 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 3.4 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 3819.2
2023-02-15 07:00 | 7:00 | 4223.3 | 845.2 | 2850.1 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 220.2 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 4223.3
2023-02-15 08:00 | 8:00 | 4600.4 | 845.2 | 2857.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 637 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 4600.4
2023-02-15 09:00 | 9:00 | 4781.3 | 845.2 | 2632.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1039.7 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 4781.3
2023-02-15 10:00 | 10:00 | 4665.9 | 845.2 | 2182.7 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1371.9 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 4665.9
2023-02-15 11:00 | 11:00 | 4568.9 | 845.2 | 1923.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1527.5 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 4568.9
2023-02-15 12:00 | 12:00 | 4325.9 | 845.2 | 1705 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1511.6 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 4325.9
2023-02-15 13:00 | 13:00 | 4341.1 | 845.2 | 1843.7 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1388.1 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 4341.1
2023-02-15 14:00 | 14:00 | 4246.6 | 845.2 | 2017.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1093 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 4246.6
2023-02-15 15:00 | 15:00 | 4225.2 | 845.2 | 2400.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 692.5 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 4225.2
2023-02-15 16:00 | 16:00 | 4373 | 845.2 | 2974.3 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 239 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 4373
2023-02-15 17:00 | 17:00 | 4549.8 | 845.2 | 3273.9 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 6.8 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 4549.8
2023-02-15 18:00 | 18:00 | 4667.2 | 845.2 | 3402.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4667.2
2023-02-15 19:00 | 19:00 | 4603.5 | 845.2 | 3345.7 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 4603.5
2023-02-15 20:00 | 20:00 | 4492 | 845.2 | 3226 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4492
2023-02-15 21:00 | 21:00 | 4291.5 | 845.2 | 3011.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 4291.5
2023-02-15 22:00 | 22:00 | 4015.9 | 845.2 | 2733.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 4015.9
2023-02-15 23:00 | 23:00 | 3741.5 | 845.2 | 2527.9 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 3741.5
2023-02-16 | 0:00 | 3452 | 845.2 | 2249.3 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 3452
2023-02-16 01:00 | 1:00 | 3304 | 845.2 | 2098.6 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 3304
2023-02-16 02:00 | 2:00 | 3248.9 | 845.2 | 2055.2 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 3248.9
2023-02-16 03:00 | 3:00 | 3222.6 | 845.2 | 2006.8 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 3222.6
2023-02-16 04:00 | 4:00 | 3263.2 | 845.2 | 2007.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 3263.2
2023-02-16 05:00 | 5:00 | 3502.3 | 845.2 | 2253.7 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 3502.3
2023-02-16 06:00 | 6:00 | 4000.5 | 845.2 | 2692.8 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 5.1 | 0 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 4000.5
2023-02-16 07:00 | 7:00 | 4348.5 | 845.2 | 2803.3 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 264.5 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 4348.5
2023-02-16 08:00 | 8:00 | 4536.5 | 845.2 | 2539.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 772.4 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 4536.5
2023-02-16 09:00 | 9:00 | 4617.9 | 845.2 | 2154.6 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1246.4 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4617.9
2023-02-16 10:00 | 10:00 | 4503.3 | 845.2 | 1701.8943 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1578.2 | 0 | 171 | 0 | 5.3057 | 0 | 4503.3
2023-02-16 11:00 | 11:00 | 4378.9 | 845.2 | 1407.3015 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1742.3 | 0 | 155.6 | 0 | 26.7985 | 0 | 4378.9
2023-02-16 12:00 | 12:00 | 4143.7 | 845.2 | 1181.8533 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1728.5 | 0 | 146 | 0 | 40.4467 | 0 | 4143.7
2023-02-16 13:00 | 13:00 | 4130.9 | 845.2 | 1328.1155 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1565.3 | 0 | 162.3 | 0 | 28.2845 | 0 | 4130.9
2023-02-16 14:00 | 14:00 | 4042.7 | 845.2 | 1581.3975 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1237.5 | 0 | 171 | 0 | 5.9025 | 0 | 4042.7
2023-02-16 15:00 | 15:00 | 4021.7 | 845.2 | 2036.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 766.1 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 4021.7
2023-02-16 16:00 | 16:00 | 4145.1 | 845.2 | 2605.9 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 263.3 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 4145.1
2023-02-16 17:00 | 17:00 | 4332.8 | 845.2 | 2942.6 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 8.7 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 4332.8
2023-02-16 18:00 | 18:00 | 4445.7 | 845.2 | 3059.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 4445.7
2023-02-16 19:00 | 19:00 | 4384.3 | 845.2 | 2995.9 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 4384.3
2023-02-16 20:00 | 20:00 | 4266.3 | 845.2 | 2882.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 4266.3
2023-02-16 21:00 | 21:00 | 4080.9 | 845.2 | 2683.3 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 4080.9
2023-02-16 22:00 | 22:00 | 3812.2 | 845.2 | 2416.5 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 3812.2
2023-02-16 23:00 | 23:00 | 3551.9 | 845.2 | 2241.3 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 3551.9
2023-02-17 | 0:00 | 3274.3 | 845.2 | 1053.8 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 976.5 | 0 | 3274.3
2023-02-17 01:00 | 1:00 | 3152.7 | 845.2 | 1915.6 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3152.7
2023-02-17 02:00 | 2:00 | 3103.3 | 845.2 | 1898 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 3103.3
2023-02-17 03:00 | 3:00 | 3093.8 | 845.2 | 1883.7 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3093.8
2023-02-17 04:00 | 4:00 | 3143.9 | 845.2 | 1907.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3143.9
2023-02-17 05:00 | 5:00 | 3372.8 | 845.2 | 2128 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 3372.8
2023-02-17 06:00 | 6:00 | 3853.1 | 845.2 | 2596.2 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 5.2 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 3853.1
2023-02-17 07:00 | 7:00 | 4227.6 | 845.2 | 2744.9 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 233.7 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 4227.6
2023-02-17 08:00 | 8:00 | 4496.6 | 845.2 | 2624.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 678.4 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4496.6
2023-02-17 09:00 | 9:00 | 4528 | 845.2 | 2221.1 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1092.9 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 4528
2023-02-17 10:00 | 10:00 | 4411.5 | 845.2 | 1726.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1441.3 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 4411.5
2023-02-17 11:00 | 11:00 | 4213.5 | 845.2 | 1267.3761 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1566.8 | 0 | 190.2 | 0 | 142.2239 | 0 | 4213.5
2023-02-17 12:00 | 12:00 | 3989.1 | 845.2 | 1102.7022 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1610.3 | 0 | 185.4 | 0 | 43.7978 | 0 | 3989.1
2023-02-17 13:00 | 13:00 | 3977.7 | 845.2 | 1210.1791 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1493.7 | 0 | 192.1 | 0 | 34.8209 | 0 | 3977.7
2023-02-17 14:00 | 14:00 | 3902.8 | 845.2 | 1438.8954 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1222.7 | 0 | 179.6 | 0 | 14.7046 | 0 | 3902.8
2023-02-17 15:00 | 15:00 | 3864.2 | 845.2 | 1871.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 777 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3864.2
2023-02-17 16:00 | 16:00 | 3934.2 | 845.2 | 2413.9 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 276.1 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 3934.2
2023-02-17 17:00 | 17:00 | 4049.1 | 845.2 | 2717.8 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 10.4 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 4049.1
2023-02-17 18:00 | 18:00 | 4147 | 845.2 | 2830.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 4147
2023-02-17 19:00 | 19:00 | 4082.5 | 845.2 | 2770 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 4082.5
2023-02-17 20:00 | 20:00 | 3988.6 | 845.2 | 2678.4 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3988.6
2023-02-17 21:00 | 21:00 | 3828.7 | 845.2 | 2509.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 3828.7
2023-02-17 22:00 | 22:00 | 3641.2 | 845.2 | 2315.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3641.2
2023-02-17 23:00 | 23:00 | 3436.4 | 845.2 | 2193 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 3436.4
2023-02-18 | 0:00 | 3203.6 | 845.2 | 1993.3 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 3203.6
2023-02-18 01:00 | 1:00 | 3076.1 | 845.2 | 1881.3 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 3076.1
2023-02-18 02:00 | 2:00 | 3013.7 | 845.2 | 1835.3 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 3013.7
2023-02-18 03:00 | 3:00 | 2979.8 | 845.2 | 1803.4 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 2979.8
2023-02-18 04:00 | 4:00 | 2985.1 | 845.2 | 1788.3 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 2985.1
2023-02-18 05:00 | 5:00 | 3062.3 | 845.2 | 1856.9 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 3062.3
2023-02-18 06:00 | 6:00 | 3282.3 | 845.2 | 2053.6 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 7.7 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 3282.3
2023-02-18 07:00 | 7:00 | 3497.3 | 845.2 | 2016.7 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 275.8 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 3497.3
2023-02-18 08:00 | 8:00 | 3633.4 | 845.2 | 1701.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 789 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3633.4
2023-02-18 09:00 | 9:00 | 3645.8 | 845.2 | 1228.8358 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1267.5 | 0 | 75.9 | 0 | 26.6641 | 0 | 3645.8
2023-02-18 10:00 | 10:00 | 3521 | 845.2 | 1276.3542 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1571.6 | 0 | 63.4 | 0 | -437.2542 | 0 | 3521
2023-02-18 11:00 | 11:00 | 3400.1 | 845.2 | 1246.6502 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1706.9 | 0 | 63.4 | 0 | -663.7502 | 0 | 3400.1
2023-02-18 12:00 | 12:00 | 3272 | 845.2 | 1215.1772 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1689.9 | 0 | 65.3 | 0 | -745.2772 | 0 | 3272
2023-02-18 13:00 | 13:00 | 3255.9 | 845.2 | 1211.2216 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1503.7 | 0 | 61.5 | 0 | -567.4216 | 0 | 3255.9
2023-02-18 14:00 | 14:00 | 3189.6 | 845.2 | 1194.9323 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1046.6 | 0 | 78.8 | 0 | -177.6323 | 0 | 3189.6
2023-02-18 15:00 | 15:00 | 3177.7 | 845.2 | 1419.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 602.5 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 3177.7
2023-02-18 16:00 | 16:00 | 3151.9 | 845.2 | 1791.7 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 162.1 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3151.9
2023-02-18 17:00 | 17:00 | 3348.6 | 845.2 | 2058.4 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 5.8 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 3348.6
2023-02-18 18:00 | 18:00 | 3472.4 | 845.2 | 2195.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3472.4
2023-02-18 19:00 | 19:00 | 3438.8 | 845.2 | 2157 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 3438.8
2023-02-18 20:00 | 20:00 | 3369 | 845.2 | 2091.5 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 3369
2023-02-18 21:00 | 21:00 | 3224.9 | 845.2 | 1950.3 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 3224.9
2023-02-18 22:00 | 22:00 | 3066.1 | 845.2 | 1788.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 3066.1
2023-02-18 23:00 | 23:00 | 2910.1 | 845.2 | 1719.5 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 2910.1
2023-02-19 | 0:00 | 2711.4 | 845.2 | 1553.9 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 2711.4
2023-02-19 01:00 | 1:00 | 2613.1 | 845.2 | 1476.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 2613.1
2023-02-19 02:00 | 2:00 | 2590.9 | 845.2 | 1490.3 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2590.9
2023-02-19 03:00 | 3:00 | 2583.3 | 845.2 | 1493.3 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 2583.3
2023-02-19 04:00 | 4:00 | 2577 | 845.2 | 1466.7 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2577
2023-02-19 05:00 | 5:00 | 2610.1 | 845.2 | 1495.9 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2610.1
2023-02-19 06:00 | 6:00 | 2702 | 845.2 | 1551.5 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 6.3 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2702
2023-02-19 07:00 | 7:00 | 2856.4 | 845.2 | 1614.3 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 117 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2856.4
2023-02-19 08:00 | 8:00 | 3089.9 | 845.2 | 1578.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 443.5 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 3089.9
2023-02-19 09:00 | 9:00 | 3228.5 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 844.6 | 0 | 14.4 | 0 | 268.8 | 0 | 3228.5
2023-02-19 10:00 | 10:00 | 3217.5 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 945.7 | 0 | 20.2 | 0 | 150.9 | 0 | 3217.5
2023-02-19 11:00 | 11:00 | 3155.3 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 837.9 | 0 | 32.7 | 0 | 184 | 0 | 3155.3
2023-02-19 12:00 | 12:00 | 3085.9 | 845.2 | 1342.9207 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 642.8 | 0 | 47.1 | 0 | 6.1793 | 0 | 3085.9
2023-02-19 13:00 | 13:00 | 2960.8 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 661 | 0 | 37.5 | 0 | 161.6 | 0 | 2960.8
2023-02-19 14:00 | 14:00 | 2900.3 | 845.2 | 1145.241 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 663.7 | 0 | 25.9 | 0 | 18.559 | 0 | 2900.3
2023-02-19 15:00 | 15:00 | 2900.8 | 845.2 | 1424.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 409.9 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 2900.8
2023-02-19 16:00 | 16:00 | 2904.4 | 845.2 | 1652.8 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 130.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2904.4
2023-02-19 17:00 | 17:00 | 3141.3 | 845.2 | 1903.1 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 5.6 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3141.3
2023-02-19 18:00 | 18:00 | 3266.9 | 845.2 | 2029.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3266.9
2023-02-19 19:00 | 19:00 | 3257.6 | 845.2 | 2025.8 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3257.6
2023-02-19 20:00 | 20:00 | 3186.3 | 845.2 | 1953.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 3186.3
2023-02-19 21:00 | 21:00 | 3059.4 | 845.2 | 1822.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 3059.4
2023-02-19 22:00 | 22:00 | 2882.3 | 845.2 | 1642.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2882.3
2023-02-19 23:00 | 23:00 | 2714.2 | 845.2 | 1556.3 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 2714.2
2023-02-20 | 0:00 | 2540.7 | 845.2 | 1352.4 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 2540.7
2023-02-20 01:00 | 1:00 | 2478.3 | 845.2 | 1292.1 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 2478.3
2023-02-20 02:00 | 2:00 | 2484.3 | 845.2 | 1302.1 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 2484.3
2023-02-20 03:00 | 3:00 | 2520.9 | 845.2 | 1327.2 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 2520.9
2023-02-20 04:00 | 4:00 | 2604.4 | 845.2 | 1406.7 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 2604.4
2023-02-20 05:00 | 5:00 | 2792.9 | 845.2 | 1576.9 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 2792.9
2023-02-20 06:00 | 6:00 | 3146.3 | 845.2 | 1879 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 11.7 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 3146.3
2023-02-20 07:00 | 7:00 | 3461.5 | 845.2 | 1954.5 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 287.8 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 3461.5
2023-02-20 08:00 | 8:00 | 3735.8 | 845.2 | 1802.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 781.8 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3735.8
2023-02-20 09:00 | 9:00 | 3891.7 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1227.3 | 0 | 98 | 0 | 465.7 | 0 | 3891.7
2023-02-20 10:00 | 10:00 | 3868.3 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1505.1 | 0 | 100.8 | 0 | 161.7 | 0 | 3868.3
2023-02-20 11:00 | 11:00 | 3793.5 | 845.2 | 1343.3049 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1564.2 | 0 | 124.9 | 0 | -285.8049 | 0 | 3793.5
2023-02-20 12:00 | 12:00 | 3591.9 | 845.2 | 1293.7737 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1484.1 | 0 | 159.4 | 0 | -392.2737 | 0 | 3591.9
2023-02-20 13:00 | 13:00 | 3633.4 | 845.2 | 1080.5096 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1319.6 | 0 | 147.9 | 0 | 38.4904 | 0 | 3633.4
2023-02-20 14:00 | 14:00 | 3589.3 | 845.2 | 1358.1962 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1027.1 | 0 | 142.1 | 0 | 15.0038 | 0 | 3589.3
2023-02-20 15:00 | 15:00 | 3583.1 | 845.2 | 1746 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 622.1 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 3583.1
2023-02-20 16:00 | 16:00 | 3653 | 845.2 | 2151.9 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 210.8 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3653
2023-02-20 17:00 | 17:00 | 3791.1 | 845.2 | 2392.3 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 9.7 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 3791.1
2023-02-20 18:00 | 18:00 | 3853.5 | 845.2 | 2431.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 3853.5
2023-02-20 19:00 | 19:00 | 3799.5 | 845.2 | 2356.4 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 3799.5
2023-02-20 20:00 | 20:00 | 3730.3 | 845.2 | 2289.5 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 3730.3
2023-02-20 21:00 | 21:00 | 3603.8 | 845.2 | 2170.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0 | 0 | 3603.8
2023-02-20 22:00 | 22:00 | 3442.5 | 845.2 | 1992.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 3442.5
2023-02-20 23:00 | 23:00 | 3247.2 | 845.2 | 1904.9 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0 | 0 | 3247.2
2023-02-21 | 0:00 | 3020.6 | 845.2 | 1725.7 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 221.9 | 0 | 0 | 0 | 3020.6
2023-02-21 01:00 | 1:00 | 2924.4 | 845.2 | 1625.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 2924.4
2023-02-21 02:00 | 2:00 | 2904.6 | 845.2 | 1605.2 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 2904.6
2023-02-21 03:00 | 3:00 | 2914 | 845.2 | 1606 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 254.5 | 0 | 0 | 0 | 2914
2023-02-21 04:00 | 4:00 | 2956.1 | 845.2 | 1629.7 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 259.3 | 0 | 0 | 0 | 2956.1
2023-02-21 05:00 | 5:00 | 3172.6 | 845.2 | 1863.5 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 3172.6
2023-02-21 06:00 | 6:00 | 3603.8 | 845.2 | 2247.3 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 11.6 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3603.8
2023-02-21 07:00 | 7:00 | 3908.7 | 845.2 | 2271.8 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 290.9 | 0 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 3908.7
2023-02-21 08:00 | 8:00 | 4138.3 | 845.2 | 2046.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 794.8 | 0 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 4138.3
2023-02-21 09:00 | 9:00 | 4269.4 | 845.2 | 1731.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1253.4 | 0 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 4269.4
2023-02-21 10:00 | 10:00 | 4246.5 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1525.3 | 0 | 234.4 | 0 | 386.1 | 0 | 4246.5
2023-02-21 11:00 | 11:00 | 4192.2 | 845.2 | 1245.7878 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1606.9 | 0 | 256.4 | 0 | 36.2122 | 0 | 4192.2
2023-02-21 12:00 | 12:00 | 3988.9 | 845.2 | 1065.2581 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1561.9 | 0 | 268 | 0 | 46.8419 | 0 | 3988.9
2023-02-21 13:00 | 13:00 | 4032.1 | 845.2 | 1283.0207 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1416.7 | 0 | 255.5 | 0 | 29.9793 | 0 | 4032.1
2023-02-21 14:00 | 14:00 | 3985.2 | 845.2 | 1525.6059 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1150.8 | 0 | 252.6 | 0 | 9.2941 | 0 | 3985.2
2023-02-21 15:00 | 15:00 | 3979.6 | 845.2 | 1917.6 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 737.5 | 0 | 277.6 | 0 | 0 | 0 | 3979.6
2023-02-21 16:00 | 16:00 | 4125.8 | 845.2 | 2486.3 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 280 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 4125.8
2023-02-21 17:00 | 17:00 | 4323 | 845.2 | 2865.2 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 14.9 | 0 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 4323
2023-02-21 18:00 | 18:00 | 4449.6 | 845.2 | 3005.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 250.7 | 0 | 0 | 0 | 4449.6
2023-02-21 19:00 | 19:00 | 4391.7 | 845.2 | 2931.3 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 4391.7
2023-02-21 20:00 | 20:00 | 4294.4 | 845.2 | 2837.3 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 264.1 | 0 | 0 | 0 | 4294.4
2023-02-21 21:00 | 21:00 | 4110.5 | 845.2 | 2671.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 4110.5
2023-02-21 22:00 | 22:00 | 3858.4 | 845.2 | 2425.3 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0 | 0 | 3858.4
2023-02-21 23:00 | 23:00 | 3598.3 | 845.2 | 2260.8 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 3598.3
2023-02-22 | 0:00 | 3318.1 | 845.2 | 2025.2 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 3318.1
2023-02-22 01:00 | 1:00 | 3175 | 845.2 | 1891.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 3175
2023-02-22 02:00 | 2:00 | 3122.4 | 845.2 | 1852.8 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 3122.4
2023-02-22 03:00 | 3:00 | 3103.9 | 845.2 | 1852.5 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 3103.9
2023-02-22 04:00 | 4:00 | 3146.6 | 845.2 | 1918.1 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 3146.6
2023-02-22 05:00 | 5:00 | 3379.7 | 845.2 | 2162.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 3379.7
2023-02-22 06:00 | 6:00 | 3844.6 | 845.2 | 2574.1 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 14 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 3844.6
2023-02-22 07:00 | 7:00 | 4143 | 845.2 | 2583.2 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 312.7 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 4143
2023-02-22 08:00 | 8:00 | 4301.5 | 845.2 | 2280 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 827.6 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4301.5
2023-02-22 09:00 | 9:00 | 4381.3 | 845.2 | 1890.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1291.3 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 4381.3
2023-02-22 10:00 | 10:00 | 4286.9 | 845.2 | 1445.4467 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1617.1 | 0 | 155.6 | 0 | 21.8533 | 0 | 4286.9
2023-02-22 11:00 | 11:00 | 4175.4 | 845.2 | 1173.1074 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1761.8 | 0 | 151.8 | 0 | 41.7926 | 0 | 4175.4
2023-02-22 12:00 | 12:00 | 3939.1 | 845.2 | 1379.0774 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1745.7 | 0 | 156.6 | 0 | -389.1774 | 0 | 3939.1
2023-02-22 13:00 | 13:00 | 3945.6 | 845.2 | 1380.6744 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1596.7 | 0 | 142.1 | 0 | -220.7744 | 0 | 3945.6
2023-02-22 14:00 | 14:00 | 3865.8 | 845.2 | 1369.594 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1275.1 | 0 | 154.6 | 0 | 19.606 | 0 | 3865.8
2023-02-22 15:00 | 15:00 | 3830.5 | 845.2 | 1821.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 803.2 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 3830.5
2023-02-22 16:00 | 16:00 | 3922.3 | 845.2 | 2366.5 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 295.3 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 3922.3
2023-02-22 17:00 | 17:00 | 4062.3 | 845.2 | 2699.9 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 16.5 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 4062.3
2023-02-22 18:00 | 18:00 | 4156.4 | 845.2 | 2810.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 4156.4
2023-02-22 19:00 | 19:00 | 4077.1 | 845.2 | 2712.7 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4077.1
2023-02-22 20:00 | 20:00 | 3961.3 | 845.2 | 2580 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 3961.3
2023-02-22 21:00 | 21:00 | 3773.9 | 845.2 | 2395.5 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 3773.9
2023-02-22 22:00 | 22:00 | 3568 | 845.2 | 2213.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 3568
2023-02-22 23:00 | 23:00 | 3344.6 | 845.2 | 2084.9 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 3344.6
2023-02-23 | 0:00 | 3100.3 | 845.2 | 1868.8 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 3100.3
2023-02-23 01:00 | 1:00 | 2970.1 | 845.2 | 1746.4 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 2970.1
2023-02-23 02:00 | 2:00 | 2919.1 | 845.2 | 1706.2 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 2919.1
2023-02-23 03:00 | 3:00 | 2889.4 | 845.2 | 1688 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 2889.4
2023-02-23 04:00 | 4:00 | 2888.4 | 845.2 | 1665.7 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 2888.4
2023-02-23 05:00 | 5:00 | 2962.7 | 845.2 | 1738.1 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 2962.7
2023-02-23 06:00 | 6:00 | 3167.5 | 845.2 | 1893.4 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 6 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 3167.5
2023-02-23 07:00 | 7:00 | 3468.9 | 845.2 | 2126.8 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 79.6 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 3468.9
2023-02-23 08:00 | 8:00 | 3813.9 | 845.2 | 2381.7 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 216.3 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3813.9
2023-02-23 09:00 | 9:00 | 3970.7 | 845.2 | 2239.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 523.5 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 3970.7
2023-02-23 10:00 | 10:00 | 3861.5 | 845.2 | 1656.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 996.7 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 3861.5
2023-02-23 11:00 | 11:00 | 3705.8 | 845.2 | 1202.3825 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1256.5 | 0 | 170 | 0 | 30.0175 | 0 | 3705.8
2023-02-23 12:00 | 12:00 | 3477.9 | 845.2 | 1265.7649 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1315.4 | 0 | 176.7 | 0 | -326.8649 | 0 | 3477.9
2023-02-23 13:00 | 13:00 | 3432.9 | 845.2 | 1254.7089 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1299.5 | 0 | 180.6 | 0 | -348.8089 | 0 | 3432.9
2023-02-23 14:00 | 14:00 | 3352.7 | 845.2 | 1235.0045 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1115.9 | 0 | 178.6 | 0 | -223.7045 | 0 | 3352.7
2023-02-23 15:00 | 15:00 | 3301.1 | 845.2 | 1302.4198 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 744 | 0 | 194 | 0 | 13.7802 | 0 | 3301.1
2023-02-23 16:00 | 16:00 | 3347.6 | 845.2 | 1735.5 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 296.8 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3347.6
2023-02-23 17:00 | 17:00 | 3511.8 | 845.2 | 2098.5 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 18.4 | 0 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 3511.8
2023-02-23 18:00 | 18:00 | 3684.3 | 845.2 | 2283.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 3684.3
2023-02-23 19:00 | 19:00 | 3666.5 | 845.2 | 2276.2 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 3666.5
2023-02-23 20:00 | 20:00 | 3617.2 | 845.2 | 2222.5 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 3617.2
2023-02-23 21:00 | 21:00 | 3490.5 | 845.2 | 2100.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 3490.5
2023-02-23 22:00 | 22:00 | 3294.4 | 845.2 | 1906.4 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3294.4
2023-02-23 23:00 | 23:00 | 3100.4 | 845.2 | 1819.6 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 3100.4
2023-02-24 | 0:00 | 2882.7 | 845.2 | 1053.8 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 580.1 | 0 | 2882.7
2023-02-24 01:00 | 1:00 | 2794.6 | 845.2 | 1053.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 491.2 | 0 | 2794.6
2023-02-24 02:00 | 2:00 | 2777.7 | 845.2 | 1053.8 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 488.9 | 0 | 2777.7
2023-02-24 03:00 | 3:00 | 2782.2 | 845.2 | 1053.8 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 499.1 | 0 | 2782.2
2023-02-24 04:00 | 4:00 | 2821.8 | 845.2 | 1053.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 527.1 | 0 | 2821.8
2023-02-24 05:00 | 5:00 | 2989.7 | 845.2 | 1053.8 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 690.2 | 0 | 2989.7
2023-02-24 06:00 | 6:00 | 3345.2 | 845.2 | 2053.4 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 10.3 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 3345.2
2023-02-24 07:00 | 7:00 | 3694 | 845.2 | 2255.5 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 157.8 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 3694
2023-02-24 08:00 | 8:00 | 4084.8 | 845.2 | 2440 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 415.4 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 4084.8
2023-02-24 09:00 | 9:00 | 4253.8 | 845.2 | 2335.1 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 680.7 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 4253.8
2023-02-24 10:00 | 10:00 | 4161.1 | 845.2 | 2095.2 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 842.3 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 4161.1
2023-02-24 11:00 | 11:00 | 4057.1 | 845.2 | 2061.4 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 754.8 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 4057.1
2023-02-24 12:00 | 12:00 | 3859.1 | 845.2 | 2001.1 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 612.3 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 3859.1
2023-02-24 13:00 | 13:00 | 3925.1 | 845.2 | 2201.5 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 479.8 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 3925.1
2023-02-24 14:00 | 14:00 | 3866.2 | 845.2 | 2323.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 311.1 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 3866.2
2023-02-24 15:00 | 15:00 | 3829.3 | 845.2 | 2440.3 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 173.1 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3829.3
2023-02-24 16:00 | 16:00 | 3881.7 | 845.2 | 2562.8 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 57.4 | 0 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 3881.7
2023-02-24 17:00 | 17:00 | 3963.9 | 845.2 | 2604.2 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 3.2 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 3963.9
2023-02-24 18:00 | 18:00 | 3960.5 | 845.2 | 2607.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 3960.5
2023-02-24 19:00 | 19:00 | 3848.1 | 845.2 | 2498.1 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3848.1
2023-02-24 20:00 | 20:00 | 3714.5 | 845.2 | 2364.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3714.5
2023-02-24 21:00 | 21:00 | 3527.9 | 845.2 | 1376 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 803.3 | 0 | 3527.9
2023-02-24 22:00 | 22:00 | 3335.1 | 845.2 | 1991.3 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 3335.1
2023-02-24 23:00 | 23:00 | 3104.7 | 845.2 | 1840.2 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 3104.7
2023-02-25 | 0:00 | 2880.8 | 845.2 | 1629.2 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 2880.8
2023-02-25 01:00 | 1:00 | 2769.4 | 845.2 | 1521.7 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 2769.4
2023-02-25 02:00 | 2:00 | 2742.4 | 845.2 | 1504.5 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 2742.4
2023-02-25 03:00 | 3:00 | 2746 | 845.2 | 1497.5 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2746
2023-02-25 04:00 | 4:00 | 2763.2 | 845.2 | 1499.2 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 2763.2
2023-02-25 05:00 | 5:00 | 2838 | 845.2 | 1597.1 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 2838
2023-02-25 06:00 | 6:00 | 2994.5 | 845.2 | 1698.5 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 18.3 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 2994.5
2023-02-25 07:00 | 7:00 | 3119.4 | 845.2 | 1531.5 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 314.9 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 3119.4
2023-02-25 08:00 | 8:00 | 3272.4 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 830.8 | 0 | 175.8 | 0 | 165.1 | 0 | 3272.4
2023-02-25 09:00 | 9:00 | 3355.6 | 845.2 | 1235.717 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1291 | 0 | 159.4 | 0 | -377.417 | 0 | 3355.6
2023-02-25 10:00 | 10:00 | 3371.1 | 845.2 | 1239.5252 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1551.6 | 0 | 173.8 | 0 | -640.7252 | 0 | 3371.1
2023-02-25 11:00 | 11:00 | 3366.6 | 845.2 | 1238.4196 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1514.7 | 0 | 182.5 | 0 | -615.9196 | 0 | 3366.6
2023-02-25 12:00 | 12:00 | 3259.7 | 845.2 | 1212.1553 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1139.2 | 0 | 177.7 | 0 | -316.2552 | 0 | 3259.7
2023-02-25 13:00 | 13:00 | 3264.6 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 863.5 | 0 | 186.3 | 0 | 114.1 | 0 | 3264.6
2023-02-25 14:00 | 14:00 | 3274.2 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 620.1 | 0 | 195 | 0 | 358.4 | 0 | 3274.2
2023-02-25 15:00 | 15:00 | 3314.7 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 384 | 0 | 190.2 | 0 | 639.8 | 0 | 3314.7
2023-02-25 16:00 | 16:00 | 3461.4 | 845.2 | 2035.3 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 152.1 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 3461.4
2023-02-25 17:00 | 17:00 | 3674.9 | 845.2 | 2299.2 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 10.6 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 3674.9
2023-02-25 18:00 | 18:00 | 3778.1 | 845.2 | 2428.5 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3778.1
2023-02-25 19:00 | 19:00 | 3752.3 | 845.2 | 2405.2 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 3752.3
2023-02-25 20:00 | 20:00 | 3699.2 | 845.2 | 2361.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3699.2
2023-02-25 21:00 | 21:00 | 3563 | 845.2 | 2232.7 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 3563
2023-02-25 22:00 | 22:00 | 3386.8 | 845.2 | 2069.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 3386.8
2023-02-25 23:00 | 23:00 | 3209.7 | 845.2 | 1980.7 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 3209.7
2023-02-26 | 0:00 | 2991.2 | 845.2 | 1784.7 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 2991.2
2023-02-26 01:00 | 1:00 | 2873.9 | 845.2 | 1676.2 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 2873.9
2023-02-26 02:00 | 2:00 | 2836.7 | 845.2 | 1644.9 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 2836.7
2023-02-26 03:00 | 3:00 | 2812 | 845.2 | 1619.2 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 2812
2023-02-26 04:00 | 4:00 | 2805.1 | 845.2 | 1592 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2805.1
2023-02-26 05:00 | 5:00 | 2870.8 | 845.2 | 1663.5 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 2870.8
2023-02-26 06:00 | 6:00 | 3021.9 | 845.2 | 1764.6 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 21.9 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3021.9
2023-02-26 07:00 | 7:00 | 3159.4 | 845.2 | 1600 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 338.2 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 3159.4
2023-02-26 08:00 | 8:00 | 3233.1 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 858.1 | 0 | 119.1 | 0 | 155.2 | 0 | 3233.1
2023-02-26 09:00 | 9:00 | 3297.8 | 845.2 | 1221.5161 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1320.5 | 0 | 114.3 | 0 | -405.4161 | 0 | 3297.8
2023-02-26 10:00 | 10:00 | 3298.7 | 845.2 | 1221.7372 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1641.6 | 0 | 104.7 | 0 | -716.2372 | 0 | 3298.7
2023-02-26 11:00 | 11:00 | 3249 | 845.2 | 1209.5264 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1797.4 | 0 | 94.1 | 0 | -898.9264 | 0 | 3249
2023-02-26 12:00 | 12:00 | 3163.3 | 845.2 | 1188.4707 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1790 | 0 | 74.9 | 0 | -936.9707 | 0 | 3163.3
2023-02-26 13:00 | 13:00 | 3070.7 | 845.2 | 1165.7197 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1643.5 | 0 | 92.2 | 0 | -877.6197 | 0 | 3070.7
2023-02-26 14:00 | 14:00 | 3000.4 | 845.2 | 1148.4477 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1325.1 | 0 | 101.8 | 0 | -621.8477 | 0 | 3000.4
2023-02-26 15:00 | 15:00 | 3017.1 | 845.2 | 1152.5507 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 854.6 | 0 | 92.2 | 0 | -129.1507 | 0 | 3017.1
2023-02-26 16:00 | 16:00 | 3183.3 | 845.2 | 1053.8 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 330.1 | 0 | 84.5 | 0 | 618.6 | 0 | 3183.3
2023-02-26 17:00 | 17:00 | 3487.4 | 845.2 | 2183.9 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 23.9 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 3487.4
2023-02-26 18:00 | 18:00 | 3738.2 | 845.2 | 2450.1 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3738.2
2023-02-26 19:00 | 19:00 | 3757.5 | 845.2 | 2473.8 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3757.5
2023-02-26 20:00 | 20:00 | 3705.2 | 845.2 | 2424.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 3705.2
2023-02-26 21:00 | 21:00 | 3559.6 | 845.2 | 2271.5 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3559.6
2023-02-26 22:00 | 22:00 | 3325.6 | 845.2 | 2021.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 3325.6
2023-02-26 23:00 | 23:00 | 3119.4 | 845.2 | 1894.3 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 3119.4
2023-02-27 | 0:00 | 2901.8 | 845.2 | 1692.4 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 2901.8
2023-02-27 01:00 | 1:00 | 2809.4 | 845.2 | 1596.3 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2809.4
2023-02-27 02:00 | 2:00 | 2783.4 | 845.2 | 1584.9 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2783.4
2023-02-27 03:00 | 3:00 | 2781.3 | 845.2 | 1584.7 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 2781.3
2023-02-27 04:00 | 4:00 | 2836.9 | 845.2 | 1613.2 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 2836.9
2023-02-27 05:00 | 5:00 | 3056.4 | 845.2 | 1850 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 3056.4
2023-02-27 06:00 | 6:00 | 3517.6 | 845.2 | 2268.7 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 26 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3517.6
2023-02-27 07:00 | 7:00 | 3821.4 | 845.2 | 2263.7 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 356.7 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3821.4
2023-02-27 08:00 | 8:00 | 4017 | 845.2 | 1997.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 882.9 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 4017
2023-02-27 09:00 | 9:00 | 4100.7 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1351 | 0 | 98.9 | 0 | 550.1 | 0 | 4100.7
2023-02-27 10:00 | 10:00 | 4012.4 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1656.8 | 0 | 142.1 | 0 | 112.8 | 0 | 4012.4
2023-02-27 11:00 | 11:00 | 3913.9 | 845.2 | 1372.886 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1795.1 | 0 | 230.5 | 0 | -531.486 | 0 | 3913.9
2023-02-27 12:00 | 12:00 | 3697.6 | 845.2 | 1319.7432 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1776.3 | 0 | 233.4 | 0 | -678.7432 | 0 | 3697.6
2023-02-27 13:00 | 13:00 | 3698.6 | 845.2 | 1319.9888 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1623.1 | 0 | 233.4 | 0 | -524.7889 | 0 | 3698.6
2023-02-27 14:00 | 14:00 | 3613.5 | 845.2 | 1299.0806 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1315.8 | 0 | 243 | 0 | -291.2806 | 0 | 3613.5
2023-02-27 15:00 | 15:00 | 3580.3 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 862.7 | 0 | 245.9 | 0 | 371 | 0 | 3580.3
2023-02-27 16:00 | 16:00 | 3657.8 | 845.2 | 1986.8 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 339.4 | 0 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 3657.8
2023-02-27 17:00 | 17:00 | 3783 | 845.2 | 2357.3 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 26 | 0 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 3783
2023-02-27 18:00 | 18:00 | 3911 | 845.2 | 2516.3 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 3911
2023-02-27 19:00 | 19:00 | 3839.2 | 845.2 | 2447 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 3839.2
2023-02-27 20:00 | 20:00 | 3732 | 845.2 | 2345.9 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 3732
2023-02-27 21:00 | 21:00 | 3554.1 | 845.2 | 2168 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 3554.1
2023-02-27 22:00 | 22:00 | 3348.1 | 845.2 | 1968.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 3348.1
2023-02-27 23:00 | 23:00 | 3129.1 | 845.2 | 1831.9 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3129.1
2023-02-28 | 0:00 | 2891.9 | 845.2 | 1631.6 | 130.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 2891.9
2023-02-28 01:00 | 1:00 | 2788.2 | 845.2 | 1535.7 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 2788.2
2023-02-28 02:00 | 2:00 | 2776.2 | 845.2 | 1541.2 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 2776.2
2023-02-28 03:00 | 3:00 | 2786.8 | 845.2 | 1560.4 | 110.7 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 2786.8
2023-02-28 04:00 | 4:00 | 2852.5 | 845.2 | 1614.4 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2852.5
2023-02-28 05:00 | 5:00 | 3048.7 | 845.2 | 1809.7 | 124.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 3048.7
2023-02-28 06:00 | 6:00 | 3428.8 | 845.2 | 2144.2 | 159.1 | 0.7 | 96.9 | 28.1 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 3428.8
2023-02-28 07:00 | 7:00 | 3646.7 | 845.2 | 2045.6 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 365.5 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 3646.7
2023-02-28 08:00 | 8:00 | 3792.5 | 845.2 | 1713.9 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 892.4 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 3792.5
2023-02-28 09:00 | 9:00 | 3856.1 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1351 | 0 | 127.7 | 0 | 276.7 | 0 | 3856.1
2023-02-28 10:00 | 10:00 | 3754.6 | 845.2 | 1333.7475 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1640.3 | 0 | 122.9 | 0 | -389.2475 | 0 | 3754.6
2023-02-28 11:00 | 11:00 | 3659.1 | 845.2 | 1310.2841 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1777.3 | 0 | 119.1 | 0 | -594.4841 | 0 | 3659.1
2023-02-28 12:00 | 12:00 | 3458.1 | 845.2 | 1260.9003 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1764.2 | 0 | 127.7 | 0 | -741.6003 | 0 | 3458.1
2023-02-28 13:00 | 13:00 | 3470.2 | 845.2 | 1263.8731 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1613.1 | 0 | 130.6 | 0 | -584.2731 | 0 | 3470.2
2023-02-28 14:00 | 14:00 | 3412.8 | 845.2 | 1249.7705 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 1307.4 | 0 | 138.3 | 0 | -329.5705 | 0 | 3412.8
2023-02-28 15:00 | 15:00 | 3363.1 | 845.2 | 1053.8 | 104.1 | 0.7 | 96.9 | 861.8 | 0 | 131.6 | 0 | 269 | 0 | 3363.1
2023-02-28 16:00 | 16:00 | 3413.7 | 845.2 | 1856.3 | 153.5 | 0.7 | 96.9 | 343 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 3413.7
2023-02-28 17:00 | 17:00 | 3483.3 | 845.2 | 2162 | 250.4 | 0.7 | 96.9 | 27.3 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 3483.3
2023-02-28 18:00 | 18:00 | 3595.5 | 845.2 | 2298.8 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3595.5
2023-02-28 19:00 | 19:00 | 3537.3 | 845.2 | 2240.2 | 250.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3537.3
2023-02-28 20:00 | 20:00 | 3445.7 | 845.2 | 2158.6 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3445.7
2023-02-28 21:00 | 21:00 | 3288.9 | 845.2 | 1174.2442 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 838.0558 | 0 | 3288.9
2023-02-28 22:00 | 22:00 | 3121.5 | 845.2 | 1862.2 | 250.2 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3121.5
2023-02-28 23:00 | 23:00 | 2934.6 | 845.2 | 1786.3 | 159.4 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 2934.6
2023-03-01 | 0:00 | 2712.6 | 845.2 | 1547.3 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 2712.6
2023-03-01 01:00 | 1:00 | 2619.4 | 845.2 | 1482.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 2619.4
2023-03-01 02:00 | 2:00 | 2612.5 | 845.2 | 1478.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2612.5
2023-03-01 03:00 | 3:00 | 2628.5 | 845.2 | 1490.9 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2628.5
2023-03-01 04:00 | 4:00 | 2676.9 | 845.2 | 1539.3 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2676.9
2023-03-01 05:00 | 5:00 | 2823.9 | 845.2 | 1684.4 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 2823.9
2023-03-01 06:00 | 6:00 | 3114.1 | 845.2 | 1914 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 16.6 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 3114.1
2023-03-01 07:00 | 7:00 | 3372.3 | 845.2 | 1983.9 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 192.4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3372.3
2023-03-01 08:00 | 8:00 | 3612.2 | 845.2 | 1902.7 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 568 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3612.2
2023-03-01 09:00 | 9:00 | 3692.2 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1049.7 | 0 | 51.9 | 0 | 460.6 | 0 | 3692.2
2023-03-01 10:00 | 10:00 | 3611.5 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1282.3 | 0 | 61.5 | 0 | 137.7 | 0 | 3611.5
2023-03-01 11:00 | 11:00 | 3553.7 | 845.2 | 1284.3883 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1481.7 | 0 | 63.4 | 0 | -351.9883 | 0 | 3553.7
2023-03-01 12:00 | 12:00 | 3422.4 | 845.2 | 1252.1291 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1540.7 | 0 | 77.8 | 0 | -524.4291 | 0 | 3422.4
2023-03-01 13:00 | 13:00 | 3449.8 | 845.2 | 1258.861 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1423.3 | 0 | 92.2 | 0 | -400.761 | 0 | 3449.8
2023-03-01 14:00 | 14:00 | 3395.2 | 845.2 | 1245.4463 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1206.4 | 0 | 106.6 | 0 | -239.4463 | 0 | 3395.2
2023-03-01 15:00 | 15:00 | 3408.1 | 845.2 | 1424.5191 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 760.2 | 0 | 141.2 | 0 | 5.9809 | 0 | 3408.1
2023-03-01 16:00 | 16:00 | 3466.5 | 845.2 | 1937.3 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 263.1 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 3466.5
2023-03-01 17:00 | 17:00 | 3483.8 | 845.2 | 2119 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 16.9 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 3483.8
2023-03-01 18:00 | 18:00 | 3530.3 | 845.2 | 2168 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 3530.3
2023-03-01 19:00 | 19:00 | 3455.6 | 845.2 | 2079.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3455.6
2023-03-01 20:00 | 20:00 | 3346.5 | 845.2 | 1960.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 3346.5
2023-03-01 21:00 | 21:00 | 3186.7 | 845.2 | 1786.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 3186.7
2023-03-01 22:00 | 22:00 | 3011.9 | 845.2 | 1613.5 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 3011.9
2023-03-01 23:00 | 23:00 | 2816.5 | 845.2 | 1486.1 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 2816.5
2023-03-02 | 0:00 | 2600 | 845.2 | 1287.7 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 2600
2023-03-02 01:00 | 1:00 | 2516 | 845.2 | 1248.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 2516
2023-03-02 02:00 | 2:00 | 2509.7 | 845.2 | 1245.4 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2509.7
2023-03-02 03:00 | 3:00 | 2530.7 | 845.2 | 1289.4 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2530.7
2023-03-02 04:00 | 4:00 | 2561 | 845.2 | 1313 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 2561
2023-03-02 05:00 | 5:00 | 2669 | 845.2 | 1417.1 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 2669
2023-03-02 06:00 | 6:00 | 2906.9 | 845.2 | 1657.1 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 12.5 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 2906.9
2023-03-02 07:00 | 7:00 | 3161.9 | 845.2 | 1780.9 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 162.9 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 3161.9
2023-03-02 08:00 | 8:00 | 3395.6 | 845.2 | 1641.7 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 578.8 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 3395.6
2023-03-02 09:00 | 9:00 | 3522.4 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1148.3 | 0 | 104.7 | 0 | 139.4 | 0 | 3522.4
2023-03-02 10:00 | 10:00 | 3549.2 | 845.2 | 1283.2827 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1439.9 | 0 | 109.5 | 0 | -359.6827 | 0 | 3549.2
2023-03-02 11:00 | 11:00 | 3521.9 | 845.2 | 1276.5753 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1326.5 | 0 | 117.2 | 0 | -274.5753 | 0 | 3521.9
2023-03-02 12:00 | 12:00 | 3274 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 970.4 | 0 | 122.9 | 0 | 50.7 | 0 | 3274
2023-03-02 13:00 | 13:00 | 3452 | 845.2 | 1461.4472 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 776 | 0 | 134.5 | 0 | 3.8528 | 0 | 3452
2023-03-02 14:00 | 14:00 | 3469.2 | 845.2 | 1748 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 512.5 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 3469.2
2023-03-02 15:00 | 15:00 | 3472.6 | 845.2 | 1959.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 298.3 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 3472.6
2023-03-02 16:00 | 16:00 | 3574.8 | 845.2 | 2192.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 114.9 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 3574.8
2023-03-02 17:00 | 17:00 | 3696 | 845.2 | 2338.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 11.4 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 3696
2023-03-02 18:00 | 18:00 | 3771 | 845.2 | 2430.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3771
2023-03-02 19:00 | 19:00 | 3702.7 | 845.2 | 2378.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 3702.7
2023-03-02 20:00 | 20:00 | 3614.3 | 845.2 | 2294.3 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 3614.3
2023-03-02 21:00 | 21:00 | 3460.6 | 845.2 | 2140.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 3460.6
2023-03-02 22:00 | 22:00 | 3283.4 | 845.2 | 1961.8 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 3283.4
2023-03-02 23:00 | 23:00 | 3083.6 | 845.2 | 1833 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 3083.6
2023-03-03 | 0:00 | 2861 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 582.3 | 0 | 2861
2023-03-03 01:00 | 1:00 | 2760.5 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.7 | 0 | 483.7 | 0 | 2760.5
2023-03-03 02:00 | 2:00 | 2757 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 478.2 | 0 | 2757
2023-03-03 03:00 | 3:00 | 2776.5 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 495.8 | 0 | 2776.5
2023-03-03 04:00 | 4:00 | 2831.8 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 558.8 | 0 | 2831.8
2023-03-03 05:00 | 5:00 | 3003.3 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 729.3 | 0 | 3003.3
2023-03-03 06:00 | 6:00 | 3346.3 | 845.2 | 1205.5351 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 32.5 | 0 | 122 | 0 | 863.2649 | 0 | 3346.3
2023-03-03 07:00 | 7:00 | 3586.7 | 845.2 | 2011.5 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 339.8 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 3586.7
2023-03-03 08:00 | 8:00 | 3816 | 845.2 | 1815.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 813.5 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 3816
2023-03-03 09:00 | 9:00 | 3943.5 | 845.2 | 1495.0528 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1237.4 | 0 | 123.9 | 0 | 10.9472 | 0 | 3943.5
2023-03-03 10:00 | 10:00 | 3890.5 | 845.2 | 1092.1121 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1539.3 | 0 | 140.2 | 0 | 42.6879 | 0 | 3890.5
2023-03-03 11:00 | 11:00 | 3808.5 | 845.2 | 1346.9903 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1692.5 | 0 | 146 | 0 | -453.1902 | 0 | 3808.5
2023-03-03 12:00 | 12:00 | 3585.2 | 845.2 | 1292.1275 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1692.2 | 0 | 170 | 0 | -645.3275 | 0 | 3585.2
2023-03-03 13:00 | 13:00 | 3611.9 | 845.2 | 1298.6875 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1575.7 | 0 | 184.4 | 0 | -523.0875 | 0 | 3611.9
2023-03-03 14:00 | 14:00 | 3534.7 | 845.2 | 1279.7202 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1276.3 | 0 | 199.8 | 0 | -297.3202 | 0 | 3534.7
2023-03-03 15:00 | 15:00 | 3497 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 830.7 | 0 | 196.9 | 0 | 339.4 | 0 | 3497
2023-03-03 16:00 | 16:00 | 3565.8 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 331.2 | 0 | 203.6 | 0 | 854.2 | 0 | 3565.8
2023-03-03 17:00 | 17:00 | 3652.6 | 845.2 | 2201.7 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 30 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 3652.6
2023-03-03 18:00 | 18:00 | 3756.5 | 845.2 | 2335.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 3756.5
2023-03-03 19:00 | 19:00 | 3690 | 845.2 | 2281.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 3690
2023-03-03 20:00 | 20:00 | 3585.7 | 845.2 | 2161.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 3585.7
2023-03-03 21:00 | 21:00 | 3418.2 | 845.2 | 2003.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 3418.2
2023-03-03 22:00 | 22:00 | 3259.4 | 845.2 | 1855.2 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 3259.4
2023-03-03 23:00 | 23:00 | 3068.8 | 845.2 | 1758.6 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 3068.8
2023-03-04 | 0:00 | 2848 | 845.2 | 1599.1 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 2848
2023-03-04 01:00 | 1:00 | 2728.1 | 845.2 | 1478.2 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 2728.1
2023-03-04 02:00 | 2:00 | 2700.1 | 845.2 | 1461.7 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 2700.1
2023-03-04 03:00 | 3:00 | 2698.5 | 845.2 | 1460.1 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 2698.5
2023-03-04 04:00 | 4:00 | 2709.9 | 845.2 | 1471.5 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 2709.9
2023-03-04 05:00 | 5:00 | 2773.7 | 845.2 | 1561.2 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 2773.7
2023-03-04 06:00 | 6:00 | 2892.2 | 845.2 | 1624.1 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 33.7 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 2892.2
2023-03-04 07:00 | 7:00 | 3009.7 | 845.2 | 1432 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 357.7 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3009.7
2023-03-04 08:00 | 8:00 | 3074.9 | 845.2 | 1166.7516 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 880.7 | 0 | 86.4 | 0 | -135.1516 | 0 | 3074.9
2023-03-04 09:00 | 9:00 | 3133.4 | 845.2 | 1181.1245 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1351.2 | 0 | 83.6 | 0 | -558.7245 | 0 | 3133.4
2023-03-04 10:00 | 10:00 | 3105.5 | 845.2 | 1174.2698 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1639.8 | 0 | 71.1 | 0 | -855.8698 | 0 | 3105.5
2023-03-04 11:00 | 11:00 | 3081 | 845.2 | 1168.2503 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1774.3 | 0 | 72 | 0 | -1009.7503 | 0 | 3081
2023-03-04 12:00 | 12:00 | 2972.3 | 845.2 | 1141.5438 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1731.2 | 0 | 47.1 | 0 | -1023.7438 | 0 | 2972.3
2023-03-04 13:00 | 13:00 | 2951.3 | 845.2 | 1136.3843 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1600 | 0 | 41.3 | 0 | -902.5843 | 0 | 2951.3
2023-03-04 14:00 | 14:00 | 2914 | 845.2 | 1127.22 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1284.4 | 0 | 31.7 | 0 | -605.52 | 0 | 2914
2023-03-04 15:00 | 15:00 | 2884.4 | 845.2 | 1119.9476 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 811.8 | 0 | 20.2 | 0 | -143.7476 | 0 | 2884.4
2023-03-04 16:00 | 16:00 | 2888 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 307.6 | 0 | 15.4 | 0 | 388.2 | 0 | 2888
2023-03-04 17:00 | 17:00 | 3038.3 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 26.8 | 0 | 11.5 | 0 | 739.5 | 0 | 3038.3
2023-03-04 18:00 | 18:00 | 3223.1 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 948.2 | 0 | 3223.1
2023-03-04 19:00 | 19:00 | 3222.6 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 941.9 | 0 | 3222.6
2023-03-04 20:00 | 20:00 | 3165.3 | 845.2 | 1921.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3165.3
2023-03-04 21:00 | 21:00 | 3054.2 | 845.2 | 1792.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3054.2
2023-03-04 22:00 | 22:00 | 2917 | 845.2 | 1655 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 2917
2023-03-04 23:00 | 23:00 | 2775.1 | 845.2 | 1569.6 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 2775.1
2023-03-05 | 0:00 | 2597.6 | 845.2 | 1410.2 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2597.6
2023-03-05 01:00 | 1:00 | 2509.6 | 845.2 | 1343.2 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 2509.6
2023-03-05 02:00 | 2:00 | 2499 | 845.2 | 1338.4 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 2499
2023-03-05 03:00 | 3:00 | 2503.9 | 845.2 | 1351.9 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 2503.9
2023-03-05 04:00 | 4:00 | 2518.1 | 845.2 | 1370 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 2518.1
2023-03-05 05:00 | 5:00 | 2560.9 | 845.2 | 1415.7 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 2560.9
2023-03-05 06:00 | 6:00 | 2637.6 | 845.2 | 1429.3 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 31.5 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 2637.6
2023-03-05 07:00 | 7:00 | 2764.2 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 325.5 | 0 | 58.6 | 0 | 203.3 | 0 | 2764.2
2023-03-05 08:00 | 8:00 | 2934.8 | 845.2 | 1132.3304 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 769.7 | 0 | 59.5 | 0 | -102.9304 | 0 | 2934.8
2023-03-05 09:00 | 9:00 | 3049 | 845.2 | 1160.3882 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1080.8 | 0 | 67.2 | 0 | -335.5882 | 0 | 3049
2023-03-05 10:00 | 10:00 | 3037.5 | 845.2 | 1157.5628 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1288.4 | 0 | 78.8 | 0 | -563.4628 | 0 | 3037.5
2023-03-05 11:00 | 11:00 | 3019.2 | 845.2 | 1153.0667 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1374.4 | 0 | 98.9 | 0 | -683.3667 | 0 | 3019.2
2023-03-05 12:00 | 12:00 | 2949.5 | 845.2 | 1135.942 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1329.3 | 0 | 109.5 | 0 | -701.442 | 0 | 2949.5
2023-03-05 13:00 | 13:00 | 2923.4 | 845.2 | 1129.5295 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1194.5 | 0 | 121 | 0 | -597.8295 | 0 | 2923.4
2023-03-05 14:00 | 14:00 | 2916.1 | 845.2 | 1127.736 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 893.6 | 0 | 142.1 | 0 | -323.536 | 0 | 2916.1
2023-03-05 15:00 | 15:00 | 2976.9 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 553.4 | 0 | 192.1 | 0 | 101.4 | 0 | 2976.9
2023-03-05 16:00 | 16:00 | 3063.3 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 195.9 | 0 | 215.1 | 0 | 475.5 | 0 | 3063.3
2023-03-05 17:00 | 17:00 | 3268.5 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 13.7 | 0 | 254.5 | 0 | 739.8 | 0 | 3268.5
2023-03-05 18:00 | 18:00 | 3410.2 | 845.2 | 1935.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 3410.2
2023-03-05 19:00 | 19:00 | 3370.4 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 275.7 | 0 | 834.2 | 0 | 3370.4
2023-03-05 20:00 | 20:00 | 3278.6 | 845.2 | 1801 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 270.9 | 0 | 0 | 0 | 3278.6
2023-03-05 21:00 | 21:00 | 3130.7 | 845.2 | 1654.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 269.9 | 0 | 0 | 0 | 3130.7
2023-03-05 22:00 | 22:00 | 2921.5 | 845.2 | 1448.2 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2921.5
2023-03-05 23:00 | 23:00 | 2742.2 | 845.2 | 1332.1 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2742.2
2023-03-06 | 0:00 | 2545 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 238.2 | 0 | 138.6 | 0 | 2545
2023-03-06 01:00 | 1:00 | 2461.6 | 845.2 | 1122.2428 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 232.4 | 0 | 11.6572 | 0 | 2461.6
2023-03-06 02:00 | 2:00 | 2451.8 | 845.2 | 1120.1701 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 224.7 | 0 | 11.6299 | 0 | 2451.8
2023-03-06 03:00 | 3:00 | 2473.4 | 845.2 | 1128.5176 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 238.2 | 0 | 11.3824 | 0 | 2473.4
2023-03-06 04:00 | 4:00 | 2539.8 | 845.2 | 1186.837 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 249.7 | 0 | 7.963 | 0 | 2539.8
2023-03-06 05:00 | 5:00 | 2701.6 | 845.2 | 1393.1 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 2701.6
2023-03-06 06:00 | 6:00 | 3041.6 | 845.2 | 1700.7 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 22 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 3041.6
2023-03-06 07:00 | 7:00 | 3419.1 | 845.2 | 1931.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 176 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 3419.1
2023-03-06 08:00 | 8:00 | 3771.2 | 845.2 | 2128 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 395.1 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 3771.2
2023-03-06 09:00 | 9:00 | 3859.4 | 845.2 | 1989.9 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 610.8 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 3859.4
2023-03-06 10:00 | 10:00 | 3790.2 | 845.2 | 1616.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 888.8 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 3790.2
2023-03-06 11:00 | 11:00 | 3719.7 | 845.2 | 1319.5416 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1077.5 | 0 | 225.7 | 0 | 20.7584 | 0 | 3719.7
2023-03-06 12:00 | 12:00 | 3500.6 | 845.2 | 1138.2673 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1019.7 | 0 | 235.3 | 0 | 31.1327 | 0 | 3500.6
2023-03-06 13:00 | 13:00 | 3584.9 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1009.6 | 0 | 243 | 0 | 202.3 | 0 | 3584.9
2023-03-06 14:00 | 14:00 | 3514.3 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 874.2 | 0 | 254.5 | 0 | 255.6 | 0 | 3514.3
2023-03-06 15:00 | 15:00 | 3490.3 | 845.2 | 1485.5 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 669.3 | 0 | 259.3 | 0 | 0 | 0 | 3490.3
2023-03-06 16:00 | 16:00 | 3506 | 845.2 | 1830.3 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 295.3 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 3506
2023-03-06 17:00 | 17:00 | 3564.4 | 845.2 | 2067.4 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 31 | 0 | 259.3 | 0 | 0 | 0 | 3564.4
2023-03-06 18:00 | 18:00 | 3667.1 | 845.2 | 2207.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 252.6 | 0 | 0 | 0 | 3667.1
2023-03-06 19:00 | 19:00 | 3584.6 | 845.2 | 2123.4 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 254.5 | 0 | 0 | 0 | 3584.6
2023-03-06 20:00 | 20:00 | 3475.6 | 845.2 | 2025.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3475.6
2023-03-06 21:00 | 21:00 | 3314.8 | 845.2 | 1860.3 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 3314.8
2023-03-06 22:00 | 22:00 | 3135.6 | 845.2 | 1688.2 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 3135.6
2023-03-06 23:00 | 23:00 | 2925.7 | 845.2 | 1539.6 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2925.7
2023-03-07 | 0:00 | 2715.1 | 845.2 | 1354.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 2715.1
2023-03-07 01:00 | 1:00 | 2625.8 | 845.2 | 1288.5 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2625.8
2023-03-07 02:00 | 2:00 | 2618.8 | 845.2 | 1281.5 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2618.8
2023-03-07 03:00 | 3:00 | 2643.4 | 845.2 | 1318.5 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 2643.4
2023-03-07 04:00 | 4:00 | 2701.9 | 845.2 | 1382.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 2701.9
2023-03-07 05:00 | 5:00 | 2860.1 | 845.2 | 1578.5 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 2860.1
2023-03-07 06:00 | 6:00 | 3126.6 | 845.2 | 1764.3 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 48.2 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 3126.6
2023-03-07 07:00 | 7:00 | 3314.8 | 845.2 | 1583.5 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 408.5 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 3314.8
2023-03-07 08:00 | 8:00 | 3504.3 | 845.2 | 1238.1025 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 928.1 | 0 | 195 | 0 | 66.8975 | 0 | 3504.3
2023-03-07 09:00 | 9:00 | 3618.9 | 845.2 | 1300.4073 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1369.8 | 0 | 181.5 | 0 | -309.0073 | 0 | 3618.9
2023-03-07 10:00 | 10:00 | 3564.1 | 845.2 | 1286.9435 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1646.9 | 0 | 163.3 | 0 | -609.2435 | 0 | 3564.1
2023-03-07 11:00 | 11:00 | 3526.4 | 845.2 | 1277.6809 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1776.8 | 0 | 139.3 | 0 | -743.5809 | 0 | 3526.4
2023-03-07 12:00 | 12:00 | 3355 | 845.2 | 1235.5696 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1742.9 | 0 | 125.8 | 0 | -825.4696 | 0 | 3355
2023-03-07 13:00 | 13:00 | 3399.9 | 845.2 | 1246.6011 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1592.4 | 0 | 112.4 | 0 | -627.7011 | 0 | 3399.9
2023-03-07 14:00 | 14:00 | 3367.3 | 845.2 | 1238.5916 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1298.6 | 0 | 107.6 | 0 | -353.6916 | 0 | 3367.3
2023-03-07 15:00 | 15:00 | 3341.3 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 865.3 | 0 | 108.5 | 0 | 237.5 | 0 | 3341.3
2023-03-07 16:00 | 16:00 | 3349.6 | 845.2 | 1748.7 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 364.6 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 3349.6
2023-03-07 17:00 | 17:00 | 3364.8 | 845.2 | 2012.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 38.3 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 3364.8
2023-03-07 18:00 | 18:00 | 3456.2 | 845.2 | 2141.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 3456.2
2023-03-07 19:00 | 19:00 | 3389 | 845.2 | 2077.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3389
2023-03-07 20:00 | 20:00 | 3286.3 | 845.2 | 1975.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 3286.3
2023-03-07 21:00 | 21:00 | 3139.9 | 845.2 | 1830.4 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3139.9
2023-03-07 22:00 | 22:00 | 2983 | 845.2 | 1668.2 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 2983
2023-03-07 23:00 | 23:00 | 2810.1 | 845.2 | 1568.1 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 2810.1
2023-03-08 | 0:00 | 2604.1 | 845.2 | 1396.5 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 2604.1
2023-03-08 01:00 | 1:00 | 2528.9 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 290.5 | 0 | 2528.9
2023-03-08 02:00 | 2:00 | 2533.9 | 845.2 | 1351.2 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 2533.9
2023-03-08 03:00 | 3:00 | 2565.4 | 845.2 | 1392.3 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2565.4
2023-03-08 04:00 | 4:00 | 2616.2 | 845.2 | 1445 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 2616.2
2023-03-08 05:00 | 5:00 | 2761.9 | 845.2 | 1584 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 2761.9
2023-03-08 06:00 | 6:00 | 3005.2 | 845.2 | 1749.1 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 52.4 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3005.2
2023-03-08 07:00 | 7:00 | 3202.6 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 419.3 | 0 | 84.5 | 0 | 522 | 0 | 3202.6
2023-03-08 08:00 | 8:00 | 3403 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 942.8 | 0 | 75.9 | 0 | 254.3 | 0 | 3403
2023-03-08 09:00 | 9:00 | 3527.8 | 845.2 | 1278.0249 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1374.2 | 0 | 68.2 | 0 | -268.8249 | 0 | 3527.8
2023-03-08 10:00 | 10:00 | 3492.6 | 845.2 | 1269.3766 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1646.3 | 0 | 66.3 | 0 | -565.5766 | 0 | 3492.6
2023-03-08 11:00 | 11:00 | 3460.8 | 845.2 | 1261.5636 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1777.5 | 0 | 66.3 | 0 | -720.7636 | 0 | 3460.8
2023-03-08 12:00 | 12:00 | 3299.2 | 845.2 | 1221.86 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1757.7 | 0 | 66.3 | 0 | -822.86 | 0 | 3299.2
2023-03-08 13:00 | 13:00 | 3351.6 | 845.2 | 1234.7342 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1609.8 | 0 | 67.2 | 0 | -636.3342 | 0 | 3351.6
2023-03-08 14:00 | 14:00 | 3315.3 | 845.2 | 1225.8157 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1309.8 | 0 | 66.3 | 0 | -362.8157 | 0 | 3315.3
2023-03-08 15:00 | 15:00 | 3281.6 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 873 | 0 | 59.5 | 0 | 219.1 | 0 | 3281.6
2023-03-08 16:00 | 16:00 | 3294.2 | 845.2 | 1745.6 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 370.9 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 3294.2
2023-03-08 17:00 | 17:00 | 3273 | 845.2 | 1971.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 40.9 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 3273
2023-03-08 18:00 | 18:00 | 3339.5 | 845.2 | 2077.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 3339.5
2023-03-08 19:00 | 19:00 | 3266.2 | 845.2 | 2005.7 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 3266.2
2023-03-08 20:00 | 20:00 | 3161.1 | 845.2 | 1895.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 3161.1
2023-03-08 21:00 | 21:00 | 3022.7 | 845.2 | 1754.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 3022.7
2023-03-08 22:00 | 22:00 | 2862.5 | 845.2 | 1585.1 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 2862.5
2023-03-08 23:00 | 23:00 | 2695.6 | 845.2 | 1485.3 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 2695.6
2023-03-09 | 0:00 | 2501.9 | 845.2 | 1312.6 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 2501.9
2023-03-09 01:00 | 1:00 | 2430 | 845.2 | 1260.7 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2430
2023-03-09 02:00 | 2:00 | 2439 | 845.2 | 1270.7 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2439
2023-03-09 03:00 | 3:00 | 2471.2 | 845.2 | 1303.9 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2471.2
2023-03-09 04:00 | 4:00 | 2526.5 | 845.2 | 1364 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 2526.5
2023-03-09 05:00 | 5:00 | 2641.2 | 845.2 | 1490.2 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 2641.2
2023-03-09 06:00 | 6:00 | 2852.1 | 845.2 | 1619.4 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 56.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 2852.1
2023-03-09 07:00 | 7:00 | 3074.5 | 845.2 | 1480.6 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 425.8 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3074.5
2023-03-09 08:00 | 8:00 | 3320.5 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 951.1 | 0 | 37.5 | 0 | 201.9 | 0 | 3320.5
2023-03-09 09:00 | 9:00 | 3467.4 | 845.2 | 1263.1852 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1371.6 | 0 | 30.7 | 0 | -274.2852 | 0 | 3467.4
2023-03-09 10:00 | 10:00 | 3456 | 845.2 | 1260.3843 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1642.2 | 0 | 26.9 | 0 | -549.6843 | 0 | 3456
2023-03-09 11:00 | 11:00 | 3449.3 | 845.2 | 1258.7382 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1767.4 | 0 | 24 | 0 | -677.0382 | 0 | 3449.3
2023-03-09 12:00 | 12:00 | 3319.5 | 845.2 | 1226.8475 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1744.5 | 0 | 25.9 | 0 | -753.9475 | 0 | 3319.5
2023-03-09 13:00 | 13:00 | 3399.3 | 845.2 | 1246.4537 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1593.5 | 0 | 25 | 0 | -541.8537 | 0 | 3399.3
2023-03-09 14:00 | 14:00 | 3386 | 845.2 | 1243.186 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1295.6 | 0 | 25.9 | 0 | -254.886 | 0 | 3386
2023-03-09 15:00 | 15:00 | 3346.6 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 844.5 | 0 | 24 | 0 | 348.1 | 0 | 3346.6
2023-03-09 16:00 | 16:00 | 3291 | 845.2 | 1816.9 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 327.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3291
2023-03-09 17:00 | 17:00 | 3249.6 | 845.2 | 1422.1961 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 27.8 | 0 | 25 | 0 | 567.9039 | 0 | 3249.6
2023-03-09 18:00 | 18:00 | 3317 | 845.2 | 2079.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3317
2023-03-09 19:00 | 19:00 | 3214.4 | 845.2 | 1931.1092 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 41.9908 | 0 | 3214.4
2023-03-09 20:00 | 20:00 | 3094.9 | 845.2 | 1850.7 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3094.9
2023-03-09 21:00 | 21:00 | 2944.9 | 845.2 | 1698.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2944.9
2023-03-09 22:00 | 22:00 | 2807.3 | 845.2 | 1560.7 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 2807.3
2023-03-09 23:00 | 23:00 | 2649.5 | 845.2 | 1460.3 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2649.5
2023-03-10 | 0:00 | 2456.1 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 245.6 | 0 | 2456.1
2023-03-10 01:00 | 1:00 | 2375.8 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 187.3 | 0 | 2375.8
2023-03-10 02:00 | 2:00 | 2373.2 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 178 | 0 | 2373.2
2023-03-10 03:00 | 3:00 | 2397.8 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 202.6 | 0 | 2397.8
2023-03-10 04:00 | 4:00 | 2421.4 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 231 | 0 | 2421.4
2023-03-10 05:00 | 5:00 | 2492.3 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 310.5 | 0 | 2492.3
2023-03-10 06:00 | 6:00 | 2658.1 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 30.1 | 0 | 29.8 | 0 | 421.4 | 0 | 2658.1
2023-03-10 07:00 | 7:00 | 2869.4 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 238.5 | 0 | 22.1 | 0 | 432 | 0 | 2869.4
2023-03-10 08:00 | 8:00 | 3147.4 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 660.5 | 0 | 16.3 | 0 | 340.6 | 0 | 3147.4
2023-03-10 09:00 | 9:00 | 3338.1 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1036.9 | 0 | 16.3 | 0 | 154.9 | 0 | 3338.1
2023-03-10 10:00 | 10:00 | 3357.6 | 845.2 | 1236.2084 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1389.9 | 0 | 18.2 | 0 | -362.9084 | 0 | 3357.6
2023-03-10 11:00 | 11:00 | 3306.6 | 845.2 | 1223.6781 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1498.8 | 0 | 19.2 | 0 | -511.2781 | 0 | 3306.6
2023-03-10 12:00 | 12:00 | 3204 | 845.2 | 1198.4703 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1541.9 | 0 | 15.4 | 0 | -627.9703 | 0 | 3204
2023-03-10 13:00 | 13:00 | 3306.8 | 845.2 | 1223.7273 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1399.4 | 0 | 18.2 | 0 | -410.7273 | 0 | 3306.8
2023-03-10 14:00 | 14:00 | 3277.9 | 845.2 | 1216.6268 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1149.8 | 0 | 23.1 | 0 | -187.8268 | 0 | 3277.9
2023-03-10 15:00 | 15:00 | 3220.3 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 788.3 | 0 | 19.2 | 0 | 282.8 | 0 | 3220.3
2023-03-10 16:00 | 16:00 | 3182.6 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 346.2 | 0 | 15.4 | 0 | 644.2 | 0 | 3182.6
2023-03-10 17:00 | 17:00 | 3139.2 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 42.2 | 0 | 15.4 | 0 | 821.1 | 0 | 3139.2
2023-03-10 18:00 | 18:00 | 3189.3 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 912.5 | 0 | 3189.3
2023-03-10 19:00 | 19:00 | 3093 | 845.2 | 1872.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 3093
2023-03-10 20:00 | 20:00 | 2979.5 | 845.2 | 1759.4 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 2979.5
2023-03-10 21:00 | 21:00 | 2850.5 | 845.2 | 1630.4 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 2850.5
2023-03-10 22:00 | 22:00 | 2750.8 | 845.2 | 1522.4 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 2750.8
2023-03-10 23:00 | 23:00 | 2627.5 | 845.2 | 1459.5 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2627.5
2023-03-11 | 0:00 | 2446.3 | 845.2 | 1289.6 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 2446.3
2023-03-11 01:00 | 1:00 | 2366.5 | 845.2 | 1219.3 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 2366.5
2023-03-11 02:00 | 2:00 | 2369.7 | 845.2 | 1215.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 2369.7
2023-03-11 03:00 | 3:00 | 2388.8 | 845.2 | 1222.4 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 2388.8
2023-03-11 04:00 | 4:00 | 2399.2 | 845.2 | 1229 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 2399.2
2023-03-11 05:00 | 5:00 | 2438.5 | 845.2 | 1270.2 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2438.5
2023-03-11 06:00 | 6:00 | 2455 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 65.9 | 0 | 81.6 | 0 | 130.7 | 0 | 2455
2023-03-11 07:00 | 7:00 | 2520.6 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 450.3 | 0 | 80.7 | 0 | -187.2 | 0 | 2520.6
2023-03-11 08:00 | 8:00 | 2647.4 | 845.2 | 1061.7189 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 974.1 | 0 | 77.8 | 0 | -542.4189 | 0 | 2647.4
2023-03-11 09:00 | 9:00 | 2761.1 | 845.2 | 1089.6539 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1394.5 | 0 | 73 | 0 | -872.2539 | 0 | 2761.1
2023-03-11 10:00 | 10:00 | 2798 | 845.2 | 1098.7199 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1668.2 | -41.1478 | 75.9 | -1.8721 | -1078 | 0 | 2798
2023-03-11 11:00 | 11:00 | 2822.2 | 845.2 | 1104.6656 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1799.7 | -149.942 | 75.9 | -6.3236 | -1078 | 0 | 2822.2
2023-03-11 12:00 | 12:00 | 2776.5 | 845.2 | 1093.4376 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1777.4 | -164.8457 | 79.7 | -7.3918 | -1078 | 0 | 2776.5
2023-03-11 13:00 | 13:00 | 2743.9 | 845.2 | 1085.428 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1624.1 | -44.181 | 82.6 | -2.247 | -1078 | 0 | 2743.9
2023-03-11 14:00 | 14:00 | 2701.4 | 845.2 | 1074.9862 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1324.8 | 0 | 98.9 | 0 | -873.4862 | 0 | 2701.4
2023-03-11 15:00 | 15:00 | 2673.5 | 845.2 | 1068.1314 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 893.6 | 0 | 102.8 | 0 | -467.2314 | 0 | 2673.5
2023-03-11 16:00 | 16:00 | 2679.7 | 845.2 | 1102.9867 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 386.6 | 0 | 105.7 | 0 | -38.5867 | 0 | 2679.7
2023-03-11 17:00 | 17:00 | 2729.3 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 46.1 | 0 | 110.5 | 0 | 312.2 | 0 | 2729.3
2023-03-11 18:00 | 18:00 | 2875.1 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 498.4 | 0 | 2875.1
2023-03-11 19:00 | 19:00 | 2842.7 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 127.7 | 0 | 454.5 | 0 | 2842.7
2023-03-11 20:00 | 20:00 | 2772.7 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 372.9 | 0 | 2772.7
2023-03-11 21:00 | 21:00 | 2666.7 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 243.9 | 0 | 2666.7
2023-03-11 22:00 | 22:00 | 2567.8 | 845.2 | 1053.8 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 118.5 | 0 | 2567.8
2023-03-11 23:00 | 23:00 | 2453 | 845.2 | 1053.8 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 76.5 | 0 | 2453
2023-03-12 | 0:00 | 2288.9 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | -64.7 | 0 | 2288.9
2023-03-12 01:00 | 1:00 | 2223 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | -130.7 | 0 | 2223
2023-03-12 02:00 | 2:00 | 2230.1 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 216.1 | 0 | -135.1 | 0 | 2230.1
2023-03-12 03:00 | 3:00 | 2264.9 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 227.6 | 0 | -111.8 | 0 | 2264.9
2023-03-12 04:00 | 4:00 | 2284.3 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | -79 | 0 | 2284.3
2023-03-12 05:00 | 5:00 | 2309.7 | 845.2 | 1061.6515 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | -34.5515 | 0 | 2309.7
2023-03-12 06:00 | 6:00 | 2300 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 60.4 | 0 | 166.2 | 0 | -103.4 | 0 | 2300
2023-03-12 07:00 | 7:00 | 2377.8 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 411.9 | 0 | 163.3 | 0 | -374.2 | 0 | 2377.8
2023-03-12 08:00 | 8:00 | 2577.2 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 870.7 | 0 | 147 | 0 | -570.5 | 0 | 2577.2
2023-03-12 09:00 | 9:00 | 2730.1 | 845.2 | 1082.0375 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1238.9 | 0 | 154.6 | 0 | -821.6375 | 0 | 2730.1
2023-03-12 10:00 | 10:00 | 2800.5 | 845.2 | 1099.3341 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1426.3 | 0 | 163.3 | 0 | -964.6341 | 0 | 2800.5
2023-03-12 11:00 | 11:00 | 2732 | 845.2 | 1082.5043 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1417.1 | 0 | 177.7 | 0 | -1021.5043 | 0 | 2732
2023-03-12 12:00 | 12:00 | 2687.3 | 845.2 | 1071.522 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1437.5 | -8.061 | 189.2 | -1.061 | -1078 | 0 | 2687.3
2023-03-12 13:00 | 13:00 | 2669.3 | 845.2 | 1067.0995 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1310.9 | 0 | 181.5 | 0 | -966.3995 | 0 | 2669.3
2023-03-12 14:00 | 14:00 | 2625 | 845.2 | 1056.2154 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1016.7 | 0 | 175.8 | 0 | -699.9154 | 0 | 2625
2023-03-12 15:00 | 15:00 | 2677.2 | 845.2 | 1069.0405 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 660.4 | 0 | 167.1 | 0 | -295.5405 | 0 | 2677.2
2023-03-12 16:00 | 16:00 | 2657.3 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 197.1 | 0 | 155.6 | 0 | 127.8 | 0 | 2657.3
2023-03-12 17:00 | 17:00 | 2802.7 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 12.6 | 0 | 136.4 | 0 | 393.2 | 0 | 2802.7
2023-03-12 18:00 | 18:00 | 2926.5 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 543.1 | 0 | 2926.5
2023-03-12 19:00 | 19:00 | 2894.4 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 539.8 | 0 | 2894.4
2023-03-12 20:00 | 20:00 | 2814.3 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 441.4 | 0 | 2814.3
2023-03-12 21:00 | 21:00 | 2693.9 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 338.3 | 0 | 2693.9
2023-03-12 22:00 | 22:00 | 2539.6 | 845.2 | 1053.8 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 214.2 | 0 | 2539.6
2023-03-12 23:00 | 23:00 | 2407.1 | 845.2 | 1053.8 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 154.5 | 0 | 2407.1
2023-03-13 | 0:00 | 2244 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51.8 | 0 | 2244
2023-03-13 01:00 | 1:00 | 2177.3 | 845.2 | 1084.1704 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | -30.0704 | 0 | 2177.3
2023-03-13 02:00 | 2:00 | 2189.6 | 845.2 | 1092.258 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | -29.658 | 0 | 2189.6
2023-03-13 03:00 | 3:00 | 2223.2 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 37.6 | 0 | 2223.2
2023-03-13 04:00 | 4:00 | 2266.7 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 60.9 | 0 | 2266.7
2023-03-13 05:00 | 5:00 | 2345.9 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 131.5 | 0 | 2345.9
2023-03-13 06:00 | 6:00 | 2493.6 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 36.4 | 0 | 74 | 0 | 206.4 | 0 | 2493.6
2023-03-13 07:00 | 7:00 | 2741.6 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 209.8 | 0 | 71.1 | 0 | 283.9 | 0 | 2741.6
2023-03-13 08:00 | 8:00 | 3127.5 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 384.8 | 0 | 65.3 | 0 | 547.4 | 0 | 3127.5
2023-03-13 09:00 | 9:00 | 3392.4 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 428.6 | 0 | 55.7 | 0 | 778.1 | 0 | 3392.4
2023-03-13 10:00 | 10:00 | 3491.5 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 426.7 | 0 | 56.7 | 0 | 878.1 | 0 | 3491.5
2023-03-13 11:00 | 11:00 | 3513.2 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 336.1 | 0 | 57.6 | 0 | 989.5 | 0 | 3513.2
2023-03-13 12:00 | 12:00 | 3394.9 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 262.4 | 0 | 63.4 | 0 | 939.1 | 0 | 3394.9
2023-03-13 13:00 | 13:00 | 3485.7 | 845.2 | 1302.7844 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 248.3 | 0 | 65.3 | 0 | 793.1156 | 0 | 3485.7
2023-03-13 14:00 | 14:00 | 3399.1 | 845.2 | 2043.2 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 218.2 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 3399.1
2023-03-13 15:00 | 15:00 | 3317.6 | 845.2 | 1993.1 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 185.9 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 3317.6
2023-03-13 16:00 | 16:00 | 3347.8 | 845.2 | 2062.2 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 97.3 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 3347.8
2023-03-13 17:00 | 17:00 | 3398 | 845.2 | 2108.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 11.6 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 3398
2023-03-13 18:00 | 18:00 | 3450.5 | 845.2 | 2161.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 3450.5
2023-03-13 19:00 | 19:00 | 3349.8 | 845.2 | 2049 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3349.8
2023-03-13 20:00 | 20:00 | 3227.7 | 845.2 | 1918.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 3227.7
2023-03-13 21:00 | 21:00 | 3081.3 | 845.2 | 1765.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 3081.3
2023-03-13 22:00 | 22:00 | 2938.3 | 845.2 | 1611.9 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 2938.3
2023-03-13 23:00 | 23:00 | 2755.9 | 845.2 | 1488 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 2755.9
2023-03-14 | 0:00 | 2564.6 | 845.2 | 1316.7 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 2564.6
2023-03-14 01:00 | 1:00 | 2473.4 | 845.2 | 1227.7995 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 3.3005 | 0 | 2473.4
2023-03-14 02:00 | 2:00 | 2474.7 | 845.2 | 1222.9813 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 3.7187 | 0 | 2474.7
2023-03-14 03:00 | 3:00 | 2502.1 | 845.2 | 1244.5 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 2502.1
2023-03-14 04:00 | 4:00 | 2552.1 | 845.2 | 1292.6 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 2552.1
2023-03-14 05:00 | 5:00 | 2678.2 | 845.2 | 1411.9 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2678.2
2023-03-14 06:00 | 6:00 | 2936.3 | 845.2 | 1582.1 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 51.6 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 2936.3
2023-03-14 07:00 | 7:00 | 3195.7 | 845.2 | 1562.9 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 301.4 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 3195.7
2023-03-14 08:00 | 8:00 | 3533.3 | 845.2 | 1613.2 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 644.1 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 3533.3
2023-03-14 09:00 | 9:00 | 3640.9 | 845.2 | 1431.3164 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 920.6 | 0 | 202.7 | 0 | 10.0836 | 0 | 3640.9
2023-03-14 10:00 | 10:00 | 3595.5 | 845.2 | 1056.0789 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1249.7 | 0 | 173.8 | 0 | 39.7211 | 0 | 3595.5
2023-03-14 11:00 | 11:00 | 3552.8 | 845.2 | 1284.1672 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1654.1 | 0 | 178.6 | 0 | -640.2672 | 0 | 3552.8
2023-03-14 12:00 | 12:00 | 3436.5 | 845.2 | 1255.5934 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1815.4 | 0 | 168.1 | 0 | -878.7934 | 0 | 3436.5
2023-03-14 13:00 | 13:00 | 3459.8 | 845.2 | 1261.3179 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1676.4 | 0 | 160.4 | 0 | -714.5179 | 0 | 3459.8
2023-03-14 14:00 | 14:00 | 3384.8 | 845.2 | 1242.8911 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1366.2 | 0 | 152.7 | 0 | -453.1911 | 0 | 3384.8
2023-03-14 15:00 | 15:00 | 3330.3 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 920.7 | 0 | 125.8 | 0 | 153.8 | 0 | 3330.3
2023-03-14 16:00 | 16:00 | 3357.6 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 398.4 | 0 | 100.8 | 0 | 681.6 | 0 | 3357.6
2023-03-14 17:00 | 17:00 | 3376.3 | 845.2 | 1453.3251 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 52.5 | 0 | 85.5 | 0 | 578.2749 | 0 | 3376.3
2023-03-14 18:00 | 18:00 | 3496.2 | 845.2 | 2200.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3496.2
2023-03-14 19:00 | 19:00 | 3437.2 | 845.2 | 2122 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 3437.2
2023-03-14 20:00 | 20:00 | 3336.2 | 845.2 | 1993.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 3336.2
2023-03-14 21:00 | 21:00 | 3183.8 | 845.2 | 1822.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 3183.8
2023-03-14 22:00 | 22:00 | 3014.1 | 845.2 | 1663.7 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 3014.1
2023-03-14 23:00 | 23:00 | 2823.3 | 845.2 | 1544.8 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 2823.3
2023-03-15 | 0:00 | 2603.1 | 845.2 | 1358.1 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 2603.1
2023-03-15 01:00 | 1:00 | 2505.2 | 845.2 | 1279.3 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 2505.2
2023-03-15 02:00 | 2:00 | 2501.6 | 845.2 | 1264.2 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 2501.6
2023-03-15 03:00 | 3:00 | 2525.2 | 845.2 | 1272.4 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 2525.2
2023-03-15 04:00 | 4:00 | 2566 | 845.2 | 1325.7 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2566
2023-03-15 05:00 | 5:00 | 2688.4 | 845.2 | 1284.3146 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 207.9854 | 0 | 2688.4
2023-03-15 06:00 | 6:00 | 2884.1 | 845.2 | 1631 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 59 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 2884.1
2023-03-15 07:00 | 7:00 | 3059.7 | 845.2 | 1396.7216 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 390.6 | 0 | 77.8 | 0 | 71.5784 | 0 | 3059.7
2023-03-15 08:00 | 8:00 | 3285.2 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 890.9 | 0 | 76.8 | 0 | 187.5 | 0 | 3285.2
2023-03-15 09:00 | 9:00 | 3450.2 | 845.2 | 1258.9593 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1374.9 | 0 | 72 | 0 | -331.8593 | 0 | 3450.2
2023-03-15 10:00 | 10:00 | 3486.8 | 845.2 | 1267.9516 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1655 | 0 | 113.3 | 0 | -625.6516 | 0 | 3486.8
2023-03-15 11:00 | 11:00 | 3477.6 | 845.2 | 1265.6912 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1750.2 | 0 | 147 | 0 | -761.4912 | 0 | 3477.6
2023-03-15 12:00 | 12:00 | 3303.1 | 845.2 | 1222.8182 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1720.3 | 0 | 171.9 | 0 | -888.1182 | 0 | 3303.1
2023-03-15 13:00 | 13:00 | 3351.2 | 845.2 | 1234.6359 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1621 | 0 | 199.8 | 0 | -780.4359 | 0 | 3351.2
2023-03-15 14:00 | 14:00 | 3294.3 | 845.2 | 1220.6561 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1336.5 | 0 | 201.7 | 0 | -540.7561 | 0 | 3294.3
2023-03-15 15:00 | 15:00 | 3252.7 | 845.2 | 1210.4354 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 914 | 0 | 209.4 | 0 | -157.3354 | 0 | 3252.7
2023-03-15 16:00 | 16:00 | 3261.6 | 845.2 | 1520.7 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 404.7 | 0 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 3261.6
2023-03-15 17:00 | 17:00 | 3236.8 | 845.2 | 1773 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 53.5 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 3236.8
2023-03-15 18:00 | 18:00 | 3329.4 | 845.2 | 1917.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 3329.4
2023-03-15 19:00 | 19:00 | 3263.8 | 845.2 | 1860.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 3263.8
2023-03-15 20:00 | 20:00 | 3158.9 | 845.2 | 1743.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 3158.9
2023-03-15 21:00 | 21:00 | 3015.5 | 845.2 | 1572.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 236.3 | 0 | 0 | 0 | 3015.5
2023-03-15 22:00 | 22:00 | 2863.3 | 845.2 | 1441.9 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 2863.3
2023-03-15 23:00 | 23:00 | 2702 | 845.2 | 1360.1 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 2702
2023-03-16 | 0:00 | 2506 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 153.4 | 0 | 2506
2023-03-16 01:00 | 1:00 | 2423.1 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 89.6 | 0 | 2423.1
2023-03-16 02:00 | 2:00 | 2424.6 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 104.5 | 0 | 2424.6
2023-03-16 03:00 | 3:00 | 2459.3 | 845.2 | 1241.1 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 2459.3
2023-03-16 04:00 | 4:00 | 2507.4 | 845.2 | 1328.5 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 2507.4
2023-03-16 05:00 | 5:00 | 2621.4 | 845.2 | 1457.9 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 2621.4
2023-03-16 06:00 | 6:00 | 2788.2 | 845.2 | 1526.2 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 85.2 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 2788.2
2023-03-16 07:00 | 7:00 | 2958.8 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 504.9 | 0 | 37.5 | 0 | 239.6 | 0 | 2958.8
2023-03-16 08:00 | 8:00 | 3200.3 | 845.2 | 1197.5612 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1016.1 | 0 | 39.4 | 0 | -128.9612 | 0 | 3200.3
2023-03-16 09:00 | 9:00 | 3372 | 845.2 | 1239.7463 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1385.5 | 0 | 49.9 | 0 | -379.3463 | 0 | 3372
2023-03-16 10:00 | 10:00 | 3413.2 | 845.2 | 1249.8688 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1649.7 | 0 | 33.6 | 0 | -596.1688 | 0 | 3413.2
2023-03-16 11:00 | 11:00 | 3399.9 | 845.2 | 1246.6011 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1757.4 | 0 | 36.5 | 0 | -716.8011 | 0 | 3399.9
2023-03-16 12:00 | 12:00 | 3227.7 | 845.2 | 1204.2931 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1713.4 | 0 | 41.3 | 0 | -807.4932 | 0 | 3227.7
2023-03-16 13:00 | 13:00 | 3275.6 | 845.2 | 1216.0617 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1577.9 | 0 | 49 | 0 | -643.5617 | 0 | 3275.6
2023-03-16 14:00 | 14:00 | 3278.6 | 845.2 | 1216.7988 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1276.7 | 0 | 65.3 | 0 | -356.3988 | 0 | 3278.6
2023-03-16 15:00 | 15:00 | 3232.1 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 864 | 0 | 86.4 | 0 | 151.7 | 0 | 3232.1
2023-03-16 16:00 | 16:00 | 3243 | 845.2 | 1420.5746 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 393.7 | 0 | 115.3 | 0 | 190.4254 | 0 | 3243
2023-03-16 17:00 | 17:00 | 3173.6 | 845.2 | 1550.8602 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 47.1 | 0 | 143.1 | 0 | 225.8398 | 0 | 3173.6
2023-03-16 18:00 | 18:00 | 3258.3 | 845.2 | 1881.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3258.3
2023-03-16 19:00 | 19:00 | 3166.9 | 845.2 | 1792.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 3166.9
2023-03-16 20:00 | 20:00 | 3050.8 | 845.2 | 1677.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 3050.8
2023-03-16 21:00 | 21:00 | 2916.7 | 845.2 | 1543.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 2916.7
2023-03-16 22:00 | 22:00 | 2804.4 | 845.2 | 1450.2 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 2804.4
2023-03-16 23:00 | 23:00 | 2649.7 | 845.2 | 1368.3 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 2649.7
2023-03-17 | 0:00 | 2448.2 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 138.8 | 0 | 2448.2
2023-03-17 01:00 | 1:00 | 2353 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 71.4 | 0 | 2353
2023-03-17 02:00 | 2:00 | 2359.7 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 75.2 | 0 | 2359.7
2023-03-17 03:00 | 3:00 | 2391.8 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 116.9 | 0 | 2391.8
2023-03-17 04:00 | 4:00 | 2432.4 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 154.6 | 0 | 2432.4
2023-03-17 05:00 | 5:00 | 2517 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 245 | 0 | 2517
2023-03-17 06:00 | 6:00 | 2657.2 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 72.3 | 0 | 121 | 0 | 287.1 | 0 | 2657.2
2023-03-17 07:00 | 7:00 | 2904.1 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 397 | 0 | 125.8 | 0 | 204.5 | 0 | 2904.1
2023-03-17 08:00 | 8:00 | 3247.9 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 700.2 | 0 | 135.4 | 0 | 282.3 | 0 | 3247.9
2023-03-17 09:00 | 9:00 | 3449.1 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 859.4 | 0 | 140.2 | 0 | 319.5 | 0 | 3449.1
2023-03-17 10:00 | 10:00 | 3452 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 933.9 | 0 | 143.1 | 0 | 245 | 0 | 3452
2023-03-17 11:00 | 11:00 | 3423.8 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 937.9 | 0 | 144.1 | 0 | 211.8 | 0 | 3423.8
2023-03-17 12:00 | 12:00 | 3306.9 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 848 | 0 | 172.9 | 0 | 156 | 0 | 3306.9
2023-03-17 13:00 | 13:00 | 3391.3 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 701.4 | 0 | 154.6 | 0 | 405.3 | 0 | 3391.3
2023-03-17 14:00 | 14:00 | 3407 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 499.2 | 0 | 147 | 0 | 630.8 | 0 | 3407
2023-03-17 15:00 | 15:00 | 3373 | 845.2 | 1199.5115 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 270.6 | 0 | 140.2 | 0 | 686.4885 | 0 | 3373
2023-03-17 16:00 | 16:00 | 3383 | 845.2 | 2030.3 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 84.7 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3383
2023-03-17 17:00 | 17:00 | 3423.2 | 845.2 | 2058.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 7.2 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 3423.2
2023-03-17 18:00 | 18:00 | 3431.9 | 845.2 | 2081.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 3431.9
2023-03-17 19:00 | 19:00 | 3328.8 | 845.2 | 1980.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 3328.8
2023-03-17 20:00 | 20:00 | 3201.3 | 845.2 | 1846.7 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 3201.3
2023-03-17 21:00 | 21:00 | 3050.9 | 845.2 | 1707.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 3050.9
2023-03-17 22:00 | 22:00 | 2911.4 | 845.2 | 1590.8 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 2911.4
2023-03-17 23:00 | 23:00 | 2744.2 | 845.2 | 1504.1 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2744.2
2023-03-18 | 0:00 | 2553.1 | 845.2 | 1325.4 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 2553.1
2023-03-18 01:00 | 1:00 | 2461.3 | 845.2 | 1264.2 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 2461.3
2023-03-18 02:00 | 2:00 | 2450.3 | 845.2 | 1256.1 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 2450.3
2023-03-18 03:00 | 3:00 | 2473.7 | 845.2 | 1275.6 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 2473.7
2023-03-18 04:00 | 4:00 | 2488 | 845.2 | 1291.9 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 2488
2023-03-18 05:00 | 5:00 | 2506.6 | 845.2 | 1314.3 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2506.6
2023-03-18 06:00 | 6:00 | 2603.9 | 845.2 | 1371.9 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 12 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2603.9
2023-03-18 07:00 | 7:00 | 2805.3 | 845.2 | 1536.6 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 42.9 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 2805.3
2023-03-18 08:00 | 8:00 | 3113.9 | 845.2 | 1830.9 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 100.2 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 3113.9
2023-03-18 09:00 | 9:00 | 3304.5 | 845.2 | 1962.3 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 158.4 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 3304.5
2023-03-18 10:00 | 10:00 | 3308.3 | 845.2 | 1893.5 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 236.8 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3308.3
2023-03-18 11:00 | 11:00 | 3317.3 | 845.2 | 1833.2 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 310.9 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3317.3
2023-03-18 12:00 | 12:00 | 3295.6 | 845.2 | 1896.4 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 225 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3295.6
2023-03-18 13:00 | 13:00 | 3293.4 | 845.2 | 1948.3 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 154.6 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 3293.4
2023-03-18 14:00 | 14:00 | 3261.6 | 845.2 | 1908.2 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 141.8 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 3261.6
2023-03-18 15:00 | 15:00 | 3260.1 | 845.2 | 1897.7 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 131.6 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 3260.1
2023-03-18 16:00 | 16:00 | 3275.5 | 845.2 | 1910.4 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 72.1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3275.5
2023-03-18 17:00 | 17:00 | 3377.6 | 845.2 | 1970.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 12.4 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 3377.6
2023-03-18 18:00 | 18:00 | 3446.3 | 845.2 | 2048.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 3446.3
2023-03-18 19:00 | 19:00 | 3382.8 | 845.2 | 1985.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 3382.8
2023-03-18 20:00 | 20:00 | 3283.4 | 845.2 | 1887.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 3283.4
2023-03-18 21:00 | 21:00 | 3118.9 | 845.2 | 1719.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 3118.9
2023-03-18 22:00 | 22:00 | 2950.8 | 845.2 | 1564.9 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 2950.8
2023-03-18 23:00 | 23:00 | 2764 | 845.2 | 1450 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 2764
2023-03-19 | 0:00 | 2559.2 | 845.2 | 1285.4 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 2559.2
2023-03-19 01:00 | 1:00 | 2453.5 | 845.2 | 1212.8833 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 4.1167 | 0 | 2453.5
2023-03-19 02:00 | 2:00 | 2443.7 | 845.2 | 1212.8789 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 3.9211 | 0 | 2443.7
2023-03-19 03:00 | 3:00 | 2467.7 | 845.2 | 1246.6 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 2467.7
2023-03-19 04:00 | 4:00 | 2486.4 | 845.2 | 1266.2 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 2486.4
2023-03-19 05:00 | 5:00 | 2539 | 845.2 | 1329.3 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 2539
2023-03-19 06:00 | 6:00 | 2566 | 845.2 | 1214.0263 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 100.7 | 0 | 122 | 0 | 6.2737 | 0 | 2566
2023-03-19 07:00 | 7:00 | 2615.5 | 845.2 | 1053.8814 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 531.5 | 0 | 135.4 | 0 | -228.2814 | 0 | 2615.5
2023-03-19 08:00 | 8:00 | 2714.8 | 845.2 | 1078.2784 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1066.2 | 0 | 133.5 | 0 | -639.3785 | 0 | 2714.8
2023-03-19 09:00 | 9:00 | 2801.3 | 845.2 | 1099.5307 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1494.7 | 0 | 130.6 | 0 | -999.7307 | 0 | 2801.3
2023-03-19 10:00 | 10:00 | 2839.9 | 845.2 | 1109.0143 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1769.5 | -159.2126 | 134.5 | -12.1018 | -1078 | 0 | 2839.9
2023-03-19 11:00 | 11:00 | 2844.7 | 845.2 | 1110.1937 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1900.5 | -282.7678 | 139.3 | -20.7259 | -1078 | 0 | 2844.7
2023-03-19 12:00 | 12:00 | 2803.9 | 845.2 | 1100.1695 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1880.1 | -297.4694 | 146 | -23.1001 | -1078 | 0 | 2803.9
2023-03-19 13:00 | 13:00 | 2706.9 | 845.2 | 1076.3375 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1708.4 | -209.97 | 152.7 | -18.7675 | -1078 | 0 | 2706.9
2023-03-19 14:00 | 14:00 | 2618.3 | 845.2 | 1054.5693 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1402.4 | 0 | 152.7 | 0 | -1067.5693 | 0 | 2618.3
2023-03-19 15:00 | 15:00 | 2598.4 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 960.3 | 0 | 169 | 0 | -660.9 | 0 | 2598.4
2023-03-19 16:00 | 16:00 | 2680 | 845.2 | 1069.7284 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 432.1 | 0 | 195.9 | 0 | -140.7284 | 0 | 2680
2023-03-19 17:00 | 17:00 | 2848.7 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 64.4 | 0 | 209.4 | 0 | 314.4 | 0 | 2848.7
2023-03-19 18:00 | 18:00 | 3079.4 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | 618.2 | 0 | 3079.4
2023-03-19 19:00 | 19:00 | 3092.1 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 642.4 | 0 | 3092.1
2023-03-19 20:00 | 20:00 | 3045.8 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 604.7 | 0 | 3045.8
2023-03-19 21:00 | 21:00 | 2929.6 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 501 | 0 | 2929.6
2023-03-19 22:00 | 22:00 | 2755.4 | 845.2 | 1053.8 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 148.9 | 0 | 346.4 | 0 | 2755.4
2023-03-19 23:00 | 23:00 | 2606.9 | 845.2 | 1053.8 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 288.1 | 0 | 2606.9
2023-03-20 | 0:00 | 2423.7 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 154.7 | 0 | 2423.7
2023-03-20 01:00 | 1:00 | 2348.7 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 75.7 | 0 | 2348.7
2023-03-20 02:00 | 2:00 | 2359.5 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 79.8 | 0 | 2359.5
2023-03-20 03:00 | 3:00 | 2399.4 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 123.5 | 0 | 2399.4
2023-03-20 04:00 | 4:00 | 2457.2 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 194.8 | 0 | 2457.2
2023-03-20 05:00 | 5:00 | 2591.5 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0.1 | 0 | 118.1 | 0 | 324.2 | 0 | 2591.5
2023-03-20 06:00 | 6:00 | 2808.2 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 107.7 | 0 | 136.4 | 0 | 387.3 | 0 | 2808.2
2023-03-20 07:00 | 7:00 | 2985 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 527.7 | 0 | 140.2 | 0 | 140.3 | 0 | 2985
2023-03-20 08:00 | 8:00 | 3224.7 | 845.2 | 1203.5561 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1049.6 | 0 | 143.1 | 0 | -247.7561 | 0 | 3224.7
2023-03-20 09:00 | 9:00 | 3371.4 | 845.2 | 1239.5989 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1470.9 | 0 | 146 | 0 | -561.2989 | 0 | 3371.4
2023-03-20 10:00 | 10:00 | 3386.7 | 845.2 | 1243.358 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1741 | 0 | 148.9 | 0 | -822.758 | 0 | 3386.7
2023-03-20 11:00 | 11:00 | 3380.7 | 845.2 | 1241.8838 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1853.7 | 0 | 143.1 | 0 | -934.1838 | 0 | 3380.7
2023-03-20 12:00 | 12:00 | 3236.2 | 845.2 | 1206.3815 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1842.1 | 0 | 138.3 | 0 | -1026.7815 | 0 | 3236.2
2023-03-20 13:00 | 13:00 | 3266.5 | 845.2 | 1213.8259 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1692.4 | 0 | 133.5 | 0 | -849.4259 | 0 | 3266.5
2023-03-20 14:00 | 14:00 | 3213.3 | 845.2 | 1200.7552 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1380.3 | 0 | 129.7 | 0 | -573.6552 | 0 | 3213.3
2023-03-20 15:00 | 15:00 | 3168.1 | 845.2 | 1189.65 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 937.5 | 0 | 128.7 | 0 | -163.95 | 0 | 3168.1
2023-03-20 16:00 | 16:00 | 3197 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 426.3 | 0 | 125.8 | 0 | 468.1 | 0 | 3197
2023-03-20 17:00 | 17:00 | 3174.3 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 62.3 | 0 | 125.8 | 0 | 725.7 | 0 | 3174.3
2023-03-20 18:00 | 18:00 | 3265.6 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 879.3 | 0 | 3265.6
2023-03-20 19:00 | 19:00 | 3192.2 | 845.2 | 1053.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 807.8 | 0 | 3192.2
2023-03-20 20:00 | 20:00 | 3088.8 | 845.2 | 1757.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 3088.8
2023-03-20 21:00 | 21:00 | 2939.5 | 845.2 | 1614.7 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 2939.5
2023-03-20 22:00 | 22:00 | 2813.6 | 845.2 | 1488.2 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 2813.6
2023-03-20 23:00 | 23:00 | 2657.2 | 845.2 | 1391.2 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 2657.2
2023-03-21 | 0:00 | 2471.2 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 170.5 | 0 | 2471.2
2023-03-21 01:00 | 1:00 | 2378 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 99.2 | 0 | 2378
2023-03-21 02:00 | 2:00 | 2377.4 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 95.8 | 0 | 2377.4
2023-03-21 03:00 | 3:00 | 2405.7 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 126.9 | 0 | 2405.7
2023-03-21 04:00 | 4:00 | 2432 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 121 | 0 | 161.9 | 0 | 2432
2023-03-21 05:00 | 5:00 | 2477.2 | 845.2 | 1269.3 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0.2 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 2477.2
2023-03-21 06:00 | 6:00 | 2524.6 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 100.4 | 0 | 108.5 | 0 | 138.9 | 0 | 2524.6
2023-03-21 07:00 | 7:00 | 2696.7 | 845.2 | 1073.8314 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 443 | 0 | 114.3 | 0 | -57.4314 | 0 | 2696.7
2023-03-21 08:00 | 8:00 | 2911.4 | 845.2 | 1126.5812 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 832 | 0 | 112.4 | 0 | -235.7812 | 0 | 2911.4
2023-03-21 09:00 | 9:00 | 3087 | 845.2 | 1169.7245 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1128.3 | 0 | 107.6 | 0 | -394.8245 | 0 | 3087
2023-03-21 10:00 | 10:00 | 3096.4 | 845.2 | 1172.034 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1253 | 0 | 104.7 | 0 | -509.534 | 0 | 3096.4
2023-03-21 11:00 | 11:00 | 3098.3 | 845.2 | 1172.5008 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1299.1 | 0 | 96 | 0 | -545.5008 | 0 | 3098.3
2023-03-21 12:00 | 12:00 | 3030.1 | 845.2 | 1155.7447 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1257.3 | 0 | 106.6 | 0 | -565.7447 | 0 | 3030.1
2023-03-21 13:00 | 13:00 | 3084.9 | 845.2 | 1169.2085 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 917.6 | 0 | 100.8 | 0 | -178.9085 | 0 | 3084.9
2023-03-21 14:00 | 14:00 | 2939.4 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 516 | 0 | 92.2 | 0 | 201.2 | 0 | 2939.4
2023-03-21 15:00 | 15:00 | 2926.9 | 845.2 | 1417.9 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 345.4 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 2926.9
2023-03-21 16:00 | 16:00 | 2960.1 | 845.2 | 1613.1 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 149.1 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 2960.1
2023-03-21 17:00 | 17:00 | 3059.6 | 845.2 | 1768.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 17.7 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 3059.6
2023-03-21 18:00 | 18:00 | 3155.1 | 845.2 | 1890.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 3155.1
2023-03-21 19:00 | 19:00 | 3097.8 | 845.2 | 1855.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 3097.8
2023-03-21 20:00 | 20:00 | 3006.4 | 845.2 | 1769 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3006.4
2023-03-21 21:00 | 21:00 | 2888.5 | 845.2 | 1655.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2888.5
2023-03-21 22:00 | 22:00 | 2718.1 | 845.2 | 1486.8 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2718.1
2023-03-21 23:00 | 23:00 | 2567.5 | 845.2 | 1396.6 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 2567.5
2023-03-22 | 0:00 | 2393.9 | 845.2 | 1257.4 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 2393.9
2023-03-22 01:00 | 1:00 | 2304.3 | 845.2 | 1190.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2304.3
2023-03-22 02:00 | 2:00 | 2322 | 845.2 | 1209.4 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 2322
2023-03-22 03:00 | 3:00 | 2354 | 845.2 | 1244.3 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 2354
2023-03-22 04:00 | 4:00 | 2386.3 | 845.2 | 1275.6 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2386.3
2023-03-22 05:00 | 5:00 | 2459 | 845.2 | 1345.3 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2459
2023-03-22 06:00 | 6:00 | 2586 | 845.2 | 1319.5 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 117.6 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2586
2023-03-22 07:00 | 7:00 | 2792.3 | 845.2 | 1103.6821 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 562.2 | 0 | 44.2 | 0 | -40.7821 | 0 | 2792.3
2023-03-22 08:00 | 8:00 | 3079.4 | 845.2 | 1167.8572 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1082.2 | 0 | 58.6 | 0 | -305.4572 | 0 | 3079.4
2023-03-22 09:00 | 9:00 | 3290.3 | 845.2 | 1219.6734 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1469.9 | 0 | 69.2 | 0 | -544.6734 | 0 | 3290.3
2023-03-22 10:00 | 10:00 | 3352.9 | 845.2 | 1235.0536 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1715.3 | 0 | 83.6 | 0 | -757.2536 | 0 | 3352.9
2023-03-22 11:00 | 11:00 | 3374.7 | 845.2 | 1240.4097 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1824.9 | 0 | 98 | 0 | -864.8097 | 0 | 3374.7
2023-03-22 12:00 | 12:00 | 3236 | 845.2 | 1206.3324 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1798.5 | 0 | 102.8 | 0 | -947.8324 | 0 | 3236
2023-03-22 13:00 | 13:00 | 3275.9 | 845.2 | 1216.1354 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1622.7 | 0 | 104.7 | 0 | -743.8354 | 0 | 3275.9
2023-03-22 14:00 | 14:00 | 3230.3 | 845.2 | 1204.9319 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1336.7 | 0 | 107.6 | 0 | -495.132 | 0 | 3230.3
2023-03-22 15:00 | 15:00 | 3189.6 | 845.2 | 1194.9323 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 915.3 | 0 | 121 | 0 | -117.8323 | 0 | 3189.6
2023-03-22 16:00 | 16:00 | 3175.4 | 845.2 | 1497.1 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 420.8 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 3175.4
2023-03-22 17:00 | 17:00 | 3116.3 | 845.2 | 1703.7 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 67.6 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 3116.3
2023-03-22 18:00 | 18:00 | 3172.8 | 845.2 | 1793.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 3172.8
2023-03-22 19:00 | 19:00 | 3087 | 845.2 | 1713.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 3087
2023-03-22 20:00 | 20:00 | 2969.6 | 845.2 | 1591 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 2969.6
2023-03-22 21:00 | 21:00 | 2825.1 | 845.2 | 1455.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 2825.1
2023-03-22 22:00 | 22:00 | 2699.4 | 845.2 | 1327.9 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 2699.4
2023-03-22 23:00 | 23:00 | 2560.5 | 845.2 | 1053.8 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 191.7 | 0 | 2560.5
2023-03-23 | 0:00 | 2373.5 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | 34.3 | 0 | 2373.5
2023-03-23 01:00 | 1:00 | 2294.1 | 845.2 | 1060.2533 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | -34.3533 | 0 | 2294.1
2023-03-23 02:00 | 2:00 | 2299.7 | 845.2 | 1062.0214 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | -34.3214 | 0 | 2299.7
2023-03-23 03:00 | 3:00 | 2331.3 | 845.2 | 1097.098 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171 | 0 | -32.098 | 0 | 2331.3
2023-03-23 04:00 | 4:00 | 2354.3 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 163.3 | 0 | 41.9 | 0 | 2354.3
2023-03-23 05:00 | 5:00 | 2399.2 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0.4 | 0 | 158.5 | 0 | 91.2 | 0 | 2399.2
2023-03-23 06:00 | 6:00 | 2511 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 51.1 | 0 | 153.7 | 0 | 129.4 | 0 | 2511
2023-03-23 07:00 | 7:00 | 2718.9 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 175.6 | 0 | 151.8 | 0 | 214.7 | 0 | 2718.9
2023-03-23 08:00 | 8:00 | 3014.3 | 845.2 | 1451.7 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 346.2 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 3014.3
2023-03-23 09:00 | 9:00 | 3307.7 | 845.2 | 1644.9 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 460.8 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 3307.7
2023-03-23 10:00 | 10:00 | 3332.3 | 845.2 | 1758.3 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 389.3 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 3332.3
2023-03-23 11:00 | 11:00 | 3368.5 | 845.2 | 1851.4 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 342 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 3368.5
2023-03-23 12:00 | 12:00 | 3239.4 | 845.2 | 1764.5 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 304.6 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3239.4
2023-03-23 13:00 | 13:00 | 3362.7 | 845.2 | 1936.5 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 260.7 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3362.7
2023-03-23 14:00 | 14:00 | 3349.7 | 845.2 | 2001.6 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 186.4 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 3349.7
2023-03-23 15:00 | 15:00 | 3331.9 | 845.2 | 2054.2 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 116 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 3331.9
2023-03-23 16:00 | 16:00 | 3343.4 | 845.2 | 1253.7475 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 36.8 | 0 | 104.7 | 0 | 825.1525 | 0 | 3343.4
2023-03-23 17:00 | 17:00 | 3333.2 | 845.2 | 2024.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 4.6 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3333.2
2023-03-23 18:00 | 18:00 | 3322 | 845.2 | 2026.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 3322
2023-03-23 19:00 | 19:00 | 3199.1 | 845.2 | 1907.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 3199.1
2023-03-23 20:00 | 20:00 | 3067.1 | 845.2 | 1783.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3067.1
2023-03-23 21:00 | 21:00 | 2899.8 | 845.2 | 1615.3 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2899.8
2023-03-23 22:00 | 22:00 | 2753.7 | 845.2 | 1470.6 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2753.7
2023-03-23 23:00 | 23:00 | 2605.9 | 845.2 | 1392.7 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 2605.9
2023-03-24 | 0:00 | 2440.6 | 845.2 | 1279.1 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 2440.6
2023-03-24 01:00 | 1:00 | 2347.9 | 845.2 | 1202.7 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 2347.9
2023-03-24 02:00 | 2:00 | 2338.2 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 142 | 0 | 2338.2
2023-03-24 03:00 | 3:00 | 2361.7 | 845.2 | 1223.2 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2361.7
2023-03-24 04:00 | 4:00 | 2377.6 | 845.2 | 1242 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 2377.6
2023-03-24 05:00 | 5:00 | 2406.3 | 845.2 | 1271 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0.6 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2406.3
2023-03-24 06:00 | 6:00 | 2517.3 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 59.9 | 0 | 40.3 | 0 | 240.3 | 0 | 2517.3
2023-03-24 07:00 | 7:00 | 2739.7 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 233.3 | 0 | 37.5 | 0 | 292.1 | 0 | 2739.7
2023-03-24 08:00 | 8:00 | 3005.8 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 507.3 | 0 | 42.3 | 0 | 326.2 | 0 | 3005.8
2023-03-24 09:00 | 9:00 | 3222.5 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 915.7 | 0 | 62.4 | 0 | 114.4 | 0 | 3222.5
2023-03-24 10:00 | 10:00 | 3315.9 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1017.9 | 0 | 74 | 0 | 94 | 0 | 3315.9
2023-03-24 11:00 | 11:00 | 3278.5 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 882 | 0 | 72 | 0 | 194.5 | 0 | 3278.5
2023-03-24 12:00 | 12:00 | 3180.4 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 781.2 | 0 | 82.6 | 0 | 186.6 | 0 | 3180.4
2023-03-24 13:00 | 13:00 | 3268.3 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 610.7 | 0 | 94.1 | 0 | 433.5 | 0 | 3268.3
2023-03-24 14:00 | 14:00 | 3230.2 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 381.9 | 0 | 99.9 | 0 | 618.4 | 0 | 3230.2
2023-03-24 15:00 | 15:00 | 3193.9 | 845.2 | 1742.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 270.2 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 3193.9
2023-03-24 16:00 | 16:00 | 3198.7 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 138 | 0 | 113.3 | 0 | 770.6 | 0 | 3198.7
2023-03-24 17:00 | 17:00 | 3184.2 | 845.2 | 1871 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 20.1 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 3184.2
2023-03-24 18:00 | 18:00 | 3180.5 | 845.2 | 1897 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 3180.5
2023-03-24 19:00 | 19:00 | 3072.6 | 845.2 | 1782.3 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 3072.6
2023-03-24 20:00 | 20:00 | 2944.7 | 845.2 | 1650.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 2944.7
2023-03-24 21:00 | 21:00 | 2809.9 | 845.2 | 1512.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 2809.9
2023-03-24 22:00 | 22:00 | 2692.4 | 845.2 | 1388.1 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2692.4
2023-03-24 23:00 | 23:00 | 2562.5 | 845.2 | 1320.5 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 2562.5
2023-03-25 | 0:00 | 2394.3 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 94.5 | 0 | 2394.3
2023-03-25 01:00 | 1:00 | 2297.9 | 845.2 | 1097.59 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | -31.39 | 0 | 2297.9
2023-03-25 02:00 | 2:00 | 2296.7 | 845.2 | 1096.4581 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | -31.4581 | 0 | 2296.7
2023-03-25 03:00 | 3:00 | 2314.7 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 32.1 | 0 | 2314.7
2023-03-25 04:00 | 4:00 | 2326.2 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 59 | 0 | 2326.2
2023-03-25 05:00 | 5:00 | 2340.8 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0.7 | 0 | 89.3 | 0 | 101.7 | 0 | 2340.8
2023-03-25 06:00 | 6:00 | 2399.8 | 845.2 | 1181.1762 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 24.7 | 0 | 65.3 | 0 | 5.6238 | 0 | 2399.8
2023-03-25 07:00 | 7:00 | 2549.4 | 845.2 | 1308.2 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 58.7 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 2549.4
2023-03-25 08:00 | 8:00 | 2803.5 | 845.2 | 1536.4 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 124.6 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 2803.5
2023-03-25 09:00 | 9:00 | 2978.1 | 845.2 | 1652.2 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 188.2 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 2978.1
2023-03-25 10:00 | 10:00 | 3022 | 845.2 | 1666.4 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 230.4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3022
2023-03-25 11:00 | 11:00 | 3020.1 | 845.2 | 1628.9 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 272.6 | 0 | 39.4 | 0 | 3 | 0 | 3020.1
2023-03-25 12:00 | 12:00 | 2957.5 | 845.2 | 1532.2 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 323.2 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 2957.5
2023-03-25 13:00 | 13:00 | 2970 | 845.2 | 1542.2 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 330.5 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 2970
2023-03-25 14:00 | 14:00 | 2956.3 | 845.2 | 1605.4 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 250.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2956.3
2023-03-25 15:00 | 15:00 | 2931.9 | 845.2 | 1653.7 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 174.1 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 2931.9
2023-03-25 16:00 | 16:00 | 2966.5 | 845.2 | 1714.6 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 85.7 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2966.5
2023-03-25 17:00 | 17:00 | 3057 | 845.2 | 1768.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 13.5 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 3057
2023-03-25 18:00 | 18:00 | 3126.3 | 845.2 | 1825.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3126.3
2023-03-25 19:00 | 19:00 | 3069.3 | 845.2 | 1752.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 3069.3
2023-03-25 20:00 | 20:00 | 2967.8 | 845.2 | 1628.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 2967.8
2023-03-25 21:00 | 21:00 | 2827 | 845.2 | 1475.3 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2827
2023-03-25 22:00 | 22:00 | 2686.1 | 845.2 | 1328 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 2686.1
2023-03-25 23:00 | 23:00 | 2543.6 | 845.2 | 1230.8433 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 4.4567 | 0 | 2543.6
2023-03-26 | 0:00 | 2365.5 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 164.2 | 0 | 33.1 | 0 | 2365.5
2023-03-26 01:00 | 1:00 | 2275.2 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | -45.8 | 0 | 2275.2
2023-03-26 02:00 | 2:00 | 2270.3 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | -67.1 | 0 | 2270.3
2023-03-26 03:00 | 3:00 | 2285.5 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 195 | 0 | -58.6 | 0 | 2285.5
2023-03-26 04:00 | 4:00 | 2292 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 201.7 | 0 | -58.8 | 0 | 2292
2023-03-26 05:00 | 5:00 | 2300.1 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 1 | 0 | 198.8 | 0 | -48.8 | 0 | 2300.1
2023-03-26 06:00 | 6:00 | 2334.2 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 17 | 0 | 226.7 | 0 | -86.3 | 0 | 2334.2
2023-03-26 07:00 | 7:00 | 2486.1 | 845.2 | 1090.3438 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 63.6 | 0 | 244.9 | 0 | -35.7438 | 0 | 2486.1
2023-03-26 08:00 | 8:00 | 2720.7 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 130.9 | 0 | 263.2 | 0 | 196.6 | 0 | 2720.7
2023-03-26 09:00 | 9:00 | 2908.8 | 845.2 | 1362.4 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 180.1 | 0 | 290.1 | 0 | 0 | 0 | 2908.8
2023-03-26 10:00 | 10:00 | 2952.9 | 845.2 | 1386 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 186.2 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 2952.9
2023-03-26 11:00 | 11:00 | 2972.9 | 845.2 | 1388.3 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 184.7 | 0 | 323.7 | 0 | 0 | 0 | 2972.9
2023-03-26 12:00 | 12:00 | 2962.8 | 845.2 | 1378.3 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 179.8 | 0 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 2962.8
2023-03-26 13:00 | 13:00 | 2952.9 | 845.2 | 1372.9 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 168.6 | 0 | 335.2 | 0 | 0 | 0 | 2952.9
2023-03-26 14:00 | 14:00 | 2934.9 | 845.2 | 1391.9 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 125.8 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 2934.9
2023-03-26 15:00 | 15:00 | 2915.4 | 845.2 | 1411.3 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 86 | 0 | 341.9 | 0 | 0 | 0 | 2915.4
2023-03-26 16:00 | 16:00 | 2961 | 845.2 | 1455.3 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 45.6 | 0 | 337.1 | 0 | 0 | 0 | 2961
2023-03-26 17:00 | 17:00 | 3070.7 | 845.2 | 1527 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 8.5 | 0 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 3070.7
2023-03-26 18:00 | 18:00 | 3149.6 | 845.2 | 1621.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 3149.6
2023-03-26 19:00 | 19:00 | 3104.6 | 845.2 | 1580 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 317.9 | 0 | 0 | 0 | 3104.6
2023-03-26 20:00 | 20:00 | 2985.7 | 845.2 | 1480.3 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 298.7 | 0 | 0 | 0 | 2985.7
2023-03-26 21:00 | 21:00 | 2832.1 | 845.2 | 1331.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 293.9 | 0 | 0 | 0 | 2832.1
2023-03-26 22:00 | 22:00 | 2652.2 | 845.2 | 1053.8 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 293.9 | 0 | 98.2 | 0 | 2652.2
2023-03-26 23:00 | 23:00 | 2502.2 | 845.2 | 1053.8 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 267 | 0 | 39.3 | 0 | 2502.2
2023-03-27 | 0:00 | 2336.9 | 845.2 | 1053.8 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | -79.1 | 0 | 2336.9
2023-03-27 01:00 | 1:00 | 2253.6 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 253.6 | 0 | -149.1 | 0 | 2253.6
2023-03-27 02:00 | 2:00 | 2256.3 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 246.8 | 0 | -139.6 | 0 | 2256.3
2023-03-27 03:00 | 3:00 | 2300 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 252.6 | 0 | -101.7 | 0 | 2300
2023-03-27 04:00 | 4:00 | 2352.9 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 269.9 | 0 | -66.1 | 0 | 2352.9
2023-03-27 05:00 | 5:00 | 2442.4 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 1.2 | 0 | 239.2 | 0 | 52.9 | 0 | 2442.4
2023-03-27 06:00 | 6:00 | 2590 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 120.8 | 0 | 212.3 | 0 | 80.1 | 0 | 2590
2023-03-27 07:00 | 7:00 | 2854 | 845.2 | 1112.4786 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 481.9 | 0 | 192.1 | 0 | -55.4786 | 0 | 2854
2023-03-27 08:00 | 8:00 | 3183.3 | 845.2 | 1193.3845 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 876.6 | 0 | 190.2 | 0 | -153.0845 | 0 | 3183.3
2023-03-27 09:00 | 9:00 | 3405.7 | 845.2 | 1248.0261 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1172.4 | 0 | 173.8 | 0 | -264.7261 | 0 | 3405.7
2023-03-27 10:00 | 10:00 | 3417 | 845.2 | 1250.8024 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1271.8 | 0 | 176.7 | 0 | -358.5024 | 0 | 3417
2023-03-27 11:00 | 11:00 | 3388 | 845.2 | 1243.6773 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1255.9 | 0 | 170 | 0 | -357.7774 | 0 | 3388
2023-03-27 12:00 | 12:00 | 3214.6 | 845.2 | 1201.0746 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1129 | 0 | 162.3 | 0 | -353.9746 | 0 | 3214.6
2023-03-27 13:00 | 13:00 | 3353 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 942.1 | 0 | 145 | 0 | 135.9 | 0 | 3353
2023-03-27 14:00 | 14:00 | 3331.8 | 845.2 | 1529.1 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 591.1 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 3331.8
2023-03-27 15:00 | 15:00 | 3287.2 | 845.2 | 1752.1 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 329.2 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 3287.2
2023-03-27 16:00 | 16:00 | 3295.8 | 845.2 | 1916.4 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 135.4 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3295.8
2023-03-27 17:00 | 17:00 | 3323.5 | 845.2 | 1990.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 24.5 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 3323.5
2023-03-27 18:00 | 18:00 | 3396.6 | 845.2 | 2109.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 3396.6
2023-03-27 19:00 | 19:00 | 3322.7 | 845.2 | 2025.7 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 3322.7
2023-03-27 20:00 | 20:00 | 3205.4 | 845.2 | 1914.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 3205.4
2023-03-27 21:00 | 21:00 | 3052.5 | 845.2 | 1749.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3052.5
2023-03-27 22:00 | 22:00 | 2895.1 | 845.2 | 1579.3 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 2895.1
2023-03-27 23:00 | 23:00 | 2723.9 | 845.2 | 1472.3 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 2723.9
2023-03-28 | 0:00 | 2504.6 | 845.2 | 1271.1 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 2504.6
2023-03-28 01:00 | 1:00 | 2402.7 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 108.6 | 0 | 2402.7
2023-03-28 02:00 | 2:00 | 2395.1 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 65.4 | 0 | 2395.1
2023-03-28 03:00 | 3:00 | 2436.3 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 194 | 0 | 93.2 | 0 | 2436.3
2023-03-28 04:00 | 4:00 | 2476 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 151.1 | 0 | 2476
2023-03-28 05:00 | 5:00 | 2573.7 | 845.2 | 1308.7 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 1.6 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 2573.7
2023-03-28 06:00 | 6:00 | 2768.6 | 845.2 | 1406.3 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 41.4 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 2768.6
2023-03-28 07:00 | 7:00 | 3062.2 | 845.2 | 1609.4 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 133.9 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 3062.2
2023-03-28 08:00 | 8:00 | 3471.2 | 845.2 | 1939.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 259.3 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 3471.2
2023-03-28 09:00 | 9:00 | 3704.5 | 845.2 | 2010.6 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 414.1 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 3704.5
2023-03-28 10:00 | 10:00 | 3694.1 | 845.2 | 1822.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 587.6 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 3694.1
2023-03-28 11:00 | 11:00 | 3684.2 | 845.2 | 1623.7 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 794.1 | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 3684.2
2023-03-28 12:00 | 12:00 | 3566.3 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 964.5 | 0 | 192.1 | 0 | 279.7 | 0 | 3566.3
2023-03-28 13:00 | 13:00 | 3587 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1021.2 | 0 | 190.2 | 0 | 245.6 | 0 | 3587
2023-03-28 14:00 | 14:00 | 3520.3 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 958.4 | 0 | 183.4 | 0 | 248.5 | 0 | 3520.3
2023-03-28 15:00 | 15:00 | 3449.2 | 845.2 | 1462.379 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 727.3 | 0 | 179.6 | 0 | 3.721 | 0 | 3449.2
2023-03-28 16:00 | 16:00 | 3418.7 | 845.2 | 1755.4 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 372.2 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 3418.7
2023-03-28 17:00 | 17:00 | 3392.9 | 845.2 | 1945.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 68.4 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 3392.9
2023-03-28 18:00 | 18:00 | 3484.2 | 845.2 | 2103.7 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 3484.2
2023-03-28 19:00 | 19:00 | 3412.6 | 845.2 | 2030.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 3412.6
2023-03-28 20:00 | 20:00 | 3290 | 845.2 | 1904.7 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 3290
2023-03-28 21:00 | 21:00 | 3123.5 | 845.2 | 1760.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 3123.5
2023-03-28 22:00 | 22:00 | 2952 | 845.2 | 1598.7 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2952
2023-03-28 23:00 | 23:00 | 2763.5 | 845.2 | 1483.1 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 2763.5
2023-03-29 | 0:00 | 2550.6 | 845.2 | 1319 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 2550.6
2023-03-29 01:00 | 1:00 | 2428.8 | 845.2 | 1231.7 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 2428.8
2023-03-29 02:00 | 2:00 | 2427.3 | 845.2 | 1239.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 2427.3
2023-03-29 03:00 | 3:00 | 2456.4 | 845.2 | 1272.7 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 2456.4
2023-03-29 04:00 | 4:00 | 2500.2 | 845.2 | 1323.3 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 2500.2
2023-03-29 05:00 | 5:00 | 2591.9 | 845.2 | 1419.9 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 1.8 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 2591.9
2023-03-29 06:00 | 6:00 | 2733 | 845.2 | 1391.3 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 142.8 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 2733
2023-03-29 07:00 | 7:00 | 2979.6 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 542.4 | 0 | 70.1 | 0 | 190.3 | 0 | 2979.6
2023-03-29 08:00 | 8:00 | 3279.9 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 968.3 | 0 | 74 | 0 | 107.6 | 0 | 3279.9
2023-03-29 09:00 | 9:00 | 3414.1 | 845.2 | 1250.0899 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1312.1 | 0 | 71.1 | 0 | -295.3899 | 0 | 3414.1
2023-03-29 10:00 | 10:00 | 3458.8 | 845.2 | 1261.0722 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1661.4 | 0 | 68.2 | 0 | -608.0723 | 0 | 3458.8
2023-03-29 11:00 | 11:00 | 3491.2 | 845.2 | 1269.0326 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1741.9 | 0 | 67.2 | 0 | -663.1326 | 0 | 3491.2
2023-03-29 12:00 | 12:00 | 3338.6 | 845.2 | 1231.5402 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1564.2 | 0 | 61.5 | 0 | -594.8402 | 0 | 3338.6
2023-03-29 13:00 | 13:00 | 3337.9 | 845.2 | 1231.3682 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1350.3 | 0 | 54.7 | 0 | -374.6683 | 0 | 3337.9
2023-03-29 14:00 | 14:00 | 3297 | 845.2 | 1221.3195 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1122 | 0 | 45.1 | 0 | -167.6195 | 0 | 3297
2023-03-29 15:00 | 15:00 | 3265 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 791.7 | 0 | 43.2 | 0 | 300.1 | 0 | 3265
2023-03-29 16:00 | 16:00 | 3254 | 845.2 | 1702.2 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 372.1 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 3254
2023-03-29 17:00 | 17:00 | 3223.5 | 845.2 | 1880.3 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 67.3 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 3223.5
2023-03-29 18:00 | 18:00 | 3297.7 | 845.2 | 1996.9 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 3297.7
2023-03-29 19:00 | 19:00 | 3247.7 | 845.2 | 1943 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3247.7
2023-03-29 20:00 | 20:00 | 3142.9 | 845.2 | 1839.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3142.9
2023-03-29 21:00 | 21:00 | 3002.3 | 845.2 | 1706.3 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 3002.3
2023-03-29 22:00 | 22:00 | 2845.7 | 845.2 | 1558.7 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 2845.7
2023-03-29 23:00 | 23:00 | 2675 | 845.2 | 1455.1 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2675
2023-03-30 | 0:00 | 2474.9 | 845.2 | 1295.2 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 2474.9
2023-03-30 01:00 | 1:00 | 2372.6 | 845.2 | 1201.9078 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3.3922 | 0 | 2372.6
2023-03-30 02:00 | 2:00 | 2366.4 | 845.2 | 1196.2731 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 3.7269 | 0 | 2366.4
2023-03-30 03:00 | 3:00 | 2394.6 | 845.2 | 1234 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 2394.6
2023-03-30 04:00 | 4:00 | 2425 | 845.2 | 1257.7 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2425
2023-03-30 05:00 | 5:00 | 2488.6 | 845.2 | 1313.2 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 2.3 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2488.6
2023-03-30 06:00 | 6:00 | 2610.5 | 845.2 | 1291 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 117.7 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 2610.5
2023-03-30 07:00 | 7:00 | 2851.1 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 432.1 | 0 | 74 | 0 | 168.2 | 0 | 2851.1
2023-03-30 08:00 | 8:00 | 3143.9 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 821.1 | 0 | 66.3 | 0 | 126.5 | 0 | 3143.9
2023-03-30 09:00 | 9:00 | 3328.8 | 845.2 | 1229.1325 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1128.3 | 0 | 57.6 | 0 | -162.4325 | 0 | 3328.8
2023-03-30 10:00 | 10:00 | 3345.8 | 845.2 | 1233.3092 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1344.5 | 0 | 48 | 0 | -356.2092 | 0 | 3345.8
2023-03-30 11:00 | 11:00 | 3387.8 | 845.2 | 1243.6282 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1515.9 | 0 | 40.3 | 0 | -488.2282 | 0 | 3387.8
2023-03-30 12:00 | 12:00 | 3254.4 | 845.2 | 1210.8531 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1489.9 | 0 | 36.5 | 0 | -559.0531 | 0 | 3254.4
2023-03-30 13:00 | 13:00 | 3300.3 | 845.2 | 1222.1303 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1380.3 | 0 | 41.3 | 0 | -419.6303 | 0 | 3300.3
2023-03-30 14:00 | 14:00 | 3248 | 845.2 | 1209.2807 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1172 | 0 | 41.3 | 0 | -250.7807 | 0 | 3248
2023-03-30 15:00 | 15:00 | 3198.6 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 819.4 | 0 | 41.3 | 0 | 207.9 | 0 | 3198.6
2023-03-30 16:00 | 16:00 | 3168.1 | 845.2 | 1606.2 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 396.6 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 3168.1
2023-03-30 17:00 | 17:00 | 3113.5 | 845.2 | 1787.5 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 74.2 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 3113.5
2023-03-30 18:00 | 18:00 | 3199.5 | 845.2 | 1936.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 3199.5
2023-03-30 19:00 | 19:00 | 3133.4 | 845.2 | 1850.8 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 3133.4
2023-03-30 20:00 | 20:00 | 3031.4 | 845.2 | 1745 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 3031.4
2023-03-30 21:00 | 21:00 | 2893.6 | 845.2 | 1597.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 2893.6
2023-03-30 22:00 | 22:00 | 2743.7 | 845.2 | 1439.4 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2743.7
2023-03-30 23:00 | 23:00 | 2594.1 | 845.2 | 1355 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2594.1
2023-03-31 | 0:00 | 2408.1 | 845.2 | 1215.9 | 171.6 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2408.1
2023-03-31 01:00 | 1:00 | 2314.8 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 86.9 | 0 | 2314.8
2023-03-31 02:00 | 2:00 | 2320.4 | 845.2 | 1053.8 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 97.3 | 0 | 2320.4
2023-03-31 03:00 | 3:00 | 2352.7 | 845.2 | 1078.7321 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 74 | 0 | 104.6679 | 0 | 2352.7
2023-03-31 04:00 | 4:00 | 2385.6 | 845.2 | 1201.0805 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 3.7195 | 0 | 2385.6
2023-03-31 05:00 | 5:00 | 2447.6 | 845.2 | 1262.2 | 152.5 | 0.7 | 96.9 | 2.7 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 2447.6
2023-03-31 06:00 | 6:00 | 2543.4 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 132.4 | 0 | 78.8 | 0 | 155.4 | 0 | 2543.4
2023-03-31 07:00 | 7:00 | 2757.4 | 845.2 | 1053.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 463.5 | 0 | 74.9 | 0 | 42.2 | 0 | 2757.4
2023-03-31 08:00 | 8:00 | 2989.8 | 845.2 | 1145.8434 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 878.6 | 0 | 67.2 | 0 | -178.0434 | 0 | 2989.8
2023-03-31 09:00 | 9:00 | 3194.4 | 845.2 | 1196.1117 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1324.9 | 0 | 74 | 0 | -476.8117 | 0 | 3194.4
2023-03-31 10:00 | 10:00 | 3259.3 | 845.2 | 1212.057 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1556.5 | 0 | 85.5 | 0 | -670.957 | 0 | 3259.3
2023-03-31 11:00 | 11:00 | 3310.7 | 845.2 | 1224.6855 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1593.6 | 0 | 88.4 | 0 | -672.1855 | 0 | 3310.7
2023-03-31 12:00 | 12:00 | 3131.6 | 845.2 | 1180.6823 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1372.2 | 0 | 88.4 | 0 | -585.8823 | 0 | 3131.6
2023-03-31 13:00 | 13:00 | 3171.1 | 845.2 | 1190.3871 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 1115 | 0 | 98 | 0 | -308.4871 | 0 | 3171.1
2023-03-31 14:00 | 14:00 | 3085.9 | 845.2 | 1169.4542 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 859 | 0 | 114.3 | 0 | -133.0542 | 0 | 3085.9
2023-03-31 15:00 | 15:00 | 3064.9 | 845.2 | 1053.8 | 133.4 | 0.7 | 96.9 | 604.3 | 0 | 121 | 0 | 209.6 | 0 | 3064.9
2023-03-31 16:00 | 16:00 | 3036.7 | 845.2 | 1480.8 | 180.2 | 0.7 | 96.9 | 310 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 3036.7
2023-03-31 17:00 | 17:00 | 3011.5 | 845.2 | 1589.7 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 69.1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3011.5
2023-03-31 18:00 | 18:00 | 3107.3 | 845.2 | 1767.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 3107.3
2023-03-31 19:00 | 19:00 | 3054.6 | 845.2 | 1709.6 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 3054.6
2023-03-31 20:00 | 20:00 | 2956.8 | 845.2 | 1605.1 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2956.8
2023-03-31 21:00 | 21:00 | 2817.2 | 845.2 | 1472.2 | 263.9 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 2817.2
2023-03-31 22:00 | 22:00 | 2697.2 | 845.2 | 1329.5 | 263.5 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 2697.2
2023-03-31 23:00 | 23:00 | 2567.5 | 845.2 | 1246.9787 | 199.3 | 0.7 | 96.9 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 3.6213 | 0 | 2567.5
合計（百万kWh） |  | 287285.921 | 74039.52 | 149456.9599 | 18253.459 | 61.32 | 8488.44 | 30625.616 | -841.5913 | 8957.202 | -181.1662 | -1573.8384 | 0 | 287285.921