## 様式Ⅱ－１６（取付状況確認票）
組合せ計器（低圧変流器）取付状況FAX確認票［電気工事店さま⇔東京電力］ | [組合せ計器（低圧変流器）取付状況確認票］
申込番号
組合せ計器（低圧変流器）の取付状況について当用紙にてご確認させていただきます。 ご記入をお願いいたします。 ※組合せ計器（低圧変流器）の取付となる契約 ・電灯25kW以上 （ただし，臨時電灯の主開閉器契約25kVA［契約主開閉器が125A］は除く） ・電力39kW以上 （ただし，臨時電力の主開閉器契約43kW［契約主開閉器が125A］は除く） ※下記によりがたい場合は、工事着手前の段階で東京電力パワーグリッドと協議させて頂くものとします。
| ① | 変流器・計器 取付位置 ○印 |  |  |  | 引込柱 |  |  |  |  | 壁面
その他＊施設状況を記入下さい（ ）
| ② | 当社設備との 接続点 材料確認 ○印 |  |  |  | 当社設備との接続点（支持点・計量器）に使用する電線は アルミ線以外であること ＊アルミ線が敷設されている場合、当社接続工事ができない場合があります。
| ③ | 変流器 取付高さ |  | （ ）ｍ |  |  |  | CTの下端を2.2m～2.5mの範囲として下さい。
| ④ | 変流器前後 の配線 |  | 露出 隠ぺい ○で囲む |  |  |  | 原則として、変流器の左側を電源側、右側を負荷側となるよう施工してください。 ＊隠ぺい配線の場合は誤接続防止のため現地配線に電源側・負荷側の表示を取り付けをお願いします。
[8 empty] | 実施項目にチェック ⇒ |  | ＣＴ左側を電源、右側を負荷となるよう施工する
現地配線に電源側・負荷側の表示を取り付けする
| ⑤ | 計器取付高さ |  | （ ）ｍ |  |  |  | 屋外用計器箱の上端を1.8m～2.2mとして下さい。 ＊屋内用計器については施工場所により条件が異なります。不明点はご相談下さい。
| ⑥ | ７芯ケーブル |  | （ ）ｍ |  |  |  | 20m以下の範囲として下さい。 ＊21m以上の場合、取付状況の変更をお願いする場合がございます。
|  |  |  | 露出 隠ぺい ○で囲む |  |  |  | ７芯ケーブルを交換可能な状態として施工して下さい。 ＊隠ぺいの場合、配管等ケーブルの抜き差しが可能な状態で施工して下さい。
| ⑦ | 計器取付箇所 ○印 |  |  | 露出箇所 |  |  | 「屋外用計器箱」を取り付けます。
[5 empty] | その他 キャビネット内等 |  |  | 「屋内用計器箱」を取り付けます。充分なスペースを確保して下さい。
| ⑧ | 変流器（ＣＴ） ・計器取付板 ○印 |  |  | 変流器 （ＣＴ） |  |  | 下記寸法の変流器（ＣＴ）を取り付け致します。 充分なスペースのある、板などをご用意下さい。
[5 empty] | 計器 |  |  | 下記寸法の計器箱を取り付け致します。 充分なスペースのある、板などをご用意下さい。
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
【その他特記事項】
400mm
320mm
160mm
質量約１０ｋｇ
引込柱
壁 面
電源側
電源側
負荷側
負荷側
④
③
③
⑤

## 記入例
組合せ計器（低圧変流器）取付状況FAX確認票［電気工事店さま⇔東京電力］ | [組合せ計器（低圧変流器）取付状況確認票］
| 申込番号 |  |  | 1234567899999
組合せ計器（低圧変流器）の取付状況について当用紙にてご確認させていただきます。 ご記入をお願いいたします。 ※組合せ計器（低圧変流器）の取付となる契約 ・電灯25kW以上 （ただし，臨時電灯の主開閉器契約25kVA［契約主開閉器が125A］は除く） ・電力39kW以上 （ただし，臨時電力の主開閉器契約43kW［契約主開閉器が125A］は除く） ※下記によりがたい場合は、工事着手前の段階で東京電力パワーグリッドと協議させて頂くものとします。
| ① | 変流器・計器 取付位置 ○印 |  |  |  |  | 引込柱 |  |  |  |  | 〇 | 壁面
その他＊施設状況を記入下さい（ ）
| ② | 変流器 取付高さ |  |  | （ 2.2 ）ｍ |  |  |  | CTの下端を2.2m～2.5mの範囲として下さい。
| ② | 当社設備との 接続点 材料確認 ○印 |  |  | 〇 |  | 当社設備との接続点（支持点・計量器）に使用する電線は アルミ線以外であること ＊アルミ線が敷設されている場合、当社接続工事ができない場合があります。
| ③ | 変流器前後 の配線 |  |  | 露出 隠ぺい ○で囲む |  |  |  | 原則として、変流器の左側を電源側、右側を負荷側となるよう施工してください。 ＊隠ぺい配線の場合は誤接続防止のため現地配線に電源側・負荷側の表示を取り付けをお願いします。
[9 empty] | 実施項目にチェック ⇒ |  | ＣＴ左側を電源、右側を負荷となるよう施工する
現地配線に電源側・負荷側の表示を取り付けする
| ④ | 計器取付高さ |  |  | （ 1.8 ）ｍ |  |  |  | 屋外用計器箱の上端を1.8m～2.2mとして下さい。 ＊屋内用計器については施工場所により条件が異なります。不明点はご相談下さい。
| ⑤ | ７芯ケーブル |  |  | （ 5 ）ｍ |  |  |  | 20mを超える場合，計量器検定に時間を要する場合があります。 ＊おおむね３ヶ月程度
[5 empty] | 露出 隠ぺい ○で囲む |  |  |  | ７芯ケーブルを交換可能な状態として施工して下さい。 ＊隠ぺいの場合、配管等ケーブルの抜き差しが可能な状態で施工して下さい。
| ⑥ | 計器取付箇所 ○印 |  |  | ○ | 露出箇所 |  |  | 「屋外用計器箱」を取り付けます。
[6 empty] | その他 キャビネット内等 |  |  | 「屋内用計器箱」を取り付けます。充分なスペースを確保して下さい。
| ⑦ | 変流器（ＣＴ） ・計器取付板 ○印 |  |  | ○ | 変流器 （ＣＴ） |  |  | 下記寸法の変流器（ＣＴ）を取り付け致します。 充分なスペースのある、板などをご用意下さい。
[5 empty] | ○ | 計器 |  |  | 下記寸法の計器箱を取り付け致します。 充分なスペースのある、板などをご用意下さい。
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
【その他特記事項】
400mm
320mm
160mm
質量約１０ｋｇ
引込柱
壁 面
電源側
電源側
負荷側
負荷側
④
③
③
⑤